## Kotle_TN_PZ_kouřovody_ČRo
Příloha č. 7.1. - Specifikace technických zařízení
Plynový kotel o výkonu nad 1.000 kW |  |  |  | 3 ks
Plynový kotel o výkonu nad 50 kW |  |  |  | 4 ks
Plynový kotel o výkonu do 50 kW |  |  |  | 7 ks
Plynový ohřívač vody |  |  |  | 3 ks
Plynová kotelna II. kategorie |  |  |  | 1 ks
Plynová kotelna III. kategorie |  |  |  | 2 ks
Výměníky a tlakové nádoby vyhrazené |  |  |  | 28 ks
Výměníková stanice |  |  |  | 3 ks
Spalinové cesty topných zařízení |  |  |  | 16 ks
Detektory na metanu (CH4) |  |  |  | 4 ks
Detektory na oxid uhelnatý (CO) |  |  |  | 5 ks
Doplňovací automat |  |  |  | 1 ks
Doplňovací a odplyňovací automat |  |  |  | 2 ks
Úpravna vody |  |  |  | 1 ks
Zásobníkový ohřívač TUV |  |  |  | 5 ks
Zásobník TUV |  |  |  | 1 ks
Kombinovaný ohřívač TUV |  |  |  | 2 ks
Elektrický bojler |  |  |  | 11 ks
Zařízení není součástí veřejné zakázky |  |  |  | viz. popis
Praha 2, komplex propojených budov Vinohradská 12, Římská 13 a Římská 15
Vinohradská 12 - FCU, radiátory, Římská 13 - FCU, radiátory, Římská 15 - topná tělesa a dotápění přes VRV systém.
Údržba FCU zajištěna vlastními pracovníky - není součástí veřejné zakázky.
Součástí veřejné zakázky v komplexu ČRo je údržba rozvodů vody od kotle po rozdělovače, údržba radiátorů (mimo FCU) a havarijní opravy rozvodů vody
Topné zařízení | Umístění | Značka | Typ | Rok výroby | Výkon | Typ hořáku | Servis frekvence | Odb. prohlídka kotelny | Kontrola plynových zařízení | Revize plynových zařízení
kotelna II.kategorie o celkovém výkonu 3360 kW, 3x kotel, odborná prohlídka kotelny ve frekvenci 1xR
plynový kotel | Vinohradská, kotelna | Viessmann | Vitoplex 200 | 2008 | 1120 kW | VM-G20 / v. č. 5819260 | 1xR | 1xR | 1xR | 1x3R
plynový kotel | Vinohradská, kotelna | Viessmann | Vitoplex 200 | 2008 | 1120 kW | VM-G20 / v.č. 5819258 | 1xR | 1xR | 1xR | 1x3R
plynový kotel | Vinohradská, kotelna | Viessmann | Vitoplex 200 | 2008 | 1120 kW | VM-G20 / v.č. 5819260 | 1xR | 1xR | 1xR | 1x3R
Tlaková nádoba vyhrazená | Umístění | Značka | Typ | Objem v litrech | Pracovní látka | Tlak | Rok výroby | Provozní revize TN | Vnitřní revize včetně zkoušky těsnosti | Tlaková zkouška TN
Expanzní nádoba - K1 - vpravo | Vinohradská kotelna, u kotle směr Římská | CIMM | ERE CE 400 d 650/164/005164/12 | 400 | voda/dusík | 6 BAR | 10/2012 | 1xR | 1x5R | 1x9R
Expanzní nádoba K2 - střed | Vinohradská, kotelna, u prostředního kotle | Reflex | N | 400 | voda/vzduch | 6 BAR | 2014 | 1xR | 1x5R | 1x9R
Expanzní nádoba K3 - vlevo | Vinohradská, kotelna, u kotle směr Vinohradská | CIMM | ERE CE 400 d 650/51/007242/13 | 400 | voda/dusík | 6 BAR | 03/2013 | 1xR | 1x5R | 1x9R
Tlaková nádoba - vzduchotechnika | Vinohradská | Ottomat |  | 280 | voda/vzduch |  | 1998 | 1xR | 1x5R | 1x9R
Expanzomat - požární voda C-S 88 | Vinohradská, suterén u údržby | CIMM | AFE CE 200 BP | 200 | voda/vzduch |  | 2009 | 1xR | 1x5R | 1x9R
Zařízení nevyhrazená | Umístění | Značka | Typ | Objem v litrech | Rok výroby | Tlak | Počet prohlídek/rok | Poznámka
Expanzní automat - doplňovací stanice, havarijní zařízení - ke kotlům | Vinohradská, kotelna | Olymp | NC-200 S05A (S6) + EB 520 |  |  |  | 1xR | součástí zařízení 3 tlakové nádoby nevyhrazené
Doplňovací a odplyňovací zařízení | Vinohradská 12, strojovna chazení | Pnematex | Transfero TP 4.1 | 200 l | 2008 |  | 1xR
Doplňovací a odplyňovací zařízení | Římská 13 mobilní - v zimě na topení mč. A0310, v létě VZT | Reflex | Servitec Magcontrol60 |  |  |  | 1xR | mobilní, v zimě připojeno na topení mč. A0310, v létě na VZT - podle roční doby
Úpravna vody | Vinohradská, kotelna | Aquina WGD 240 | 9100 SE obj. říz. |  | 9/2008 |  | 1xR | úprava vody na přívodu do kotelny
Zásobníkový ohřívač TUV | Vinohradská, kotelna | Vitocell | 100 V | 1000 l |  | 10 BAR | 1xR
Zásobníkový ohřívač TUV | Vinohradská, kotelna | Vitocell | 100 V | 1000 l |  | 10 BAR | 1xR
Kombinovaný ohřívač TUV | Římská 13, strojovna VZT 3. PP | Dražice | OKCE 300 S/ 3-6 kW | 302 l | 12/2007 |  | 1xR | kombinovaný ohřívač pro A,B, během TS se ohřívá vodou z kotelny, mimo TS elektricky
Kombinovaný ohřívač TUV | Římská 15, 6.p., bývalá kotelna | Dražice | OKCE 300 NTR / 3-6 kW | 302 l | 6/2009 |  | 1xR | kombinovaný ohřívač pro D, během TS se ohřívá vodou z kotelny, mimo TS elektricky
Kouřovod | Umístění | Spotřebič | Celkový výkon | Materiál kouřovodu | Délka spalin cest | Průměr | Kontrola a čištění spal. cesty
Kouřovod | z kotelny | plynový kotel č. 1 | 1100 kW | nerez, Al | 7 m + 36 m výška | 350 mm | 1xR
Kouřovod | z kotelny | plynový kotel č. 2 | 1100 kW | nerez, Al | 10 m + 36 m výška | 350 mm | 1xR
Kouřovod | z kotelny | plynový kotel č. 3 | 1100 kW | nerez, Al | 13 m + 36 m | 350 mm | 1xR
Detektor | Umístění | Typ | Indikace | Počet ks | Kalibrace/kontrola funkčnosti
přenosný detektor CO | kotelna | Testo 317-3 | CO | 1 | 1xR
přenosný detektor zemní plyn | kotelna | Testo 317-2 | CH4 | 1 | 1xR
detektory zemní plyn | Vinohradská, kotelna | GAS GI 30 | CH4 | 3 | 1xR
Praha 8, Hybešova 10
ústřední topení - radiátory
Topné zařízení | Umístění | Značka | Typ | Rok výroby | Výkon | Typ hořáku | Servis frekvence | Odb. prohlídka kotelny | Kontrola plynových zařízení | Revize plynových zařízení
kotelna III.kategorie o celk. výkonu 340 kW, 2xkotel, MaR VITOTRONIC 050, VITOTRONIC 333, odborná prohlídka kotelny ve frekvenci 1x ročně
plynový kotel K1 (vpravo | kotelna, suterén | Viessmann | Paromat - Triplex | 1997 | 170 kW | VG III-4-170 | 1xR | 1xR | 1xR | 1x3R
plynový kotel K2 (vlevo) | kotelna, suterén | Viessmann | Paromat - Triplex | 1997 | 170 kW | VG III-4-170 | 1xR | 1xR | 1xR | 1x3R
Tlaková nádoba vyhrazená | Umístění | Značka | Typ | Objem v litrech | Pracovní látka | Tlak | Rok výroby | Provozní revize TN | Vnitřní revize včetně zkoušky těsnosti | Tlaková zkouška TN
Expanzní nádoba K1 - vlevo | kotelna, suterén | Reflex | N 300/6 | 300 | voda/vzduch |  | 2013 | 1xR | 1x5R | 1x9R
Expanzní nádoba K2 - vpravo | kotelna, suterén | Reflex | N 300/6 | 300 | voda/vzduch |  | 2013 | 1xR | 1x5R | 1x9R
Zařízení nevyhrazená | Umístění | Značka | Typ | Objem v litrech | Rok výroby | Tlak | Počet prohlídek/rok | Poznámka
Zásobníkový ohřívač TUV | kotelna, suterén | RUDOCELL | 3003374 | 500 | 1997 |  | 1xR
Kouřovod | Umístění | Spotřebič | Celkový výkon | Materiál kouřovodu | Délka spalin cest | Průměr | Kontrola a čištění spal. cesty
Kouřovod | ze suterénu | Viessmann-Paromat Triplex | 170 kW | zdivo, nerez vložka | 28 m | 250 mm | 1xR
Kouřovod | ze suterénu | Viessmann-Paromat Triplex č. 2 | 170 kW | zdivo, nerez vložka | 28 m | 250 mm | 1xR
Detektor | Umístění | Typ | Indikace | Počet ks | Kalibrace/kontrola funkčnosti
detektory | na stropě kotelny | KR Protect SE-22 | CO | 2 | 1xR
České Budějovice, U tří lvů 1
ústřední topení - radiátory, fan-coily 6 ks MINIB COIL-PT (bez ventilátoru a termostatu), 4 ks MINIB COIL-KT (s ventilátorem a prostorovým termostatem)
Tlaková nádoba vyhrazená | Umístění | Značka | Typ | Objem v litrech | Pracovní látka | Tlak | Rok výroby | Provozní revize TN | Vnitřní revize včetně zkoušky těsnosti | Tlaková zkouška TN
výměníková stanice, odborná prohlídka výměníkové stanice ve frekvenci 1xR
Výměník - protiprouďák stojatý | výměník | ELTE Ústí nad Labem | DN 65 - ELTE 2x300 kW | pl 12,5 l / trub 5,8 l | pára / voda | 1,6/2,5 MPa | 2003 | 1xR | 1x5R | 1x9R
Výměník - protiprouďák stojatý | výměník | ELTE Ústí nad Labem | DN 65 - ELTE 250 kW | pl 12,5 l / trub 5,8 l | pára / voda | 1,6/2,5 MPa | 2003 | 1xR | 1x5R | 1x9R
Výměník - stojatý bojler na TUV | výměník | ELTE Ústí nad Labem | 60 l, 2 kW | pl 4,1 l / trub 1,75 l | pára / voda | 1,6/2,5 MPa | 2003 | 1xR | 1x5R | 1x9R
Výměník - bojler stojatý (dochlazovač) | výměník | ELTE Ústí nad Labem | ELTE 1600 l | pl 1.600 l / trub 8,7 m2 | voda / kondenzát | 1,0/1,5 MPa | 2003 | 1xR | 1x5R | 1x9R
Reflex | výměník | Reflex |  | 33 l | vzduch/voda | 10/14,3 bar | 2002 | 1xR | 1x5R | 1x9R
Reflex | výměník | Reflex |  | 800 l | vzduch/voda | 6/8,6 bar | 02/2003 | 1xR | 1x5R | 1x9R
Zařízení nevyhrazená | Umístění | Značka | Typ | Objem v litrech | Rok výroby | Tlak | Počet prohlídek/rok | Poznámka
elektrický bojler | zázemí hudebního sálu | Tatramat | TOV 81 | 80 |  |  | 1xR
Jihlava, Masarykovo náměstí 42
provoz topného zařízení zajišťuje pronajímatel objektu - není součástí veřejné zakázky
Zařízení nevyhrazená | Umístění | Značka | Typ | Objem v litrech | Rok výroby | Tlak | Počet prohlídek/rok | Poznámka
elektrický bojler |  | Tatramat | EOV 50 | 50 l | 2014 |  | 1xR
Plzeň, Náměstí míru 10
stropní topení Crittall - toto topení je součástí veřejné zakázky z hlediska havarijních oprav a údržby
Plynová přípojka a domovní plynovod pro kuchyň v pronájmu - je součástí veřejné zakázky - kontrola plynových zařízení ve frekvenci 1xR a revize plynových zařízení ve frekvenci 1x3R, pokud nebude provádět nájemce.
výměníková stanice v dlouhodobém pronájmu - není součástí veřejné zakázky
ohřev teplé vody v dlouhodobém pronájmu - není součástí veřejné zakázky
Karlovy Vary, Zítkova 3/1150
ústřední topení - radiátory
Topné zařízení | Umístění | Značka | Typ | Rok výroby | Výkon | Typ hořáku | Servis frekvence | Odb. prohlídka kotelny | Kontrola plynových zařízení | Revize plynových zařízení
plynový kotel | kotelna 1.PP | Vaillant | atmoTEC Plus VU 240/3-5 | 2012 | 24 kW | atmosférický | 1xR | x | 1xR | 1x3R
plynový kotel | kotelna 1.PP | Vaillant | atmoTEC Plus VU 240/3-5 | 2012 | 24 kW | atmosférický | 1xR | x | 1xR | 1x3R
Tlaková nádoba vyhrazená | Umístění | Značka | Typ | Objem v litrech | Pracovní látka | Tlak | Rok výroby | Provozní revize TN | Vnitřní revize včetně zkoušky těsnosti | Tlaková zkouška TN
TN stabilní s pryžovou vložkou | energocentrum, 1. PP | REFLEX |  | 50 |  | 6 bar | 2005 | 1xR | 1x5R | 1x9R
TN stabilní s pryžovou vložkou | energocentrum, 1. PP | REFLEX |  | 12 |  |  | 2006 | 1xR | 1x5R | 1x9R
Zařízení nevyhrazená | Umístění | Značka | Typ | Objem v litrech | Rok výroby | Tlak | Počet prohlídek/rok | Poznámka
Zásobníkový ohřívač TUV |  | Junkers | ACV | 240 l | před rokem 2005 |  | 1xR
Kouřovod | Umístění | Spotřebič | Celkový výkon | Materiál kouřovodu | Délka spalin cest | Průměr | Kontrola a čištění spal. cesty
Kouřovod |  | Plynový kotel | 12-24 kW | vložka z antikorozní oceli | 16,5 m | 120 mm | 1xR
Kouřovod |  | Plynový kotel | 12-24 kW | vložka z antikorozní oceli | 16,5 m | 120 mm | 1xR
Detektor | Umístění | Typ | Indikace | Počet ks | Kalibrace/kontrola funkčnosti
Detektor | u kotlů | GC 20 | plyn, CO | 1ks | 1xR
Ústí nad Labem, Na schodech 10
ústřední topení - radiátory
Tlaková nádoba vyhrazená | Umístění | Značka | Typ | Objem v litrech | Pracovní látka | Tlak | Rok výroby | Provozní revize TN | Vnitřní revize včetně zkoušky těsnosti | Tlaková zkouška TN
výměníková stanice pára/voda, odborná prohlídka výměníkové stanice 1xročně
Tepelný výměník | výměníková stanice | JAD | JAD X 3,18 Mf | 11 |  | 25/16 bar | 2008 | 1xR | 1x5R | 1x9R
Tepelný výměník | výměníková stanice | JAD | JAD X 3,18 Mf | 4 |  | 25/16 bar | 2008 | 1xR | 1x5R | 1x9R
expanzomat | výměníková stanice | Reflex |  | 600 |  | 6 bar | 2008 | 1xR | 1x5R | 1x9R
expanzomat | výměníková stanice | Reflex |  | 25 |  | 10 bar | 2008 | 1xR | 1x5R | 1x9R
rezervoár TUV | výměníková stanice | zásobník vody stojatý |  | 220 |  | 10 bar | 2008 | 1xR | 1x5R | 1x9R
Liberec, Modrá 1048
ústřední topení - radiátory
Topné zařízení | Umístění | Značka | Typ | Rok výroby | Výkon | Typ hořáku | Servis frekvence | Odb. prohlídka kotelny | Kontrola plynových zařízení | Revize plynových zařízení
kombinovaný plynový kotel | přízemí, technická místnost | Wolf | GU-2E-24-S | 2006 | 24 kW |  | 1xR | x | 1xR | 1x3R
Kouřovod | Umístění | Spotřebič | Celkový výkon | Materiál kouřovodu | Délka spalin cest | Průměr | Kontrola a čištění spal. cesty
Kouřovod | přízemí, technická místnost | Kombinovaný plynový kotel Wolf | 24 kW | keramika, Al | 6,5 m | 140 mm | 1xR
Hradec Králové, Havlíčkova 292
ústřední topení - radiátory
Topné zařízení | Umístění | Značka | Typ | Rok výroby | Výkon | Typ hořáku | Servis frekvence | Odb. prohlídka kotelny | Kontrola plynových zařízení | Revize plynových zařízení
nízkotlaká plynová kotelna III.kategorie, odborná prohlídka kotelny ve frekvenci 1xR
teplovodní kotel plynofikovaný | NTL kotelna, suterén | E1 (E-I) | E1 | 1987 | 97.5 | DZ 80-1C | 1xR | 1xR | 1xR | 1x3R
teplovodní kotel plynofikovaný | NTL kotelna, suterén | E1 (E-I) | E1 | 1987 | 97.5 | DZ 80-1C | 1xR | 1xR | 1xR | 1x3R
plynový ohřívač vody | chodba | Vaillant | VGH 190/3 Z-H | 1998 | 8.2 | 610 AC3 | 1xR | 1xR | 1xR | 1x3R
Tlaková nádoba vyhrazená | Umístění | Značka | Typ | Objem v litrech | Pracovní látka | Tlak | Rok výroby | Provozní revize TN | Vnitřní revize včetně zkoušky těsnosti | Tlaková zkouška TN
expanzní nádoba | NTL kotelna, suterén | OTTO |  | 400 |  | 6 bar | 1998 | 1xR | 1x5R | 1x9R
expanzní nádoba |  | Reflex | Refix DD 18/10 | 19 | 0 | 6 bar | 2014 | 1xR | 1x5R | 1x9R
Kouřovod | Umístění | Spotřebič | Celkový výkon | Materiál kouřovodu | Délka spalin cest | Průměr | Kontrola a čištění spal. cesty
Kouřovod | kotelna | kotel E1 | 97,5 kW |  |  |  | 1xR
Kouřovod | kotelna | kotel E1 | 97,5 kW |  |  |  | 1xR
Kouřovod | chodba | plynový ohřívač vody VGH 190/3 Z-H | 8,2 kW |  |  |  | 1xR
Detektor | Umístění | Typ | Indikace | Počet ks | Kalibrace/kontrola funkčnosti
hořlavých plynů | kotelna | Augusta DHP-4 | CO | 1 | 1xR
Pardubice - Sv. Anežky České 21
provoz topného zařízení i údržbu rozvodů topení a radiátorů zajišťuje pronajímatel objektu - není součástí veřejné zakázky
Brno, Beethovenova 4
ústřední topení - radiátory, v chodbě v 1. patře 12 ks podlahových fan-coilů OPL PK MIDI
Tlaková nádoba vyhrazená | Umístění | Značka | Typ | Objem v litrech | Pracovní látka | Tlak | Rok výroby | Provozní revize TN | Vnitřní revize včetně zkoušky těsnosti | Tlaková zkouška TN
bloková parní předávací stanice | pára/voda | AVOS Vyškov s.r.o. | PVS TNKT TV |  |  |  | 2006 | odborná prohlídka výměníkové stanice ve frekvenci 1xročně
spirálový výměník | suterén - předávací stanice | JAD | x5.38 |  |  |  | 1xR | 1xR | 1x5R | 1x9R
spirálový výměník | suterén - předávací stanice | JAD | x5.38 |  |  |  | 1xR | 1xR | 1x5R | 1x9R
expanzní s membránou | suterén budovy, předávací stanice (TNE č.1) | Reflex N | CE 0044 | 500 | voda/plyn | 6 BAR | 2006 | 1xR | 1x5R | 1x9R
expanzní s membránou | suterén budovy - předávací stanice (TNE č.2) | Reflex N | CE 0044 | 500 | voda/plyn | 6 BAR | 2006 | 1xR | 1x5R | 1x9R
Zařízení nevyhrazená | Umístění | Značka | Typ | Objem v litrech | Rok výroby | Tlak | Počet prohlídek/rok | Poznámka
zásobník TUV | suterén - předávací stanice |  |  | 200 |  |  | 1xR
Brno, Vsetínská 32/7
ústřední topení - radiátory, topné registry
Topné zařízení | Umístění | Značka | Typ | Rok výroby | Výkon | Typ hořáku | Servis frekvence | Odb. prohlídka kotelny | Kontrola plynových zařízení | Revize plynových zařízení
plynový kotel | kotelna, 1.PP | Viessmann | Vitodens 200-W | 2010 | 45 kW |  | 1xR | x | 1xR | 1x3R
plynový kotel | koupelna, 2.NP | Viessmann | Vitopend 100-W | 2010 | 24 kW |  | 1xR | x | 1xR | 1x3R
Tlaková nádoba vyhrazená | Umístění | Značka | Typ | Objem v litrech | Pracovní látka | Tlak | Rok výroby | Provozní revize TN | Vnitřní revize včetně zkoušky těsnosti | Tlaková zkouška TN
tlaková nádoba stabilní | kotelna, 1.PP | ZILMET |  | 150 | voda - vzduch |  | 1995 | 1xR | 1x5R | 1x9R
Zařízení nevyhrazená | Umístění | Značka | Typ | Objem v litrech | Rok výroby | Tlak | Počet prohlídek/rok | Poznámka
elektrický bojler | dílna | Dražice | OKCE 160 | 160 |  |  | 1xR
elektrický bojler | koupelna | Dražice | OKCE 160 | 160 |  |  | 1xR
elektrický bojler | koupelna | Dražice | OKCE 50 | 50 |  |  | 1xR
Kouřovod | Umístění | Spotřebič | Celkový výkon | Materiál kouřovodu | Délka spalin cest | Průměr | Kontrola a čištění spal. cesty
soustředný kouřovod | kotelna, 1.PP | Vitodens 200-W | 45 kW | Al-litý/PP | 9,5 m | 80 mm | 1xR
soustředný kouřovod | koupelna, 2.NP | Vitopend 100-W | 24 kW | Akh hadice | 3,5 m | 130 mm | 1xR
Zlín, Osvoboditelů 187
ústřední topení - radiátory
Topné zařízení | Umístění | Značka | Typ | Rok výroby | Výkon | Typ hořáku | Servis frekvence | Odb. prohlídka kotelny | Kontrola plynových zařízení | Revize plynových zařízení
plynový kotel kondenzační |  | Viesmann | Vitodens 100-W | 2013 | 35 kW |  | 2xR pro záruku | x | 1xR | 1x3R
Tlaková nádoba vyhrazená | Umístění | Značka | Typ | Objem v litrech | Pracovní látka | Tlak | Rok výroby | Provozní revize TN | Vnitřní revize včetně zkoušky těsnosti | Tlaková zkouška TN
Expanzní nádoba |  | ČKD Dukla | 10855 | 110 l |  |  | 1991 | 1xR | 1x5R | 1x9R
Zařízení nevyhrazená | Umístění | Značka | Typ | Objem v litrech | Rok výroby | Tlak | Počet prohlídek/rok | Poznámka
Zásobníkový ohřívač TUV |  | Viesmann | Vitocell 10-W | 150 l | 2013 |  | 1xR
Kouřovod | Umístění | Spotřebič | Celkový výkon | Materiál kouřovodu | Délka spalin cest | Průměr | Kontrola a čištění spal. cesty
Kouřovod | suterén | plynový kotel Viesmann | 35 kW | zděný komín, keramická vložka, plastová vložka | 9 m | 80 mm | 1xR
Olomouc, Horní náměstí 20
ústřední topení - radiátory
Topné zařízení | Umístění | Značka | Typ | Rok výroby | Výkon | Typ hořáku | Servis frekvence | Odb. prohlídka kotelny | Kontrola plynových zařízení | Revize plynových zařízení
plynový kotel provedení B1 | WC | BAXI | MAINFOUR 24 |  | 24 kW |  | 1xR | x | V současné době zajišťuje kontroly a revize PZ pronajímatel - není součástí veřejné zakázky
Kontrolu a čištění spalinové cesty zajišťuje pronajímatel objektu - není součástí veřejné zakázky
Ostrava, Dr. Šmerala 2
ústřední topení - radiátory
domovní předávací stanice v dlouhodobém pronájmu - není součástí veřejné zakázky
Zařízení | Umístění | Značka | Typ | Rok výroby | Výkon | Typ hořáku | Servis frekvence | Odb. prohlídka kotelny | Kontrola plynových zařízení | Revize plynových zařízení
Ohřívač plynový průtokový | přízemí | MORA | PO 10 |  | 17,5 kW | atmosférický | 1xR | x | 1xR | 1x3R
Kouřovod | Umístění | Spotřebič | Celkový výkon | Materiál kouřovodu | Délka spalin cest | Průměr | Kontrola a čištění spal. cesty
| přízemí | MORA PO 10 | 17,5 kW | zděný | 25 m |  | 1xR
Zařízení nevyhrazená | Umístění | Značka | Typ | Objem v litrech | Rok výroby | Tlak | Počet prohlídek/rok | Poznámka
elektrický bojler | 4. patro | Atlantic | OOVMAE 150 | 150 |  |  | 1xR
elektrický bojler | sklep | Dražice | OKCE 200 S / 2,2 kW | 200 |  |  | 1xR
elektrický bojler | sklep | Dražice | OKCE 200 S / 2,2 kW | 200 |  |  | 1xR
Ostrava, Dr. Šmerala 4
ústřední topení - radiátory
Zařízení | Umístění | Značka | Typ | Rok výroby | Výkon | Typ hořáku | Servis frekvence | Odb. prohlídka kotelny | Kontrola plynových zařízení | Revize plynových zařízení
Ohřívač plynový průtokový | garáže | MORA | PO 10 |  | 17,5 kW | atmosférický | 1xR | x | 1xR | 1x3R
Kouřovod | Umístění | Spotřebič | Celkový výkon | Materiál kouřovodu | Délka spalin cest | Průměr | Kontrola a čištění spal. cesty
| garáže | MORA PO 10 | 17,5 kW | kov, nerez | 4 m |  | 1xR
Zařízení nevyhrazená | Umístění | Značka | Typ | Objem v litrech | Rok výroby | Tlak | Počet prohlídek/rok | Poznámka
elektrický bojler | kuchyň m.č.014 | ISEA | MOD 120P | 120 |  |  | 1xR
Ostrava, Dr. Šmerala 6
ústřední topení - radiátory
Zařízení nevyhrazená | Umístění | Značka | Typ | Objem v litrech | Rok výroby | Tlak | Počet prohlídek/rok | Poznámka
elektrický bojler | 1. patro WC muži | Dražice | OKCE 125 | 125 |  |  | 1xR
elektrický bojler | 1. patro dveře 617 - uklid. místnost | ISEA | MOD 150P | 150 |  |  | 1XR