Příloha č. 3.2 – Rozsah servisních prohlídek, údržby, revizí, kontrol a dalších úkonů

Velké chladící jednotky s množstvím chladiva nad 300 kg

## Pravidelná servisní prohlídka chladících jednotek a oddělených kondenzátorů

Frekvence 4xročně

Rozsah:

Chladící jednotky typu RC Group COLDPACK.A.NRM T.330.Z4.J9 D

- kontrola neobvyklého hluku a vibrací, mechanického poškození, nátěrů,

- kontrola napájení chladící jednotky a odběry, kontrola el. části, izolačních odporů, uzemnění,

- kontrola funkčnosti ovládacího okruhu, regulačních prvků, spínačů,

- kontrola a dotažení svorkovnice, elektrických připojení,

- kontrola konfigurace mikroprocesorového modulu, provozní hodnoty, nastavení ochran,

- kontrola motoru kompresoru za klidu, kontrola topení oleje, kontrola hladiny oleje,

- kontrola motoru kompresoru za provozu, odběry, olejového filtru, sacího filtru,

- kontrola stavu oleje, kyselosti a vlhkosti oleje (výměna oleje každých cca 5.000 provozních hodin, nebo nejdéle vždy po 18 měsících),

- kontrola vlhkosti chladivového okruhu,

- kontrola zanesení filtrů chladivového okruhu,

- kontrola těsnosti chladících okruhů dle platné legislativy (Zákon č. 73/2012 Sb., Vyhláška 257/2012 Sb., Nařízení ES č. 1516/2007, Nařízení a ES č. 842/2006),

- kontrola teplotních a tlakových čidel a jejich kalibrace, vyzkoušení,

- kontrola regulačních a bezpečnostních a blokovacích zařízení, odzkoušení,

- kontrola průtoku vody/vzduchu přes výměníky a jejich zanesení,

- kontrola podchlazení a přehřátí, provozní tlaky a teploty, kontrola přestupu-odvozu tepla,

- kontrola expanzních ventilů, seřízení,

- revize tlakových nádob stabilních dle platné legislativy (ČSN 69 0012 a PED97/23/EC; u pojistných ventilů postup dle technické výjimky TIČR č.j. 512/06.02/09/15.07 - výměna pojistných ventilů ve frekvenci 2 roky – bude prováděna na základě samostatné objednávky),

- vylepení a používání revizních a servisních štítků dle platné legislativy,

- předání informace o zjištěných závadách, návrh postupu jejich odstranění,

- provedení vychlazovací zkoušky,

- doporučení pro správný provoz zařízení, upozornění na případné změny legislativy,

Oddělené kondenzátory typu GÜNTNER GVD 080.3A/2x4-M(S).E

- kontrola a dotažení svorkovnice,

- kontrola těsnosti chladících okruhů dle platné legislativy (Zákon č. 73/2012 Sb., Vyhláška 257/2012 Sb., Nařízení ES č. 1516/2007, Nařízení a ES č. 842/2006),

- kontrola vibrací,

- kontrola ventilátorů po el. stránce,

- kontrola ložisek ventilátorů,

- kontrola a oprava nátěru,

- kontrola a případné mechanické čištění teplosměnných ploch,

- kontrola konfigurace mikroprocesorového modulu suchého chladiče,

Vše včetně zápisu do evidenční knihy zařízení s chladivem, včetně práce, včetně dopravy.

## Kalibrace a kontrola funkčnosti detektorů úniku chladiva

Frekvence: 1xročně

Rozsah

Detektory úniku chladiva GABA 2s15

- kalibrace a kontrola funkčnosti včetně vystavení dokladu o kalibraci a kontrole funkčnosti.

Vše včetně zápisu do evidenčních knihy zařízení s chladivem, včetně práce, včetně dopravy.