## Souhrn
Rekapitulace nákladů stavby
| Stavba : | ČRo Římská 15 - rekonstrukce VZT, klimatizace a vytápění
| Objednavatel : | Český rozhlas | Projektant : | METROPROJEKT Praha a.s.
| Datum : | 12.1.2017 | Zpracoval : | Martin Kubíček
Specifikace nákladů
|  | Část |  |  | Náklad v Kč
| D.1.1 | Stavba |  | 0
| D.1.4.1 | Vzduchotechnika + Chlazení |  | 0
| D.1.4.2 | Vytápění |  | 0
| D.1.4.3 | ZTI |  | 0
| D.1.4.4 | Elektro silnoproud |  | 0
| D.1.4.5 | MaR + Elektro |  | 0
|  | Objekty celkem |  |  | 0
Vedlejší a ostatní náklady
|  | Zařízení staveniště |  | 0
|  | Projektové práce |  | 0
|  | Geodetické práce |  | 0
|  | Vedlejší a ostatní náklady celkem |  |  | 0
|  | Cena CELKEM bez DPH |  |  | 0
|  | DPH 21% |  |  | 0
|  | Cena CELKEM včetně DPH |  |  | 0
Při vyplňování soupisu prací je nutné respektovat dále uvedené pokyny:
1) Při zpracování nabídky je nutné využít všech částí (dílů) projektu pro výběr zhotovitele, tj. technické zprávy, seznamu pozic, všech výkresů, tabulek a specifikací materiálů.
2) Součástí nabídkové ceny musí být veškeré náklady, aby cena byla konečná a zahrnovala celou dodávku a montáž, včetně přesunu hmot, lešení, pomocné konstrukce, zvedací mechanismy, ochranná opatření a konstrukce, povinné zkoušky, vzorky, atesty, apod. (pokud není uvedeno zvlášť).
3) Součástí cen položek je i zřízení uzemnění jednotlivých zařízení, potrubí, armatur, apod. Pokud není vykázáno zvlášť.
4) Součástí nabídkové ceny musí být i inženýrská činnost zhotovitele, komplexní zkoušky, včetně zkušebního provozu a zaregulování, včetně nákladů na spotřebu energií, kompletační a koordinační činnost, pojištění stavby, provozní řády, včetně zásahové dokumentace, návodů na obsluhu, potvrzení o shodě, apod. Pokud nejsou v PS nebo SO vykázány tyto náklady ve zvláštní položce, musejí být rozpuštěny do nabídkových cen ostatních položek a nebudou zvlášť hrazeny.
5) Každá uchazečem vyplněná položka musí obsahovat veškeré technicky a logicky dovoditélné součásti dodávky a montáže.
6) Dodávky a montáže uvedené v nabídce musí být, včetně veškerého souvisejícího doplňkového, podružného a montážního materiálu, tak, aby celé zařízení bylo funkční a splňovalo všechny předpisy, které se na ně vztahují (např. hmoždinky, šrouby, upevňovací prvky, návlečky, popisky, štítky, apod)
7) V průběhu provádění prací budou respektovány všechny příslušné platné předpisy a požadavky BOZP. Náklady vyplývající z jejich dodržení jsou součástí jednotkových cen a nebudou zvlášť hrazeny.
8) Označení výrobků konkrétním výrobcem v projektu vyjadřuje standard požadované kvality. Pokud uchazeč nabídne produkt od jiného výrobce je povinen dodržet standard technických parametrů a vzhledu a zároveň, přejímá odpovědnost za správnost náhrady a koordinaci se všemi navazujícími profesemi.

## D.1.1
SOUPIS PRACÍ
Stavba: | ČRo Římská 15 - rekonstrukce VZT, klimatizace a vytápění |  |  | Objednatel:
Část: | D.1.1 Stavba |  |  | Datum: | 2017-01-12
JKSO:
P.Č. | Kód položky | Popis | MJ | Množství celkem | Cena jednotková | Cena celkem | Výpočet, komentář, odkaz na část dokumentace
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
Stavební část
1 | 76399001 | Demontáž systémové zdvojené podlahy | m2 | 1357.1 |  | 0
2 | 76300001 | Zpětná montáž systémové zdvojené podlahy, se stavěcími nožičkami | m2 | 1357.1 |  | 0
3 | 77699001 | Demontáž lepených koberců, vč. odvozu a likvidace | m2 | 3652.9 |  | 0
4 | 776211211 | Lepení textilních čtverců, vč. soklu | m2 | 3652.9 |  | 0 | montáž koberce
5 | 776001 | Nové koberce - dodávka | m2 | 4018.19 |  | 0 | 10% prořez
6 | 776222121 | Lepení podlahy z linolea, vč. soklu | m2 | 20 |  | 0
7 | 776002 | Nové linoleum - dodávka | m2 | 22 |  | 0 | 10% prořez
8 | 77199001a | Demontáž keramické dlažby, vč. odvozu a likvidace | m2 | 2.29 |  | 0
9 | 77150001a | Montáž podlah keramických, vč. soklu | m2 | 2.29 |  | 0
10 | 7710001a | Nová keramická dlažba - dodávka | m2 | 2.634 |  | 0 | 15% prořez
11 | 77199001b | Demontáž dlažby keramické - nová podlaha v bufetu, vč. odvozu a likvidace | m2 | 6.2 |  | 0 | bufet 6,2 m2
12 | 77199001c | Demontáž dlažby keramické - stávající podlahy, vč. odvozu a likvidace | m2 | 124.3 |  | 0 | 1.NP-5.NP : 14,7+27,1+19,8+31,3+31,4
13 | 77150001b | Montáž dlažby keramické - nová podlaha v bufetu, vč. soklu | m2 | 6.2 |  | 0 | bufet 6,2 m2
14 | 77150001c | Montáž dlažby keramické - stávající podlahy, vč. soklu | m2 | 124.3 |  | 0 | 1.NP-5.NP : 14,7+27,1+19,8+31,3+31,4
15 | 7710001b | Dodávka dlažby keramické - nová podlaha v bufetu | m2 | 6.2 |  | 0 | bufet 6,2 m2
16 | 7710001c | Dodávka dlažby keramické - stávající podlahy | m2 | 124.3 |  | 0 | 1.NP-5.NP : 14,7+27,1+19,8+31,3+31,4
17 | 78199001a | Demontáž obkladu keramického - WC,kuchyňky,bufet - nové stěny a stěny dotčené rozvody ZTI, vč. odvozu a likvidace | m2 | 340.7 |  | 0 | 1.NP-5.NP : 45,5+58,7+55,5+72,6+58,0+50,4(bufet)
18 | 78199001b | Demontáž obkladu keramického - WC,kuchyňky,bufet - stávající stěny nedotčené rozvody ZTI, vč. odvozu a likvidace | m2 | 593.3 |  | 0 | 1.NP-5.NP : (153,1-45,5)+(189,1-58,7)+(163,8-55,5)+(191,2-72,6)+(186,4-58,0)
19 | 781411001a | Montáž obkladu keramického - WC,kuchyňky,bufet - nové stěny a stěny dotčené rozvody ZTI | m2 | 340.7 |  | 0 | 1.NP-5.NP : 45,5+58,7+55,5+72,6+58,0+50,4(bufet)
20 | 781411001b | Montáž obkladu keramického - WC,kuchyňky,bufet - stávající stěny nedotčené rozvody ZTI | m2 | 593.3 |  | 0 | 1.NP-5.NP : (153,1-45,5)+(189,1-58,7)+(163,8-55,5)+(191,2-72,6)+(186,4-58,0)
21 | 7810001a | Dodávka obkladu keramického - WC,kuchyňky,bufet - nové stěny a stěny dotčené rozvody ZTI | m2 | 340.7 |  | 0 | 1.NP-5.NP : 45,5+58,7+55,5+72,6+58,0+50,4(bufet)
22 | 7810001b | Dodávka obkladu keramického - WC,kuchyňky,bufet - stávající stěny nedotčené rozvody ZTI | m2 | 593.3 |  | 0 | 1.NP-5.NP : (153,1-45,5)+(189,1-58,7)+(163,8-55,5)+(191,2-72,6)+(186,4-58,0)
23 | 76399002 | Demontáž rastrového podhledu pro zpětné použití, vč. uskladnění | m2 | 616.4 |  | 0 | 120,1+112,3+92,3+112+110+69,7
24 | 76399003 | Demontáž SDK podhledu, vč. odvozu a likvidace | m2 | 67.5 |  | 0
25 | 76300002 | Zpětná montáž rastrového podhledu | m2 | 493.12 |  | 0 | 616,4*0,8
26 | 76300003 | Dodávka nových poškozených desek rastrového podhledu | m2 | 123.28 |  | 0 | 616,4*0,2
27 | 76300004 | Nové podhledy - SDK | m2 | 67.5 |  | 0
28 | 90000001 | Požární ucpávky prostupů ve stropě - EI 60 protipožárním jednosložkovým akrylovým tmelem - dodávka a montáž | m2 | 4.86 |  | 0 | (6*(0,9*0,3+0,6*0,4))+(5*(3*(0,15*0,4))
29 | 96800001 | Bourání otvorů do zdiva, vč. odvozu a likvidace | m2 | 10.2 |  | 0 | 0,4+0,2+1+0,2+(2+0,2)+(2+0,2)+(2+0,2)+(1+0,2)
30 | 76399004 | Demontáž SDK stěny, vč. odvozu a likvidace | m2 | 0.72 |  | 0 | 0,6*1,2
31 | 76300005 | Nová SDK stěna | m2 | 0.72 |  | 0 | 0,6*1,2
32 | 33000001 | Zazdění otvoru z CP tl.150mm | m2 | 11.2 |  | 0 | odhad
33 | 9680001 | Vybourání dveří, včetně rámu, vč. odvozu a likvidace | ks | 1 |  | 0
34 | 9000001 | Nové požární dveře (dřevo) - EI30DP3-SmC, 700/1970, dodávka a montáž vč. ocelové zárubeně a ostatních dveřních doplňků (samozavírač, kování, zarážka, apod.) | ks | 1 |  | 0
35 | 9000002 | Demontáž konstrukce zvýšené podlahy (dřevovlák. desky), vč. odvozu a likvidace | m2 | 5 |  | 0
36 | 9000003 | Zpětná montáž konstrukce zvýšené podlahy (dřevovlák. desky) | m2 | 5 |  | 0
37 | 9000004 | Doplnění konstrukce zvýšené podlahy (dřevovlák. desky+ ocel kce) - včetně dodávky materiálu | m2 | 2.4 |  | 0 | podstupnice + otvor v podlaze
38 | 76600001 | Truhlářské úpravy venkovních prosklenné otvíravé stěny - cca 1,1x 2,1 m | ks | 3 |  | 0 | otvíravé dveřebudou rozděleny výška 2,1 bude nově pouze 1,8 pro otvíravou část + cca 0,3 pevná část
39 | 61000001 | Oprava porušených omítek | m2 | 40 |  | 0 | odhad
40 | 78200001 | Malba bílá | m2 | 7460.1 |  | 0 | vymalování všech místností, 1505+1383+1153+1295+1244+879
41 | 949101001 | lešení pomocné | m2 | 1244.5 |  | 0
42 | 990001 | Stěhování nábytku nebo jeho ochrana pro malování | kpl | 1 |  | 0
|  | Celkem |  |  |  | 0

## D.1.4.1
SOUPIS PRACÍ
Stavba: | ČRo Římská 15 - rekonstrukce VZT, klimatizace a vytápění |  |  | Objednatel:
Část: | D.1.4.1 Vzduchotechnika + Chlazení |  |  | Datum: | 2017-01-12
JKSO:
P.Č. | Kód položky | Popis | MJ | Množství celkem | Cena jednotková | Cena celkem | Výpočet, komentář, odkaz na část dokumentace
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
| Zař.č. 1 | Větrání kanceláří 1.NP_polopatro Římská
1 | 1.1 | Sestavný potrubní radiální ventilátor; Vp=1.240m3/h; dp=440Pa; ve složení: filtr F5, uzavírací klapka na servo, teplovodní ohřívač, tlumiče hluku - 4ks dodáno bez regulace (regulace, servopohony a směšovací uzel bude dodávkou MaR a VYT); parametry: ventilátor: Ne=0,57kW; I=2,4A; 230V teplovodní ohřívač: Qt=18,9kW; (80/60); talk. ztráta na vodě 6kPa referenční standart: IRB/4-315B | kpl | 1 |  | 0 | 0.16b_0.NP
2 | 1.10 | Požární klapka PKTM-90/CZ 500x250 TPM 018/01.40 | ks | 1 |  | 0 | 0.07_0.NP
3 | 1.23 | Průchozí stěnový ventil (zatlumený) 1000x130 referenční standart: VSR 1000 | ks | 1 |  | 0
4 | 1.24 | Protidešťová žaluzie 800x250 | ks | 1 |  | 0
5 | 1.25 | Regulační klapka - ruční 100x100 (atypický rozměr) | ks | 7 |  | 0
6 | 1.26 | Regulační klapka - ruční 180x200 (atypický rozměr) | ks | 1 |  | 0
7 | 1.101 | Sestavný potrubní radiální ventilátor; Vo=885m3/h; dp=500Pa; ve složení: uzavírací klapka na servo, tlumiče hluku - 4ks dodáno bez regulace (regulace a servopohony bude dodávkou MaR); parametry: ventilátor: Ne=0,57kW; I=2,4A; 230V referenční standart: IRB/4-315B | kpl | 1 |  | 0 | 1.31a_0.NP
8 | 1.110 | Požární klapka PKTM-90/CZ 400x200 TPM 018/01.40 | ks | 1 |  | 0 | 1.31a_0.NP
9 | VZT-001 | Potrubí čtyřhr.sk.I poz.plech | m2 | 35 |  | 0
10 | VZT-002 | Požární izolace EI90 | m2 | 5 |  | 0
11 | VZT-003 | Tepelná izolace | m2 | 25 |  | 0
| Zař.č. 2 | Větrání kanceláří 1.NP_polopatro Vinohradská
12 | 2.1 | Větrací rekuperační jednotka v podstropním provedení; Vp=995m3/h; Vo=995m3/h; dp=400Pa; ve složení: filtry G4 a F7, deskový rekuperátor, regulační a uzavírací klapky, odvodní a přívodní ventilátory, teplovodní ohřívač, oddělená rozvodnice, dodáno bez regulace (regulace, servopohony a směšovací uzel bude dodávkou MaR a VYT); parametry: ventilátor přívodní: Ne=0,78kW; I=3,9A; 230V ventilátor odvodní: Ne=0,78kW; I=3,9A; 230V teplovodní ohřívač: Qt=4,3kW; (70/50) referenční standart: DUPLEX 1500 MultiEco | ks | 1 |  | 0 | 0.02_1.NP
13 | 2.10 | Požární klapka PKTM-90/CZ Ø315 TPM 018/01.40 | ks | 1 |  | 0 | 0.02_1.NP
14 | 2.11 | Požární klapka PKTM-90/CZ 400x200 TPM 018/01.40 | ks | 1 |  | 0 | 0.03b_1.NP
15 | 2.20 | Tlumič hluku kulisový 600x300 s náběhem i výběhem referenční standart:(GKK 100x300x2000 - 3ks) | kpl | 2 |  | 0
16 | 2.21 | Tlumič hluku kulisový 600x300 s náběhem i výběhem referenční standart:(GKK 100x300x1500 - 3ks) | kpl | 1 |  | 0
17 | 2.22 | Průchozí stěnový ventil (zatlumený) 1000x130 referenční standart: VSR 1000 | ks | 2 |  | 0
18 | 2.23 | Krycí mřížka 800x500 | ks | 1 |  | 0
19 | 2.24 | Protidešťová žaluzie 800x250 | ks | 1 |  | 0
20 | 2.25 | Regulační klapka - ruční 100x100 (atypický rozměr) | ks | 8 |  | 0
21 | 2.26 | Dveřní mřížka 300x100 | ks | 1 |  | 0
22 | VZT-001 | Potrubí čtyřhr.sk.I poz.plech | m2 | 30 |  | 0
23 | VZT-002 | Požární izolace EI90 | m2 | 5 |  | 0
24 | VZT-003 | Tepelná izolace | m2 | 30 |  | 0
| Zař.č. 3 | Větrání kanceláří 2.NP_polopatro Římská
25 | 3.1 | Větrací rekuperační jednotka v podstropním provedení; Vp=1.145m3/h; Vo=1.145m3/h; dp=400Pa; ve složení: filtry G4 a F7, deskový rekuperátor, regulační a uzavírací klapky, odvodní a přívodní ventilátory, teplovodní ohřívač, oddělená rozvodnice, dodáno bez regulace (regulace, servopohony a směšovací uzel bude dodávkou MaR a VYT); parametry: ventilátor přívodní: Ne=0,78kW; I=3,9A; 230V ventilátor odvodní: Ne=0,78kW; I=3,9A; 230V teplovodní ohřívač: Qt=4,9kW; (70/50) referenční standart: DUPLEX 1500 MultiEco | ks | 1 |  | 0 | 1.30_2.NP
26 | 3.10 | Požární klapka PKTM-90/CZ Ø315 TPM 018/01.40 | ks | 1 |  | 0 | 1.30_2.NP
27 | 3.11 | Požární klapka PKTM-90/CZ 400x200 TPM 018/01.40 | ks | 1 |  | 0 | 1.29c_2.NP
28 | 3.20 | Tlumič hluku kulisový 600x300 s náběhem i výběhem referenční standart:(GKK 100x300x2000 - 3ks) | kpl | 1 |  | 0
29 | 3.21 | Tlumič hluku kulisový 600x300 s náběhem i výběhem referenční standart:(GKK 100x300x1500 - 3ks) | kpl | 2 |  | 0
30 | 3.22 | Průchozí stěnový ventil (zatlumený) 1000x130 referenční standart: VSR 1000 | ks | 4 |  | 0
31 | 3.23 | Krycí mřížka 800x500 | ks | 1 |  | 0
32 | 3.24 | Protidešťová žaluzie 800x250 | ks | 1 |  | 0
33 | 3.25 | Regulační klapka - ruční 100x100 (atypický rozměr) | ks | 7 |  | 0
34 | 3.26 | Regulační klapka - ruční 200x160 (atypický rozměr) | ks | 1 |  | 0
35 | 3.27 | Dveřní mřížka 300x100 | ks | 1 |  | 0
36 | VZT-001 | Potrubí čtyřhr.sk.I poz.plech | m2 | 30 |  | 0
37 | VZT-002 | Požární izolace EI90 | m2 | 5 |  | 0
38 | VZT-003 | Tepelná izolace | m2 | 30 |  | 0
| Zař.č. 4 | Větrání kanceláří 2.NP_polopatro Vinohradská
39 | 4.1 | Větrací rekuperační jednotka v podstropním provedení; Vp=1.025m3/h; Vo=1.025m3/h; dp=400Pa; ve složení: filtry G4 a F7, deskový rekuperátor, regulační a uzavírací klapky, odvodní a přívodní ventilátory, teplovodní ohřívač, oddělená rozvodnice, dodáno bez regulace (regulace, servopohony a směšovací uzel bude dodávkou MaR a VYT); parametry: ventilátor přívodní: Ne=0,78kW; I=3,9A; 230V ventilátor odvodní: Ne=0,78kW; I=3,9A; 230V teplovodní ohřívač: Qt=4,5kW; (70/50) referenční standart: DUPLEX 1500 MultiEco | ks | 1 |  | 0 | 1.03_2.NP
40 | 4.10 | Požární klapka PKTM-90/CZ Ø315 TPM 018/01.40 | ks | 1 |  | 0 | 1.03_2.NP
41 | 4.11 | Požární klapka PKTM-90/CZ 400x200 TPM 018/01.40 | ks | 1 |  | 0 | 1.04c_2.NP
42 | 4.20 | Tlumič hluku kulisový 600x300 s náběhem i výběhem referenční standart:(GKK 100x300x2000 - 3ks) | kpl | 2 |  | 0
43 | 4.21 | Tlumič hluku kulisový 600x300 s náběhem i výběhem referenční standart:(GKK 100x300x1500 - 3ks) | kpl | 1 |  | 0
44 | 4.22 | Průchozí stěnový ventil (zatlumený) 1000x130 referenční standart: VSR 1000 | ks | 3 |  | 0
45 | 4.23 | Krycí mřížka 800x500 | ks | 1 |  | 0
46 | 4.24 | Protidešťová žaluzie 800x250 | ks | 1 |  | 0
47 | 4.25 | Regulační klapka - ruční 100x100 (atypický rozměr) | ks | 8 |  | 0
48 | 4.26 | Flexobilní tlumič hluku Ø200, L=1000 referenční standart: Sonoultra 200/25 | ks | 2 |  | 0
49 | 4.27 | Odvodní vyústka 325x225 | ks | 2 |  | 0
50 | VZT-001 | Flexi potrubí Ø200 referenční standart: Sonoflex 200 | bm | 3 |  | 0
51 | VZT-002 | Potrubí čtyřhr.sk.I poz.plech | m2 | 32 |  | 0
52 | VZT-003 | Požární izolace EI90 | m2 | 5 |  | 0
53 | VZT-004 | Tepelná izolace | m2 | 30 |  | 0
| Zař.č. 5 | Větrání kanceláří 3.NP_polopatro Římská
54 | 5.1 | Větrací rekuperační jednotka v podstropním provedení; Vp=1.135m3/h; Vo=1.135m3/h; dp=400Pa; ve složení: filtry G4 a F7, deskový rekuperátor, regulační a uzavírací klapky, odvodní a přívodní ventilátory, teplovodní ohřívač, oddělená rozvodnice, dodáno bez regulace (regulace, servopohony a směšovací uzel bude dodávkou MaR a VYT); parametry: ventilátor přívodní: Ne=0,78kW; I=3,9A; 230V ventilátor odvodní: Ne=0,78kW; I=3,9A; 230V teplovodní ohřívač: Qt=5,0kW; (70/50) referenční standart: DUPLEX 1500 MultiEco | ks | 1 |  | 0 | 1.30_2.NP
55 | 5.10 | Požární klapka PKTM-90/CZ Ø315 TPM 018/01.40 | ks | 1 |  | 0 | 1.30_2.NP
56 | 5.11 | Požární klapka PKTM-90/CZ 400x200 TPM 018/01.40 | ks | 1 |  | 0 | 1.29c_2.NP
57 | 5.20 | Tlumič hluku kulisový 600x300 s náběhem i výběhem referenční standart:(GKK 100x300x2000 - 3ks) | kpl | 1 |  | 0
58 | 5.21 | Tlumič hluku kulisový 600x300 s náběhem i výběhem referenční standart:(GKK 100x300x1500 - 3ks) | kpl | 2 |  | 0
59 | 5.22 | Průchozí stěnový ventil (zatlumený) 1000x130 referenční standart: VSR 1000 | ks | 3 |  | 0
60 | 5.23 | Krycí mřížka 800x500 | ks | 1 |  | 0
61 | 5.24 | Protidešťová žaluzie 800x250 | ks | 1 |  | 0
62 | 5.25 | Regulační klapka - ruční 100x100 (atypický rozměr) | ks | 7 |  | 0
63 | 5.26 | Regulační klapka - ruční 200x160 (atypický rozměr) | ks | 1 |  | 0
64 | 5.27 | Dveřní mřížka 300x100 | ks | 1 |  | 0
65 | VZT-001 | Potrubí čtyřhr.sk.I poz.plech | m2 | 30 |  | 0
66 | VZT-002 | Požární izolace EI90 | m2 | 5 |  | 0
67 | VZT-003 | Tepelná izolace | m2 | 30 |  | 0
| Zař.č. 6 | Větrání kanceláří a studia LEONARDO 3.NP_polopatro Vinohradská
68 | 6.1 | Větrací rekuperační jednotka v podstropním provedení; Vp=1.300m3/h; Vo=1.300m3/h; dp=400Pa; ve složení: filtry G4 a F7, deskový rekuperátor, regulační a uzavírací klapky, odvodní a přívodní ventilátory, teplovodní ohřívač, oddělená rozvodnice, dodáno bez regulace (regulace, servopohony a směšovací uzel bude dodávkou MaR a VYT); parametry: ventilátor přívodní: Ne=0,78kW; I=3,9A; 230V ventilátor odvodní: Ne=0,78kW; I=3,9A; 230V teplovodní ohřívač: Qt=5,7kW; (70/50) referenční standart: DUPLEX 1500 MultiEco | ks | 1 |  | 0 | 2.03_3.NP
69 | 6.10 | Požární klapka PKTM-90/CZ Ø315 TPM 018/01.40 | ks | 1 |  | 0 | 2.03_3.NP
70 | 6.11 | Požární klapka PKTM-90/CZ 400x200 TPM 018/01.40 | ks | 1 |  | 0 | 2.04c_3.NP
71 | 6.20 | Tlumič hluku kulisový 600x300 s náběhem i výběhem referenční standart:(GKK 100x300x2000 - 3ks) | kpl | 2 |  | 0
72 | 6.21 | Tlumič hluku kulisový 600x300 s náběhem i výběhem referenční standart:(GKK 100x300x1500 - 3ks) | kpl | 1 |  | 0
73 | 6.24 | Protidešťová žaluzie 800x250 | ks | 1 |  | 0
74 | 6.25 | Regulační klapka - ruční 100x100 (atypický rozměr) | ks | 4 |  | 0
75 | VZT-001 | Potrubí čtyřhr.sk.I poz.plech | m2 | 25 |  | 0
76 | VZT-002 | Požární izolace EI90 | m2 | 5 |  | 0
77 | VZT-003 | Tepelná izolace | m2 | 25 |  | 0
| Zař.č. 7 | Větrání kanceláří 4.NP_polopatro Římská
78 | 7.1 | Větrací rekuperační jednotka v podstropním provedení; Vp=1.135m3/h; Vo=1.135m3/h; dp=400Pa; ve složení: filtry G4 a F7, deskový rekuperátor, regulační a uzavírací klapky, odvodní a přívodní ventilátory, teplovodní ohřívač, oddělená rozvodnice, dodáno bez regulace (regulace, servopohony a směšovací uzel bude dodávkou MaR a VYT); parametry: ventilátor přívodní: Ne=0,78kW; I=3,9A; 230V ventilátor odvodní: Ne=0,78kW; I=3,9A; 230V teplovodní ohřívač: Qt=5,0kW; (70/50) referenční standart: DUPLEX 1500 MultiEco | ks | 1 |  | 0 | 3.30_4.NP
79 | 7.10 | Požární klapka PKTM-90/CZ Ø315 TPM 018/01.40 | ks | 1 |  | 0 | 3.30_4.NP
80 | 7.11 | Požární klapka PKTM-90/CZ 400x200 TPM 018/01.40 | ks | 1 |  | 0 | 3.26c_4.NP
81 | 7.20 | Tlumič hluku kulisový 600x300 s náběhem i výběhem referenční standart:(GKK 100x300x2000 - 3ks) | kpl | 1 |  | 0
82 | 7.21 | Tlumič hluku kulisový 600x300 s náběhem i výběhem referenční standart:(GKK 100x300x1500 - 3ks) | kpl | 2 |  | 0
83 | 7.22 | Průchozí stěnový ventil (zatlumený) 1000x130 referenční standart: VSR 1000 | ks | 3 |  | 0
84 | 7.23 | Krycí mřížka 800x500 | ks | 1
85 | 7.24 | Protidešťová žaluzie 800x250 | ks | 1 |  | 0
86 | 7.25 | Regulační klapka - ruční 100x100 (atypický rozměr) | ks | 7 |  | 0
87 | 7.26 | Regulační klapka - ruční 200x160 (atypický rozměr) | ks | 1 |  | 0
88 | 7.27 | Dveřní mřížka 300x100 | ks | 1 |  | 0
89 | VZT-001 | Potrubí čtyřhr.sk.I poz.plech | m2 | 30 |  | 0
90 | VZT-002 | Požární izolace EI90 | m2 | 5 |  | 0
91 | VZT-003 | Tepelná izolace | m2 | 30 |  | 0
| Zař.č. 8 | Větrání kanceláří 4.NP_polopatro Vinohradská
92 | 8.1 | Větrací rekuperační jednotka v podstropním provedení; Vp=1.145m3/h; Vo=1.145m3/h; dp=400Pa; ve složení: filtry G4 a F7, deskový rekuperátor, regulační a uzavírací klapky, odvodní a přívodní ventilátory, teplovodní ohřívač, oddělená rozvodnice, dodáno bez regulace (regulace, servopohony a směšovací uzel bude dodávkou MaR a VYT); parametry: ventilátor přívodní: Ne=0,78kW; I=3,9A; 230V ventilátor odvodní: Ne=0,78kW; I=3,9A; 230V teplovodní ohřívač: Qt=5,0kW; (70/50) referenční standart: DUPLEX 1500 MultiEco | ks | 1 |  | 0 | 3.03_4.NP
93 | 8.10 | Požární klapka PKTM-90/CZ Ø315 TPM 018/01.40 | ks | 1 |  | 0 | 3.03_4.NP
94 | 8.11 | Požární klapka PKTM-90/CZ 400x200 TPM 018/01.40 | ks | 1 |  | 0 | 3.04b_4.NP
95 | 8.20 | Tlumič hluku kulisový 600x300 s náběhem i výběhem referenční standart:(GKK 100x300x2000 - 3ks) | kpl | 2 |  | 0
96 | 8.21 | Tlumič hluku kulisový 600x300 s náběhem i výběhem referenční standart:(GKK 100x300x1500 - 3ks) | kpl | 1 |  | 0
97 | 8.22 | Průchozí stěnový ventil (zatlumený) 1000x130 referenční standart: VSR 1000 | ks | 3 |  | 0
98 | 8.23 | Krycí mřížka 800x500 | ks | 1
99 | 8.24 | Protidešťová žaluzie 800x250 | ks | 1 |  | 0
100 | 8.25 | Regulační klapka - ruční 100x100 (atypický rozměr) | ks | 7 |  | 0
101 | 8.26 | Regulační klapka - ruční 200x160 (atypický rozměr) | ks | 1 |  | 0
102 | VZT-001 | Potrubí čtyřhr.sk.I poz.plech | m2 | 30 |  | 0
103 | VZT-002 | Požární izolace EI90 | m2 | 5 |  | 0
104 | VZT-003 | Tepelná izolace | m2 | 30 |  | 0
| Zař.č. 9 | Větrání kanceláří 5.NP_polopatro Římská
105 | 9.1 | Větrací rekuperační jednotka v podstropním provedení; Vp=940m3/h; Vo=940m3/h; dp=400Pa; ve složení: filtry G4 a F7, deskový rekuperátor, regulační a uzavírací klapky, odvodní a přívodní ventilátory, teplovodní ohřívač, oddělená rozvodnice, dodáno bez regulace (regulace, servopohony a směšovací uzel bude dodávkou MaR a VYT); parametry: ventilátor přívodní: Ne=0,78kW; I=3,9A; 230V ventilátor odvodní: Ne=0,78kW; I=3,9A; 230V teplovodní ohřívač: Qt=4,3kW; (70/50) referenční standart: DUPLEX 1500 MultiEco | ks | 1 |  | 0 | 4.28_5.NP
106 | 9.10 | Požární klapka PKTM-90/CZ Ø315 TPM 018/01.40 | ks | 1 |  | 0 | 4.28_5.NP
107 | 9.11 | Požární klapka PKTM-90/CZ 400x200 TPM 018/01.40 | ks | 1 |  | 0 | 4.27c_5.NP
108 | 9.20 | Tlumič hluku kulisový 600x300 s náběhem i výběhem referenční standart:(GKK 100x300x2000 - 3ks) | kpl | 1 |  | 0
109 | 9.21 | Tlumič hluku kulisový 600x300 s náběhem i výběhem referenční standart:(GKK 100x300x1500 - 3ks) | kpl | 2 |  | 0
110 | 9.22 | Průchozí stěnový ventil (zatlumený) 1000x130 referenční standart: VSR 1000 | ks | 1 |  | 0
111 | 9.23 | Krycí mřížka 800x500 | ks | 1
112 | 9.24 | Protidešťová žaluzie 800x250 | ks | 1 |  | 0
113 | 9.25 | Regulační klapka - ruční 100x100 (atypický rozměr) | ks | 7 |  | 0
114 | 9.26 | Regulační klapka - ruční 200x160 (atypický rozměr) | ks | 1 |  | 0
115 | 9.27 | Dveřní mřížka 300x100 | ks | 1 |  | 0
116 | VZT-001 | Potrubí čtyřhr.sk.I poz.plech | m2 | 30 |  | 0
117 | VZT-002 | Požární izolace EI90 | m2 | 5 |  | 0
118 | VZT-003 | Tepelná izolace | m2 | 30 |  | 0
| Zař.č. 10 | Větrání kanceláří 5.NP_polopatro Vinohradská
119 | 10.1 | Větrací rekuperační jednotka v podstropním provedení; Vp=960m3/h; Vo=960m3/h; dp=400Pa; ve složení: filtry G4 a F7, deskový rekuperátor, regulační a uzavírací klapky, odvodní a přívodní ventilátory, teplovodní ohřívač, oddělená rozvodnice, dodáno bez regulace (regulace, servopohony a směšovací uzel bude dodávkou MaR a VYT); parametry: ventilátor přívodní: Ne=0,78kW; I=3,9A; 230V ventilátor odvodní: Ne=0,78kW; I=3,9A; 230V teplovodní ohřívač: Qt=4,3kW; (70/50) referenční standart: DUPLEX 1500 MultiEco | ks | 1 |  | 0 | 4.16_5.NP
120 | 10.10 | Požární klapka PKTM-90/CZ Ø315 TPM 018/01.40 | ks | 1 |  | 0 | 4.16_5.NP
121 | 10.11 | Požární klapka PKTM-90/CZ 400x200 TPM 018/01.40 | ks | 1 |  | 0 | 4.04b_5.NP
122 | 10.20 | Tlumič hluku kulisový 600x300 s náběhem i výběhem referenční standart:(GKK 100x300x2000 - 3ks) | kpl | 2 |  | 0
123 | 10.21 | Tlumič hluku kulisový 600x300 s náběhem i výběhem referenční standart:(GKK 100x300x1500 - 3ks) | kpl | 1 |  | 0
124 | 10.22 | Průchozí stěnový ventil (zatlumený) 1000x130 referenční standart: VSR 1000 | ks | 2 |  | 0
125 | 10.23 | Krycí mřížka 800x500 | ks | 1
126 | 10.24 | Protidešťová žaluzie 800x250 | ks | 1 |  | 0
127 | 10.25 | Regulační klapka - ruční 100x100 (atypický rozměr) | ks | 5 |  | 0
128 | 10.26 | Regulační klapka - ruční 200x160 (atypický rozměr) | ks | 1 |  | 0
129 | VZT-001 | Potrubí čtyřhr.sk.I poz.plech | m2 | 30 |  | 0
130 | VZT-002 | Požární izolace EI90 | m2 | 5 |  | 0
131 | VZT-003 | Tepelná izolace | m2 | 30 |  | 0
| Zař.č. 11 | Větrání kanceláří 6.NP
132 | 11.1 | Větrací rekuperační jednotka v podstropním provedení; Vp=1.240m3/h; Vo=1.240m3/h; dp=400Pa; ve složení: filtry G4 a F7, deskový rekuperátor, regulační a uzavírací klapky, odvodní a přívodní ventilátory, teplovodní ohřívač, oddělená rozvodnice, dodáno bez regulace (regulace, servopohony a směšovací uzel bude dodávkou MaR a VYT); parametry: ventilátor přívodní: Ne=0,78kW; I=3,9A; 230V ventilátor odvodní: Ne=0,78kW; I=3,9A; 230V teplovodní ohřívač: Qt=5,7kW; (70/50) referenční standart: DUPLEX 1500 MultiEco | ks | 1 |  | 0 | 5.02b_6.NP
133 | 11.10 | Požární klapka PKTM-90/CZ Ø315 TPM 018/01.40 | ks | 1 |  | 0 | 5.02b_6.NP
134 | 11.11 | Požární klapka PKTM-90/CZ 400x200 TPM 018/01.40 | ks | 1 |  | 0 | 5.21_6.NP
135 | 11.20 | Tlumič hluku kulisový 600x300 s náběhem i výběhem referenční standart:(GKK 100x300x2000 - 3ks) | kpl | 2 |  | 0
136 | 11.21 | Tlumič hluku kulisový 600x300 s náběhem i výběhem referenční standart:(GKK 100x300x1500 - 3ks) | kpl | 1 |  | 0
137 | 11.22 | Průchozí stěnový ventil (zatlumený) 1000x130 referenční standart: VSR 1000 | ks | 1 |  | 0
138 | 11.24 | Protidešťová žaluzie 800x250 | ks | 1 |  | 0
139 | 11.25 | Regulační klapka - ruční 100x100 (atypický rozměr) | ks | 12 |  | 0
140 | 11.26 | Dveřní mřížka 300x100 | ks | 1 |  | 0
141 | VZT-001 | Potrubí čtyřhr.sk.I poz.plech | m2 | 40 |  | 0
142 | VZT-002 | Požární izolace EI90 | m2 | 5 |  | 0
143 | VZT-003 | Tepelná izolace | m2 | 40 |  | 0
| Zař.č. I | Chlazení 1.NP_polopatro Římská
144 | I.1 | Venkovní kondenzační jednotka; Qch=28,0kW; Qt=28,0kW, Ne(chlazení)=7,29kW; Ne(topení)=7,38kW; 400V; vč. nosného rámu; regulace bude dodávkou MaR zařízení umožňuje ekvitermní řízení vypařovácí teploty v rozsahu 6°C až 16°C referenční standart: Daikin RXYQQ-10T | ks | 1 |  | 0 | střecha objektu
145 | I.2 | Vnitřní kanálová jednotka; Vcirk=900/750/660m3/h; dp=150/30Pa; Qch=4,5kW; Qt=5,0kW, Ne(chlazení)=0,092kW; Ne(topení)=0,089kW; 230V; vč. čerpadla kondenzátu; regulace (ovladač) bude dodávkou MaR referenční standart: Daikin FXSQ-40A | ks | 1 |  | 0 | 0.31a_1.NP
146 | I.3 | Vnitřní kanálová jednotka; Vcirk=570/480/420m3/h; dp=150/30Pa; Qch=3,6kW; Qt=4,0kW, Ne(chlazení)=0,045kW; Ne(topení)=0,042kW; 230V; vč. čerpadla kondenzátu; regulace (ovladač) bude dodávkou MaR referenční standart: Daikin FXSQ-32A | ks | 1 |  | 0 | 0.22_1.NP
147 | I.4 | Vnitřní kanálová jednotka; Vcirk=540/450/390m3/h; dp=150/30Pa; Qch=2,8kW; Qt=3,2kW, Ne(chlazení)=0,041kW; Ne(topení)=0,038kW; 230V; vč. čerpadla kondenzátu; regulace (ovladač) bude dodávkou MaR referenční standart: Daikin FXSQ-25A | ks | 1 |  | 0 | 0.21_1.NP
148 | I.5 | Vnitřní kanálová jednotka; Vcirk=570/480/420m3/h; dp=150/30Pa; Qch=3,6kW; Qt=4,0kW, Ne(chlazení)=0,045kW; Ne(topení)=0,042kW; 230V; vč. čerpadla kondenzátu; regulace (ovladač) bude dodávkou MaR referenční standart: Daikin FXSQ-32A | ks | 1 |  | 0 | 0.23_1.NP
149 | I.6 | Vnitřní kanálová jednotka; Vcirk=900/750/660m3/h; dp=150/30Pa; Qch=4,5kW; Qt=5,0kW, Ne(chlazení)=0,092kW; Ne(topení)=0,089kW; 230V; vč. čerpadla kondenzátu; regulace (ovladač) bude dodávkou MaR referenční standart: Daikin FXSQ-40A | ks | 1 |  | 0 | 0.20_1.NP
150 | I.7 | Vnitřní kanálová jednotka; Vcirk=570/480/420m3/h; dp=150/30Pa; Qch=3,6kW; Qt=4,0kW, Ne(chlazení)=0,045kW; Ne(topení)=0,042kW; 230V; vč. čerpadla kondenzátu; regulace (ovladač) bude dodávkou MaR referenční standart: Daikin FXSQ-32A | ks | 1 |  | 0 | 0.19_1.NP
151 | I.8 | Vnitřní kanálová jednotka; Vcirk=540/450/390m3/h; dp=150/30Pa; Qch=2,8kW; Qt=3,2kW, Ne(chlazení)=0,041kW; Ne(topení)=0,038kW; 230V; vč. čerpadla kondenzátu; regulace (ovladač) bude dodávkou MaR referenční standart: Daikin FXSQ-25A | ks | 1 |  | 0 | 0.18_1.NP
152 | I.9 | Vnitřní kanálová jednotka; Vcirk=540/450/390m3/h; dp=150/30Pa; Qch=2,8kW; Qt=3,2kW, Ne(chlazení)=0,041kW; Ne(topení)=0,038kW; 230V; vč. čerpadla kondenzátu; regulace (ovladač) bude dodávkou MaR referenční standart: Daikin FXSQ-25A | ks | 1 |  | 0 | 0.24_1.NP
153 | VZT-004 | Příslušenství (refnety, atd.) | kpl | 1 |  | 0
| Zař.č. II | Chlazení 1.NP_polopatro Vinohradská
154 | II.1 | Venkovní kondenzační jednotka; Qch=28,0kW; Qt=28,0kW, Ne(chlazení)=7,29kW; Ne(topení)=7,38kW; 400V; vč. nosného rámu; regulace bude dodávkou MaR zařízení umožňuje ekvitermní řízení vypařovácí teploty v rozsahu 6°C až 16°C referenční standart: Daikin RXYQQ-10T | ks | 1 |  | 0 | střecha objektu
155 | II.2 | Vnitřní kanálová jednotka; Vcirk=540/450/390m3/h; dp=150/30Pa; Qch=2,8kW; Qt=3,2kW, Ne(chlazení)=0,041kW; Ne(topení)=0,038kW; 230V; vč. čerpadla kondenzátu; regulace (ovladač) bude dodávkou MaR referenční standart: Daikin FXSQ-25A | ks | 1 |  | 0 | 0.06a_1.NP
156 | II.3 | Vnitřní kanálová jednotka; Vcirk=900/750/660m3/h; dp=150/30Pa; Qch=4,5kW; Qt=5,0kW, Ne(chlazení)=0,092kW; Ne(topení)=0,089kW; 230V; vč. čerpadla kondenzátu; regulace (ovladač) bude dodávkou MaR referenční standart: Daikin FXSQ-40A | ks | 1 |  | 0 | 0.08_0.NP
157 | II.4 | Vnitřní kanálová jednotka; Vcirk=570/480/420m3/h; dp=150/30Pa; Qch=3,6kW; Qt=4,0kW, Ne(chlazení)=0,045kW; Ne(topení)=0,042kW; 230V; vč. čerpadla kondenzátu; regulace (ovladač) bude dodávkou MaR referenční standart: Daikin FXSQ-32A | ks | 1 |  | 0 | 0.10_0.NP
158 | II.5 | Vnitřní kanálová jednotka; Vcirk=900/750/660m3/h; dp=150/30Pa; Qch=4,5kW; Qt=5,0kW, Ne(chlazení)=0,092kW; Ne(topení)=0,089kW; 230V; vč. čerpadla kondenzátu; regulace (ovladač) bude dodávkou MaR referenční standart: Daikin FXSQ-40A | ks | 1 |  | 0 | 0.10_0.NP
159 | II.6 | Vnitřní kanálová jednotka; Vcirk=570/480/420m3/h; dp=150/30Pa; Qch=3,6kW; Qt=4,0kW, Ne(chlazení)=0,045kW; Ne(topení)=0,042kW; 230V; vč. čerpadla kondenzátu; regulace (ovladač) bude dodávkou MaR referenční standart: Daikin FXSQ-32A | ks | 1 |  | 0 | 0.32_0.NP
160 | II.7 | Vnitřní kanálová jednotka; Vcirk=570/480/420m3/h; dp=150/30Pa; Qch=3,6kW; Qt=4,0kW, Ne(chlazení)=0,045kW; Ne(topení)=0,042kW; 230V; vč. čerpadla kondenzátu; regulace (ovladač) bude dodávkou MaR referenční standart: Daikin FXSQ-32A | ks | 1 |  | 0 | 0.11_0.NP
161 | II.8 | Vnitřní kanálová jednotka; Vcirk=570/480/420m3/h; dp=150/30Pa; Qch=3,6kW; Qt=4,0kW, Ne(chlazení)=0,045kW; Ne(topení)=0,042kW; 230V; vč. čerpadla kondenzátu; regulace (ovladač) bude dodávkou MaR referenční standart: Daikin FXSQ-32A | ks | 1 |  | 0 | 0.13_0.NP
162 | II.9 | Vnitřní kanálová jednotka; Vcirk=540/450/390m3/h; dp=150/30Pa; Qch=2,8kW; Qt=3,2kW, Ne(chlazení)=0,041kW; Ne(topení)=0,038kW; 230V; vč. čerpadla kondenzátu; regulace (ovladač) bude dodávkou MaR referenční standart: Daikin FXSQ-25A | ks | 1 |  | 0 | 0.09_0.NP
163 | VZT-004 | Příslušenství (refnety, atd.) | kpl | 1 |  | 0
| Zař.č. III | Chlazení 2.NP_polopatro Římská
164 | III.1 | Venkovní kondenzační jednotka; Qch=28,0kW; Qt=28,0kW, Ne(chlazení)=7,29kW; Ne(topení)=7,38kW; 400V; vč. nosného rámu; regulace bude dodávkou MaR zařízení umožňuje ekvitermní řízení vypařovácí teploty v rozsahu 6°C až 16°C referenční standart: Daikin RXYQQ-10T | ks | 1 |  | 0 | střecha objektu
165 | III.2 | Vnitřní kanálová jednotka; Vcirk=540/450/390m3/h; dp=150/30Pa; Qch=2,8kW; Qt=3,2kW, Ne(chlazení)=0,041kW; Ne(topení)=0,038kW; 230V; vč. čerpadla kondenzátu; regulace (ovladač) bude dodávkou MaR referenční standart: Daikin FXSQ-25A | ks | 1 |  | 0 | 1.30_2.NP
166 | III.3 | Vnitřní kanálová jednotka; Vcirk=540/450/390m3/h; dp=150/30Pa; Qch=2,8kW; Qt=3,2kW, Ne(chlazení)=0,041kW; Ne(topení)=0,038kW; 230V; vč. čerpadla kondenzátu; regulace (ovladač) bude dodávkou MaR referenční standart: Daikin FXSQ-25A | ks | 1 |  | 0 | 1.23a_2.NP
167 | III.4 | Vnitřní kanálová jednotka; Vcirk=570/480/420m3/h; dp=150/30Pa; Qch=3,6kW; Qt=4,0kW, Ne(chlazení)=0,045kW; Ne(topení)=0,042kW; 230V; vč. čerpadla kondenzátu; regulace (ovladač) bude dodávkou MaR referenční standart: Daikin FXSQ-32A | ks | 1 |  | 0 | 1.23b_2.NP
168 | III.5 | Vnitřní kanálová jednotka; Vcirk=900/750/660m3/h; dp=150/30Pa; Qch=4,5kW; Qt=5,0kW, Ne(chlazení)=0,092kW; Ne(topení)=0,089kW; 230V; vč. čerpadla kondenzátu; regulace (ovladač) bude dodávkou MaR referenční standart: Daikin FXSQ-40A | ks | 1 |  | 0 | 1.22_2.NP
169 | III.6 | Vnitřní kanálová jednotka; Vcirk=900/750/660m3/h; dp=150/30Pa; Qch=4,5kW; Qt=5,0kW, Ne(chlazení)=0,092kW; Ne(topení)=0,089kW; 230V; vč. čerpadla kondenzátu; regulace (ovladač) bude dodávkou MaR referenční standart: Daikin FXSQ-40A | ks | 1 |  | 0 | 1.21_2.NP
170 | III.7 | Vnitřní kanálová jednotka; Vcirk=570/480/420m3/h; dp=150/30Pa; Qch=3,6kW; Qt=4,0kW, Ne(chlazení)=0,045kW; Ne(topení)=0,042kW; 230V; vč. čerpadla kondenzátu; regulace (ovladač) bude dodávkou MaR referenční standart: Daikin FXSQ-32A | ks | 1 |  | 0 | 1.19a_2.NP
171 | III.8 | Vnitřní kanálová jednotka; Vcirk=540/450/390m3/h; dp=150/30Pa; Qch=2,8kW; Qt=3,2kW, Ne(chlazení)=0,041kW; Ne(topení)=0,038kW; 230V; vč. čerpadla kondenzátu; regulace (ovladač) bude dodávkou MaR referenční standart: Daikin FXSQ-25A | ks | 1 |  | 0 | 1.19b_2.NP
172 | III.9 | Vnitřní kanálová jednotka; Vcirk=900/750/660m3/h; dp=150/30Pa; Qch=4,5kW; Qt=5,0kW, Ne(chlazení)=0,092kW; Ne(topení)=0,089kW; 230V; vč. čerpadla kondenzátu; regulace (ovladač) bude dodávkou MaR referenční standart: Daikin FXSQ-40A | ks | 1 |  | 0 | 1.24a_2.NP
173 | VZT-004 | Příslušenství (refnety, atd.) | kpl | 1 |  | 0
| Zař.č. IV | Chlazení 2.NP_polopatro Vinohradská
174 | IV.1 | Venkovní kondenzační jednotka; Qch=28,0kW; Qt=28,0kW, Ne(chlazení)=7,29kW; Ne(topení)=7,38kW; 400V; vč. nosného rámu; regulace bude dodávkou MaR zařízení umožňuje ekvitermní řízení vypařovácí teploty v rozsahu 6°C až 16°C referenční standart: Daikin RXYQQ-10T | ks | 1 |  | 0 | střecha objektu
175 | IV.2 | Vnitřní kanálová jednotka; Vcirk=540/450/390m3/h; dp=150/30Pa; Qch=2,8kW; Qt=3,2kW, Ne(chlazení)=0,041kW; Ne(topení)=0,038kW; 230V; vč. čerpadla kondenzátu; regulace (ovladač) bude dodávkou MaR referenční standart: Daikin FXSQ-25A | ks | 1 |  | 0 | 1.03_2.NP
176 | IV.3 | Vnitřní kanálová jednotka; Vcirk=540/450/390m3/h; dp=150/30Pa; Qch=2,8kW; Qt=3,2kW, Ne(chlazení)=0,041kW; Ne(topení)=0,038kW; 230V; vč. čerpadla kondenzátu; regulace (ovladač) bude dodávkou MaR referenční standart: Daikin FXSQ-25A | ks | 1 |  | 0 | 1.08b_2.NP
177 | IV.4 | Vnitřní kanálová jednotka; Vcirk=570/480/420m3/h; dp=150/30Pa; Qch=3,6kW; Qt=4,0kW, Ne(chlazení)=0,045kW; Ne(topení)=0,042kW; 230V; vč. čerpadla kondenzátu; regulace (ovladač) bude dodávkou MaR referenční standart: Daikin FXSQ-32A | ks | 1 |  | 0 | 1.09b_2.NP
178 | IV.5 | Vnitřní kanálová jednotka; Vcirk=900/750/660m3/h; dp=150/30Pa; Qch=4,5kW; Qt=5,0kW, Ne(chlazení)=0,092kW; Ne(topení)=0,089kW; 230V; vč. čerpadla kondenzátu; regulace (ovladač) bude dodávkou MaR referenční standart: Daikin FXSQ-40A | ks | 1 |  | 0 | 1.12_2.NP
179 | IV.6 | Vnitřní kanálová jednotka; Vcirk=570/480/420m3/h; dp=150/30Pa; Qch=3,6kW; Qt=4,0kW, Ne(chlazení)=0,045kW; Ne(topení)=0,042kW; 230V; vč. čerpadla kondenzátu; regulace (ovladač) bude dodávkou MaR referenční standart: Daikin FXSQ-32A | ks | 1 |  | 0 | 1.13_2.NP
180 | IV.7 | Vnitřní kanálová jednotka; Vcirk=570/480/420m3/h; dp=150/30Pa; Qch=3,6kW; Qt=4,0kW, Ne(chlazení)=0,045kW; Ne(topení)=0,042kW; 230V; vč. čerpadla kondenzátu; regulace (ovladač) bude dodávkou MaR referenční standart: Daikin FXSQ-32A | ks | 1 |  | 0 | 1.14_2.NP
181 | IV.8 | Vnitřní kanálová jednotka; Vcirk=570/480/420m3/h; dp=150/30Pa; Qch=3,6kW; Qt=4,0kW, Ne(chlazení)=0,045kW; Ne(topení)=0,042kW; 230V; vč. čerpadla kondenzátu; regulace (ovladač) bude dodávkou MaR referenční standart: Daikin FXSQ-32A | ks | 1 |  | 0 | 1.15_2.NP
182 | IV.9 | Vnitřní kanálová jednotka; Vcirk=540/450/390m3/h; dp=150/30Pa; Qch=2,8kW; Qt=3,2kW, Ne(chlazení)=0,041kW; Ne(topení)=0,038kW; 230V; vč. čerpadla kondenzátu; regulace (ovladač) bude dodávkou MaR referenční standart: Daikin FXSQ-25A | ks | 1 |  | 0 | 1.10_2.NP
183 | VZT-004 | Příslušenství (refnety, atd.) | kpl | 1 |  | 0
| Zař.č. V | Chlazení 3.NP_polopatro Římská
184 | V.1 | Venkovní kondenzační jednotka; Qch=28,0kW; Qt=28,0kW, Ne(chlazení)=7,29kW; Ne(topení)=7,38kW; 400V; vč. nosného rámu; regulace bude dodávkou MaR zařízení umožňuje ekvitermní řízení vypařovácí teploty v rozsahu 6°C až 16°C referenční standart: Daikin RXYQQ-10T | ks | 1 |  | 0 | střecha objektu
185 | V.2 | Vnitřní kanálová jednotka; Vcirk=540/450/390m3/h; dp=150/30Pa; Qch=2,8kW; Qt=3,2kW, Ne(chlazení)=0,041kW; Ne(topení)=0,038kW; 230V; vč. čerpadla kondenzátu; regulace (ovladač) bude dodávkou MaR referenční standart: Daikin FXSQ-25A | ks | 1 |  | 0 | 2.25_3.NP
186 | V.3 | Vnitřní kanálová jednotka; Vcirk=540/450/390m3/h; dp=150/30Pa; Qch=2,8kW; Qt=3,2kW, Ne(chlazení)=0,041kW; Ne(topení)=0,038kW; 230V; vč. čerpadla kondenzátu; regulace (ovladač) bude dodávkou MaR referenční standart: Daikin FXSQ-25A | ks | 1 |  | 0 | 2.24_3.NP
187 | V.4 | Vnitřní kanálová jednotka; Vcirk=570/480/420m3/h; dp=150/30Pa; Qch=3,6kW; Qt=4,0kW, Ne(chlazení)=0,045kW; Ne(topení)=0,042kW; 230V; vč. čerpadla kondenzátu; regulace (ovladač) bude dodávkou MaR referenční standart: Daikin FXSQ-32A | ks | 1 |  | 0 | 2.23_3.NP
188 | V.5 | Vnitřní kanálová jednotka; Vcirk=900/750/660m3/h; dp=150/30Pa; Qch=4,5kW; Qt=5,0kW, Ne(chlazení)=0,092kW; Ne(topení)=0,089kW; 230V; vč. čerpadla kondenzátu; regulace (ovladač) bude dodávkou MaR referenční standart: Daikin FXSQ-40A | ks | 1 |  | 0 | 2.22_3.NP
189 | V.6 | Vnitřní kanálová jednotka; Vcirk=900/750/660m3/h; dp=150/30Pa; Qch=4,5kW; Qt=5,0kW, Ne(chlazení)=0,092kW; Ne(topení)=0,089kW; 230V; vč. čerpadla kondenzátu; regulace (ovladač) bude dodávkou MaR referenční standart: Daikin FXSQ-40A | ks | 1 |  | 0 | 2.19_3.NP
190 | V.7 | Vnitřní kanálová jednotka; Vcirk=570/480/420m3/h; dp=150/30Pa; Qch=3,6kW; Qt=4,0kW, Ne(chlazení)=0,045kW; Ne(topení)=0,042kW; 230V; vč. čerpadla kondenzátu; regulace (ovladač) bude dodávkou MaR referenční standart: Daikin FXSQ-32A | ks | 1 |  | 0 | 2.18_3.NP
191 | V.8 | Vnitřní kanálová jednotka; Vcirk=540/450/390m3/h; dp=150/30Pa; Qch=2,8kW; Qt=3,2kW, Ne(chlazení)=0,041kW; Ne(topení)=0,038kW; 230V; vč. čerpadla kondenzátu; regulace (ovladač) bude dodávkou MaR referenční standart: Daikin FXSQ-25A | ks | 1 |  | 0 | 2.17_3.NP
192 | V.9 | Vnitřní kanálová jednotka; Vcirk=900/750/660m3/h; dp=150/30Pa; Qch=4,5kW; Qt=5,0kW, Ne(chlazení)=0,092kW; Ne(topení)=0,089kW; 230V; vč. čerpadla kondenzátu; regulace (ovladač) bude dodávkou MaR referenční standart: Daikin FXSQ-40A | ks | 1 |  | 0 | 2.30_3.NP
193 | VZT-004 | Příslušenství (refnety, atd.) | kpl | 1 |  | 0
| Zař.č. VI | Chlazení 3.NP_polopatro Vinohradská - célé nové zařízení
194 | VI.1 | Venkovní kondenzační jednotka; Qch=22,4kW; Qt=22,4kW, Ne(chlazení)=6,12kW; Ne(topení)=6,22kW; 400V; vč. nosného rámu; regulace bude dodávkou MaR zařízení umožňuje ekvitermní řízení vypařovácí teploty v rozsahu 6°C až 16°C referenční standart: Daikin RXYSQ8TY1 | ks | 1 |  | 0 | střecha objektu
195 | VI.2 | Vnitřní kanálová jednotka; Vcirk=570/480/420m3/h; dp=150/30Pa; Qch=3,6kW; Qt=4,0kW, Ne(chlazení)=0,045kW; Ne(topení)=0,042kW; 230V; vč. čerpadla kondenzátu; regulace (ovladač) bude dodávkou MaR referenční standart: Daikin FXSQ-32A | ks | 1 |  | 0 | 2.12_3.NP
196 | VI.3 | Vnitřní kanálová jednotka; Vcirk=570/480/420m3/h; dp=150/30Pa; Qch=3,6kW; Qt=4,0kW, Ne(chlazení)=0,045kW; Ne(topení)=0,042kW; 230V; vč. čerpadla kondenzátu; regulace (ovladač) bude dodávkou MaR referenční standart: Daikin FXSQ-32A | ks | 1 |  | 0 | 2.13_3.NP
197 | VI.4 | Vnitřní kanálová jednotka; Vcirk=570/480/420m3/h; dp=150/30Pa; Qch=3,6kW; Qt=4,0kW, Ne(chlazení)=0,045kW; Ne(topení)=0,042kW; 230V; vč. čerpadla kondenzátu; regulace (ovladač) bude dodávkou MaR referenční standart: Daikin FXSQ-32A | ks | 1 |  | 0 | 2.14_3.NP
198 | VI.5 | Vnitřní kanálová jednotka; Vcirk=900/750/660m3/h; dp=150/30Pa; Qch=4,5kW; Qt=5,0kW, Ne(chlazení)=0,092kW; Ne(topení)=0,089kW; 230V; vč. čerpadla kondenzátu; regulace (ovladač) bude dodávkou MaR referenční standart: Daikin FXSQ-40A | ks | 1 |  | 0 | 2.15_3.NP
199 | VZT-004 | Příslušenství (refnety, atd.) | kpl | 1 |  | 0
200 | VZT-004 | Chladivové potrubí,dimenze dle dispozice, vč. komunikačního kabelu a izolace | bm | 80 |  | 0
| Zař.č. VII | Chlazení 4.NP_polopatro Římská
201 | VII.1 | Venkovní kondenzační jednotka; Qch=28,0kW; Qt=28,0kW, Ne(chlazení)=7,29kW; Ne(topení)=7,38kW; 400V; vč. nosného rámu; regulace bude dodávkou MaR zařízení umožňuje ekvitermní řízení vypařovácí teploty v rozsahu 6°C až 16°C referenční standart: Daikin RXYQQ-10T | ks | 1 |  | 0 | střecha objektu
202 | VII.2 | Vnitřní kanálová jednotka; Vcirk=540/450/390m3/h; dp=150/30Pa; Qch=2,8kW; Qt=3,2kW, Ne(chlazení)=0,041kW; Ne(topení)=0,038kW; 230V; vč. čerpadla kondenzátu; regulace (ovladač) bude dodávkou MaR referenční standart: Daikin FXSQ-25A | ks | 1 |  | 0 | 3.30_4.NP
203 | VII.3 | Vnitřní kanálová jednotka; Vcirk=540/450/390m3/h; dp=150/30Pa; Qch=2,8kW; Qt=3,2kW, Ne(chlazení)=0,041kW; Ne(topení)=0,038kW; 230V; vč. čerpadla kondenzátu; regulace (ovladač) bude dodávkou MaR referenční standart: Daikin FXSQ-25A | ks | 1 |  | 0 | 3.22_4.NP
204 | VII.4 | Vnitřní kanálová jednotka; Vcirk=570/480/420m3/h; dp=150/30Pa; Qch=3,6kW; Qt=4,0kW, Ne(chlazení)=0,045kW; Ne(topení)=0,042kW; 230V; vč. čerpadla kondenzátu; regulace (ovladač) bude dodávkou MaR referenční standart: Daikin FXSQ-32A | ks | 1 |  | 0 | 3.21_4.NP
205 | VII.5 | Vnitřní kanálová jednotka; Vcirk=900/750/660m3/h; dp=150/30Pa; Qch=4,5kW; Qt=5,0kW, Ne(chlazení)=0,092kW; Ne(topení)=0,089kW; 230V; vč. čerpadla kondenzátu; regulace (ovladač) bude dodávkou MaR referenční standart: Daikin FXSQ-40A | ks | 1 |  | 0 | 3.17_4.NP
206 | VII.6 | Vnitřní kanálová jednotka; Vcirk=900/750/660m3/h; dp=150/30Pa; Qch=4,5kW; Qt=5,0kW, Ne(chlazení)=0,092kW; Ne(topení)=0,089kW; 230V; vč. čerpadla kondenzátu; regulace (ovladač) bude dodávkou MaR referenční standart: Daikin FXSQ-40A | ks | 1 |  | 0 | 3.16_4.NP
207 | VII.7 | Vnitřní kanálová jednotka; Vcirk=570/480/420m3/h; dp=150/30Pa; Qch=3,6kW; Qt=4,0kW, Ne(chlazení)=0,045kW; Ne(topení)=0,042kW; 230V; vč. čerpadla kondenzátu; regulace (ovladač) bude dodávkou MaR referenční standart: Daikin FXSQ-32A | ks | 1 |  | 0 | 3.15_4.NP
208 | VII.8 | Vnitřní kanálová jednotka; Vcirk=540/450/390m3/h; dp=150/30Pa; Qch=2,8kW; Qt=3,2kW, Ne(chlazení)=0,041kW; Ne(topení)=0,038kW; 230V; vč. čerpadla kondenzátu; regulace (ovladač) bude dodávkou MaR referenční standart: Daikin FXSQ-25A | ks | 1 |  | 0 | 3.14_4.NP
209 | VII.9 | Vnitřní kanálová jednotka; Vcirk=900/750/660m3/h; dp=150/30Pa; Qch=4,5kW; Qt=5,0kW, Ne(chlazení)=0,092kW; Ne(topení)=0,089kW; 230V; vč. čerpadla kondenzátu; regulace (ovladač) bude dodávkou MaR referenční standart: Daikin FXSQ-40A | ks | 1 |  | 0 | 3.20_4.NP
210 | VZT-004 | Příslušenství (refnety, atd.) | kpl | 1 |  | 0
| Zař.č. VIII | Chlazení 4.NP_polopatro Vinohradská
211 | VIII.1 | Venkovní kondenzační jednotka; Qch=28,0kW; Qt=28,0kW, Ne(chlazení)=7,29kW; Ne(topení)=7,38kW; 400V; vč. nosného rámu; regulace bude dodávkou MaR zařízení umožňuje ekvitermní řízení vypařovácí teploty v rozsahu 6°C až 16°C referenční standart: Daikin RXYQQ-10T | ks | 1 |  | 0 | střecha objektu
212 | VIII.2 | Vnitřní kanálová jednotka; Vcirk=540/450/390m3/h; dp=150/30Pa; Qch=2,8kW; Qt=3,2kW, Ne(chlazení)=0,041kW; Ne(topení)=0,038kW; 230V; vč. čerpadla kondenzátu; regulace (ovladač) bude dodávkou MaR referenční standart: Daikin FXSQ-25A | ks | 1 |  | 0 | 3.07_4.NP
213 | VIII.3 | Vnitřní kanálová jednotka; Vcirk=540/450/390m3/h; dp=150/30Pa; Qch=2,8kW; Qt=3,2kW, Ne(chlazení)=0,041kW; Ne(topení)=0,038kW; 230V; vč. čerpadla kondenzátu; regulace (ovladač) bude dodávkou MaR referenční standart: Daikin FXSQ-25A | ks | 1 |  | 0 | 3.07_4.NP
214 | VIII.4 | Vnitřní kanálová jednotka; Vcirk=570/480/420m3/h; dp=150/30Pa; Qch=3,6kW; Qt=4,0kW, Ne(chlazení)=0,045kW; Ne(topení)=0,042kW; 230V; vč. čerpadla kondenzátu; regulace (ovladač) bude dodávkou MaR referenční standart: Daikin FXSQ-32A | ks | 1 |  | 0 | 3.08_4.NP
215 | VIII.5 | Vnitřní kanálová jednotka; Vcirk=900/750/660m3/h; dp=150/30Pa; Qch=4,5kW; Qt=5,0kW, Ne(chlazení)=0,092kW; Ne(topení)=0,089kW; 230V; vč. čerpadla kondenzátu; regulace (ovladač) bude dodávkou MaR referenční standart: Daikin FXSQ-40A | ks | 1 |  | 0 | 3.10_4.NP
216 | VIII.6 | Vnitřní kanálová jednotka; Vcirk=570/480/420m3/h; dp=150/30Pa; Qch=3,6kW; Qt=4,0kW, Ne(chlazení)=0,045kW; Ne(topení)=0,042kW; 230V; vč. čerpadla kondenzátu; regulace (ovladač) bude dodávkou MaR referenční standart: Daikin FXSQ-32A | ks | 1 |  | 0 | 3.11_4.NP
217 | VIII.7 | Vnitřní kanálová jednotka; Vcirk=570/480/420m3/h; dp=150/30Pa; Qch=3,6kW; Qt=4,0kW, Ne(chlazení)=0,045kW; Ne(topení)=0,042kW; 230V; vč. čerpadla kondenzátu; regulace (ovladač) bude dodávkou MaR referenční standart: Daikin FXSQ-32A | ks | 1 |  | 0 | 3.12_4.NP
218 | VIII.8 | Vnitřní kanálová jednotka; Vcirk=570/480/420m3/h; dp=150/30Pa; Qch=3,6kW; Qt=4,0kW, Ne(chlazení)=0,045kW; Ne(topení)=0,042kW; 230V; vč. čerpadla kondenzátu; regulace (ovladač) bude dodávkou MaR referenční standart: Daikin FXSQ-32A | ks | 1 |  | 0 | 3.13_4.NP
219 | VIII.9 | Vnitřní kanálová jednotka; Vcirk=900/750/660m3/h; dp=150/30Pa; Qch=4,5kW; Qt=5,0kW, Ne(chlazení)=0,092kW; Ne(topení)=0,089kW; 230V; vč. čerpadla kondenzátu; regulace (ovladač) bude dodávkou MaR referenční standart: Daikin FXSQ-40A | ks | 1 |  | 0 | 3.09_4.NP
220 | VZT-004 | Příslušenství (refnety, atd.) | kpl | 1 |  | 0
| Zař.č. IX | Chlazení 5.NP_polopatro Římská
221 | IX.1 | Venkovní kondenzační jednotka; Qch=28,0kW; Qt=28,0kW, Ne(chlazení)=7,29kW; Ne(topení)=7,38kW; 400V; vč. nosného rámu; regulace bude dodávkou MaR zařízení umožňuje ekvitermní řízení vypařovácí teploty v rozsahu 6°C až 16°C referenční standart: Daikin RXYQQ-10T | ks | 1 |  | 0 | střecha objektu
222 | IX.2 | Vnitřní kanálová jednotka; Vcirk=540/450/390m3/h; dp=150/30Pa; Qch=2,8kW; Qt=3,2kW, Ne(chlazení)=0,041kW; Ne(topení)=0,038kW; 230V; vč. čerpadla kondenzátu; regulace (ovladač) bude dodávkou MaR referenční standart: Daikin FXSQ-25A | ks | 1 |  | 0 | 4.23_5.NP
223 | IX.3 | Vnitřní kanálová jednotka; Vcirk=570/480/420m3/h; dp=150/30Pa; Qch=3,6kW; Qt=4,0kW, Ne(chlazení)=0,045kW; Ne(topení)=0,042kW; 230V; vč. čerpadla kondenzátu; regulace (ovladač) bude dodávkou MaR referenční standart: Daikin FXSQ-32A | ks | 1 |  | 0 | 4.22_5.NP
224 | IX.4 | Vnitřní kanálová jednotka; Vcirk=570/480/420m3/h; dp=150/30Pa; Qch=3,6kW; Qt=4,0kW, Ne(chlazení)=0,045kW; Ne(topení)=0,042kW; 230V; vč. čerpadla kondenzátu; regulace (ovladač) bude dodávkou MaR referenční standart: Daikin FXSQ-32A | ks | 1 |  | 0 | 4.21_5.NP
225 | IX.5 | Vnitřní kanálová jednotka; Vcirk=900/750/660m3/h; dp=150/30Pa; Qch=4,5kW; Qt=5,0kW, Ne(chlazení)=0,092kW; Ne(topení)=0,089kW; 230V; vč. čerpadla kondenzátu; regulace (ovladač) bude dodávkou MaR referenční standart: Daikin FXSQ-40A | ks | 1 |  | 0 | 4.20_5.NP
226 | IX.6 | Vnitřní kanálová jednotka; Vcirk=900/750/660m3/h; dp=150/30Pa; Qch=4,5kW; Qt=5,0kW, Ne(chlazení)=0,092kW; Ne(topení)=0,089kW; 230V; vč. čerpadla kondenzátu; regulace (ovladač) bude dodávkou MaR referenční standart: Daikin FXSQ-40A | ks | 1 |  | 0 | 4.15_5.NP
227 | IX.7 | Vnitřní kanálová jednotka; Vcirk=570/480/420m3/h; dp=150/30Pa; Qch=3,6kW; Qt=4,0kW, Ne(chlazení)=0,045kW; Ne(topení)=0,042kW; 230V; vč. čerpadla kondenzátu; regulace (ovladač) bude dodávkou MaR referenční standart: Daikin FXSQ-32A | ks | 1 |  | 0 | 4.14_5.NP
228 | IX.8 | Vnitřní kanálová jednotka; Vcirk=570/480/420m3/h; dp=150/30Pa; Qch=3,6kW; Qt=4,0kW, Ne(chlazení)=0,045kW; Ne(topení)=0,042kW; 230V; vč. čerpadla kondenzátu; regulace (ovladač) bude dodávkou MaR referenční standart: Daikin FXSQ-32A | ks | 1 |  | 0 | 4.13_5.NP
229 | IX.9 | Vnitřní kanálová jednotka; Vcirk=540/450/390m3/h; dp=150/30Pa; Qch=2,8kW; Qt=3,2kW, Ne(chlazení)=0,041kW; Ne(topení)=0,038kW; 230V; vč. čerpadla kondenzátu; regulace (ovladač) bude dodávkou MaR referenční standart: Daikin FXSQ-25A | ks | 1 |  | 0 | 4.28_5.NP
230 | VZT-004 | Příslušenství (refnety, atd.) | kpl | 1 |  | 0
| Zař.č. X | Chlazení 5.NP_polopatro Vinohradská
231 | X.1 | Venkovní kondenzační jednotka; Qch=28,0kW; Qt=28,0kW, Ne(chlazení)=7,29kW; Ne(topení)=7,38kW; 400V; vč. nosného rámu; regulace bude dodávkou MaR zařízení umožňuje ekvitermní řízení vypařovácí teploty v rozsahu 6°C až 16°C referenční standart: Daikin RXYQQ-10T | ks | 1 |  | 0 | střecha objektu
232 | X.2 | Vnitřní kanálová jednotka; Vcirk=540/450/390m3/h; dp=150/30Pa; Qch=2,8kW; Qt=3,2kW, Ne(chlazení)=0,041kW; Ne(topení)=0,038kW; 230V; vč. čerpadla kondenzátu; regulace (ovladač) bude dodávkou MaR referenční standart: Daikin FXSQ-25A | ks | 1 |  | 0 | 4.07_5.NP
233 | X.4 | Vnitřní kanálová jednotka; Vcirk=900/750/660m3/h; dp=150/30Pa; Qch=4,5kW; Qt=5,0kW, Ne(chlazení)=0,092kW; Ne(topení)=0,089kW; 230V; vč. čerpadla kondenzátu; regulace (ovladač) bude dodávkou MaR referenční standart: Daikin FXSQ-40A | ks | 1 |  | 0 | 4.08_5.NP
234 | X.5 | Vnitřní kanálová jednotka; Vcirk=900/750/660m3/h; dp=150/30Pa; Qch=4,5kW; Qt=5,0kW, Ne(chlazení)=0,092kW; Ne(topení)=0,089kW; 230V; vč. čerpadla kondenzátu; regulace (ovladač) bude dodávkou MaR referenční standart: Daikin FXSQ-40A | ks | 1 |  | 0 | 4.09b_5.NP
235 | X.6 | Vnitřní kanálová jednotka; Vcirk=570/480/420m3/h; dp=150/30Pa; Qch=3,6kW; Qt=4,0kW, Ne(chlazení)=0,045kW; Ne(topení)=0,042kW; 230V; vč. čerpadla kondenzátu; regulace (ovladač) bude dodávkou MaR referenční standart: Daikin FXSQ-32A | ks | 1 |  | 0 | 4.10_5.NP
236 | X.7 | Vnitřní kanálová jednotka; Vcirk=570/480/420m3/h; dp=150/30Pa; Qch=3,6kW; Qt=4,0kW, Ne(chlazení)=0,045kW; Ne(topení)=0,042kW; 230V; vč. čerpadla kondenzátu; regulace (ovladač) bude dodávkou MaR referenční standart: Daikin FXSQ-32A | ks | 1 |  | 0 | 4.11_5.NP
237 | X.8 | Vnitřní kanálová jednotka; Vcirk=570/480/420m3/h; dp=150/30Pa; Qch=3,6kW; Qt=4,0kW, Ne(chlazení)=0,045kW; Ne(topení)=0,042kW; 230V; vč. čerpadla kondenzátu; regulace (ovladač) bude dodávkou MaR referenční standart: Daikin FXSQ-32A | ks | 1 |  | 0 | 4.12_5.NP
238 | X.9 | Vnitřní kanálová jednotka; Vcirk=900/750/660m3/h; dp=150/30Pa; Qch=4,5kW; Qt=5,0kW, Ne(chlazení)=0,092kW; Ne(topení)=0,089kW; 230V; vč. čerpadla kondenzátu; regulace (ovladač) bude dodávkou MaR referenční standart: Daikin FXSQ-40A | ks | 1 |  | 0 | 4.16_5.NP
239 | VZT-004 | Příslušenství (refnety, atd.) | kpl | 1 |  | 0
| Zař.č. XI | Chlazení 6.NP_polopatro Římská
240 | XI.1 | Venkovní kondenzační jednotka; Qch=22,4kW; Qt=22,4kW, Ne(chlazení)=5,31kW; Ne(topení)=5,51kW; 400V; vč. nosného rámu; regulace bude dodávkou MaR zařízení umožňuje kontinuálne vytápět během odtávacího režimu referenční standart: Daikin REYQ-8T | ks | 1 |  | 0 | střecha objektu
241 | XI.2 | Vnitřní kanálová jednotka; Vcirk=570/480/420m3/h; dp=150/30Pa; Qch=3,6kW; Qt=4,0kW, Ne(chlazení)=0,045kW; Ne(topení)=0,042kW; 230V; vč. čerpadla kondenzátu; regulace (ovladač) bude dodávkou MaR referenční standart: Daikin FXSQ-32A | ks | 1 |  | 0 | 5.20_6.NP
242 | XI.3 | Vnitřní kanálová jednotka; Vcirk=540/450/390m3/h; dp=150/30Pa; Qch=2,8kW; Qt=3,2kW, Ne(chlazení)=0,041kW; Ne(topení)=0,038kW; 230V; vč. čerpadla kondenzátu; regulace (ovladač) bude dodávkou MaR referenční standart: Daikin FXSQ-25A | ks | 1 |  | 0 | 5.25_6.NP
243 | XI.4 | Vnitřní kanálová jednotka; Vcirk=540/450/390m3/h; dp=150/30Pa; Qch=2,8kW; Qt=3,2kW, Ne(chlazení)=0,041kW; Ne(topení)=0,038kW; 230V; vč. čerpadla kondenzátu; regulace (ovladač) bude dodávkou MaR referenční standart: Daikin FXSQ-25A | ks | 1 |  | 0 | 5.19_6.NP
244 | XI.5 | Vnitřní kanálová jednotka; Vcirk=900/750/660m3/h; dp=150/30Pa; Qch=4,5kW; Qt=5,0kW, Ne(chlazení)=0,092kW; Ne(topení)=0,089kW; 230V; vč. čerpadla kondenzátu; regulace (ovladač) bude dodávkou MaR referenční standart: Dailkn FXSQ-40A | ks | 1 |  | 0 | 5.16_6.NP
245 | XI.6 | Vnitřní kanálová jednotka; Vcirk=540/450/390m3/h; dp=150/30Pa; Qch=2,8kW; Qt=3,2kW, Ne(chlazení)=0,041kW; Ne(topení)=0,038kW; 230V; vč. čerpadla kondenzátu; regulace (ovladač) bude dodávkou MaR referenční standart: Daikin FXSQ-25A | ks | 1 |  | 0 | 5.15_6.NP
246 | XI.7 | Vnitřní kanálová jednotka; Vcirk=540/450/390m3/h; dp=150/30Pa; Qch=2,8kW; Qt=3,2kW, Ne(chlazení)=0,041kW; Ne(topení)=0,038kW; 230V; vč. čerpadla kondenzátu; regulace (ovladač) bude dodávkou MaR referenční standart: Daikin FXSQ-25A | ks | 1 |  | 0 | 5.14_6.NP
247 | VZT-004 | Příslušenství (refnety, BS boxy, atd.) | kpl | 1 |  | 0
248 | VZT-004 | Chladivové potrubí,dimenze dle dispozice, vč. komunikačního kabelu a izolace | bm | 70 |  | 0
| Zař.č. XII | Chlazení 6.NP_polopatro Vinohradská
249 | XII.1 | Venkovní kondenzační jednotka; Qch=22,4kW; Qt=22,4kW, Ne(chlazení)=5,31kW; Ne(topení)=5,51kW; 400V; vč. nosného rámu; regulace bude dodávkou MaR zařízení umožňuje kontinuálne vytápět během odtávacího režimu referenční standart: Daikin REYQ-8T | ks | 1 |  | 0 | střecha objektu
250 | XII.2 | Vnitřní kanálová jednotka; Vcirk=540/450/390m3/h; dp=150/30Pa; Qch=2,8kW; Qt=3,2kW, Ne(chlazení)=0,041kW; Ne(topení)=0,038kW; 230V; vč. čerpadla kondenzátu; regulace (ovladač) bude dodávkou MaR referenční standart: Daikin FXSQ-25A | ks | 1 |  | 0 | 5.08_6.NP
251 | XII.3 | Vnitřní kanálová jednotka; Vcirk=540/450/390m3/h; dp=150/30Pa; Qch=2,8kW; Qt=3,2kW, Ne(chlazení)=0,041kW; Ne(topení)=0,038kW; 230V; vč. čerpadla kondenzátu; regulace (ovladač) bude dodávkou MaR referenční standart: Daikin FXSQ-25A | ks | 1 |  | 0 | 5.17_6.NP
252 | XII.4 | Vnitřní kanálová jednotka; Vcirk=540/450/390m3/h; dp=150/30Pa; Qch=2,8kW; Qt=3,2kW, Ne(chlazení)=0,041kW; Ne(topení)=0,038kW; 230V; vč. čerpadla kondenzátu; regulace (ovladač) bude dodávkou MaR referenční standart: Daikin FXSQ-25A | ks | 1 |  | 0 | 5.09_6.NP
253 | XII.5 | Vnitřní kanálová jednotka; Vcirk=570/480/420m3/h; dp=150/30Pa; Qch=3,6kW; Qt=4,0kW, Ne(chlazení)=0,045kW; Ne(topení)=0,042kW; 230V; vč. čerpadla kondenzátu; regulace (ovladač) bude dodávkou MaR referenční standart: Daikin FXSQ-32A | ks | 1 |  | 0 | 5.10_6.NP
254 | XII.6 | Vnitřní kanálová jednotka; Vcirk=540/450/390m3/h; dp=150/30Pa; Qch=2,8kW; Qt=3,2kW, Ne(chlazení)=0,041kW; Ne(topení)=0,038kW; 230V; vč. čerpadla kondenzátu; regulace (ovladač) bude dodávkou MaR referenční standart: Daikin FXSQ-25A | ks | 1 |  | 0 | 5.11_6.NP
255 | XII.7 | Vnitřní kanálová jednotka; Vcirk=540/450/390m3/h; dp=150/30Pa; Qch=2,8kW; Qt=3,2kW, Ne(chlazení)=0,041kW; Ne(topení)=0,038kW; 230V; vč. čerpadla kondenzátu; regulace (ovladač) bude dodávkou MaR referenční standart: Daikin FXSQ-25A | ks | 1 |  | 0 | 5.12_6.NP
256 | VZT-004 | Příslušenství (refnety, BS boxy, atd.) | kpl | 1 |  | 0
257 | VZT-004 | Chladivové potrubí,dimenze dle dispozice, vč. komunikačního kabelu a izolace | bm | 70 |  | 0
| Zař.č. XIII | Chlazení dohledového centra 1.NP_polopatro Vinohradská
258 | XIII.1 | Venkovní kondenzační jednotka; Qch=6,8kW; Qt=7,5kW, Ne(chlazení)=2,01kW; Ne(topení)=1,89kW; 230V; vč. nosného rámu; regulace bude dodávkou MaR referenční standart: Daikin RZQG-71L9V1 | ks | 1 |  | 0 | střecha objektu
259 | XIII.2 | Vnitřní kazetová jednotka; Qch=6,8kW; Qt=7,5kW; 230V; vč. čerpadla kondenzátu; dekorační panel; regulace (ovladač) bude dodávkou MaR referenční standart: Daikin FCQG-71F | ks | 1 |  | 0 | 0.08_1.NP
260 | VZT-004 | Chladivové potrubí,dimenze dle dispozice, vč. komunikačního kabelu a izolace | bm | 35 |  | 0
| Zař.č. XVII | Chlazení serveroven
261 | XVII.1 | Venkovní kondenzační jednotka; Qch=22,4kW; Qt=25,0kW, Ne(chlazení)=6,12kW; Ne(topení)=6,22kW; 400V; vč. nosného rámu; regulace bude dodávkou MaR zařízení umožňuje ekvitermní řízení vypařovácí teploty v rozsahu 6°C až 16°C - systém je napojen na záložní zdroj referenční standart: Daikin RXYSQ-8TY1 | ks | 1 |  | 0 | střecha objektu
262 | XVII.2 | Vnitřní nástěnná jednotka; Qch=2,2kW; Qt=2,5kW, Ne(chlazení)=0,019kW; Ne(topení)=0,029kW; 230V; vč. čerpadla kondenzátu; regulace (ovladač) bude dodávkou MaR - systém je napojen na záložní zdroj referenční standart: Daikin FXAQ 20P | ks | 1 |  | 0 | 0.14_1.NP
263 | XVII.3 | Vnitřní nástěnná jednotka; Qch=2,2kW; Qt=2,5kW, Ne(chlazení)=0,019kW; Ne(topení)=0,029kW; 230V; vč. čerpadla kondenzátu; regulace (ovladač) bude dodávkou MaR - systém je napojen na záložní zdroj referenční standart: Daikin FXAQ 20P | ks | 1 |  | 0 | 1.27_2.NP
264 | XVII.4 | Vnitřní nástěnná jednotka; Qch=2,2kW; Qt=2,5kW, Ne(chlazení)=0,019kW; Ne(topení)=0,029kW; 230V; vč. čerpadla kondenzátu; regulace (ovladač) bude dodávkou MaR - systém je napojen na záložní zdroj referenční standart: Daikin FXAQ 20P | ks | 1 |  | 0 | 2.28_3.NP
265 | XVII.5 | Vnitřní nástěnná jednotka; Qch=2,2kW; Qt=2,5kW, Ne(chlazení)=0,019kW; Ne(topení)=0,029kW; 230V; vč. čerpadla kondenzátu; regulace (ovladač) bude dodávkou MaR - systém je napojen na záložní zdroj referenční standart: Daikin FXAQ 20P | ks | 1 |  | 0 | 3.27_4.NP
266 | XVII.6 | Vnitřní nástěnná jednotka; Qch=2,2kW; Qt=2,5kW, Ne(chlazení)=0,019kW; Ne(topení)=0,029kW; 230V; vč. čerpadla kondenzátu; regulace (ovladač) bude dodávkou MaR - systém je napojen na záložní zdroj referenční standart: Daikin FXAQ 20P | ks | 1 |  | 0 | 4.25_5.NP
267 | XVII.7 | Vnitřní parapetní jednotka; Qch=2,2kW; Qt=2,5kW, Ne(chlazení)=0,049kW; Ne(topení)=0,049kW; 230V; vč. čerpadla kondenzátu; regulace (ovladač) bude dodávkou MaR - systém je napojen na záložní zdroj referenční standart: Daikin FXLQ 20P | ks | 1 |  | 0 | 5.22_6.NP
268 | XVII.8 | Vnitřní nástěnná jednotka; Qch=2,2kW; Qt=2,5kW, Ne(chlazení)=0,019kW; Ne(topení)=0,029kW; 230V; vč. čerpadla kondenzátu; regulace (ovladač) bude dodávkou MaR - systém je napojen na záložní zdroj referenční standart: Daikin FXAQ 20P | ks | 1 |  | 0 | 1.08a_2.NP
269 | XVII.9 | Vnitřní nástěnná jednotka; Qch=2,2kW; Qt=2,5kW, Ne(chlazení)=0,019kW; Ne(topení)=0,029kW; 230V; vč. čerpadla kondenzátu; regulace (ovladač) bude dodávkou MaR - systém je napojen na záložní zdroj referenční standart: Daikin FXAQ 20P | ks | 1 |  | 0 | 1.09a_2.NP
270 | VZT-005 | Příslušenství (refnety) | kpl | 1 |  | 0
271 | VZT-004 | Chladivové potrubí,dimenze dle dispozice, vč. komunikačního kabelu a izolace | bm | 82 |  | 0
| DEM | Demontáže
272 | DEM-001 | Demontáž VZT zařízení a potrubí | kpl | 1 |  | 0
| SU | Související úkony
273 | SU-001 | Kumunikační jednotka mezi VRV systémy a MaR | kpl | 1 |  | 0
274 | SU-002 | Vyčištění distribučních elementů, např. tlakovým vzduchem; vč. prostoru zázemí občerstvení | kpl | 1 |  | 0
275 | SU-003 | Akustická stěna složená z dílčích desek, vč nosné ocelové konstrukce; podledové strany akustických desek budou natřeny bílou barvou, ukotvení ocelové konstrukce pomocí lanových táhel k pevným prvkům objektu a betonových dlaždič referenční standart: akustická deska SON 50 | ks | 33 |  | 0
276 | SU-004 | Montáž VZT | kpl | 1 |  | 0
277 | SU-005 | Stavební a montážní přípomoce | kpl | 1 |  | 0
278 | SU-006 | Montážní, těsnící a spojovací materiál | kg | 500 |  | 0
279 | SU-007 | Revizní zprávy PK a PSUM | kpl | 1 |  | 0
280 | SU-008 | Popisy s čísly zařízení a směry proudění | kpl | 1 |  | 0
281 | SU-009 | Bezpečnostní nátěry a označenípodchozích výšek | kpl | 1 |  | 0
282 | SU-010 | Zkoušky a revize vč. zaregulování | kpl | 1 |  | 0
283 | SU-011 | Ekologická likvidace chladiva R22 | kpl | 14 |  | 0
|  | Celkem |  |  |  | 0

## D.1.4.2
SOUPIS PRACÍ
Stavba: | ČRo Římská 15 - rekonstrukce VZT, klimatizace a vytápění |  |  | Objednatel:
Část: | D.1.4.2 Vytápění |  |  | Datum: | 2017-01-12
JKSO:
P.Č. | Kód položky | Popis | MJ | Množství celkem | Cena jednotková | Cena celkem | Výpočet, komentář, odkaz na část dokumentace
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
|  | Izolace |  |  |  | 0
1 | 711500001 | Izolace na bázi polyethylenu s povrchovou úpravou Al fólií pro měděné potrubí 15x1, tloušťka 30 mm vč. montáže | m | 400 |  | 0
2 | 711500001 | Izolace na bázi polyethylenu s povrchovou úpravou Al fólií pro měděné potrubí 18x1, tloušťka 30 mm vč. montáže | m | 580 |  | 0
3 | 711500001 | Izolace na bázi polyethylenu s povrchovou úpravou Al fólií pro měděné potrubí 22x1, tloušťka 30 mm vč. montáže | m | 810 |  | 0
4 | 711500001 | Izolace na bázi polyethylenu s povrchovou úpravou Al fólií pro měděné potrubí 28x1, tloušťka 40 mm vč. montáže | m | 570 |  | 0
5 | 711500001 | Izolace na bázi polyethylenu s povrchovou úpravou Al fólií pro měděné potrubí 35x1,5, tloušťka 40 mm vč. montáže | m | 70 |  | 0
6 | 711500001 | Izolace na bázi polyethylenu s povrchovou úpravou Al fólií pro měděné potrubí 42x1,5, tloušťka 40 mm vč. montáže | m | 36 |  | 0
7 | 711500001 | Izolace na bázi polyethylenu s povrchovou úpravou Al fólií pro měděné potrubí 54x1,5, tloušťka 40 mm vč. montáže | m | 70 |  | 0
8 | 711500001 | Izolace na bázi minerální vlny s povrchovou úpravou Al fólií pro DN50 tloušťka 50 mm vč. montáže | m | 8 |  | 0
9 | 711500001 | Izolace na bázi minerální vlny s povrchovou úpravou Al fólií pro DN80 tloušťka 60 mm vč. montáže | m | 10 |  | 0
10 | 711500001 | Izolace na bázi minerální vlny s povrchovou úpravou Al fólií pro sdružený rozdělovač a sběrač tloušťka 60mm vč.montáže | m2 | 3 |  | 0
|  | Potrubí |  |  |  | 0
11 | 733000001 | Potrubí z trubek měděných 15x1 vč. ohybů, tvarovek a konstrukcí | m | 600 |  | 0
12 | 733000001 | Potrubí z trubek měděných 18x1 vč. ohybů, tvarovek a konstrukcí | m | 580 |  | 0
13 | 733000001 | Potrubí z trubek měděných 22x1 vč. ohybů, tvarovek a konstrukcí | m | 810 |  | 0
14 | 733000001 | Potrubí z trubek měděných 28x1 vč. ohybů, tvarovek a konstrukcí | m | 570 |  | 0
15 | 733000001 | Potrubí z trubek měděných 35x1,5 vč. ohybů, tvarovek a konstrukcí | m | 70 |  | 0
16 | 733000001 | Potrubí z trubek měděných 42x1,5 vč. ohybů, tvarovek a konstrukcí | m | 36 |  | 0
17 | 733000001 | Potrubí z trubek měděných 54x1,5 vč. ohybů, tvarovek a konstrukcí | m | 70 |  | 0
18 | 733000001 | Potrubí ocelové závitové bezešvé běžné nízkotlaké DN 50 vč. ohybů, tvarovek a konstrukcí | m | 8 |  | 0
19 | 733000001 | Potrubí ocelové hladké bezešvé běžné nízkotlaké D 89x3,5 vč. ohybů, tvarovek a konstrukcí | m | 10 |  | 0
20 | 733000001 | Zkouška těsnosti potrubí měděné do 35x1,5 | m | 2630 |  | 0
21 | 733000001 | Zkouška těsnosti potrubí měděné přes 35x1,5 do 64x2,0 | m | 106 |  | 0
22 | 733000001 | Zkouška těsnosti potrubí ocelové závitové do DN 50 | m | 8 |  | 0
23 | 733000001 | Zkouška těsnosti potrubí ocelové hladké přes D 60,3/2,9 do D 89/5,0 | m | 10 |  | 0
24 | 733000001 | Nátěr základní potrubí ocelového do DN50 | m | 8 |  | 0
25 | 733000001 | Nátěr základní potrubí ocelového nad DN50 do DN100 | m | 10 |  | 0
26 | 733000001 | Přesun hmot procentní pro rozvody potrubí v objektech do 25 m | % | 0.034 |  | 0
27 | 733000001 | Montáž potrubí měděného do Js 54x1,5 vč. tvarovek | m | 2736 |  | 0
28 | 733000001 | Montáž potrubí ocelového do DN100 vč. tvarovek | m | 18 |  | 0
|  | Armatury |  |  |  | 0
29 | 734000001 | Montáž armatury závitové s jedním resp. dvěma závity do G 2 | kus | 659 |  | 0
30 | 734000002 | Montáž armatury závitové s třemi závity do G 2 | kus | 4 |  | 0
31 | 734000003 | Montáž armatury přírubové s dvěma přírubami do DN150 | kus | 4 |  | 0
32 | 734000004 | Kohout kulový přímý G 1/2 PN 10 do 185°C vnitřní závit | kus | 20 |  | 0
33 | 734000005 | Kohout kulový přímý G 3/4 PN 10 do 185°C vnitřní závit | kus | 20 |  | 0
34 | 734000006 | Kohout kulový přímý G 1 PN 10 do 185°C vnitřní závit | kus | 23 |  | 0
35 | 734000007 | Kohout kulový přímý G 1 1/4 PN 10 do 185°C vnitřní závit | kus | 5 |  | 0
36 | 734000008 | Kohout kulový přímý G 2 PN 10 do 185°C vnitřní závit | kus | 6 |  | 0
37 | 734000009 | Kohout kulový s filtrem přímý G 1/2 PN 10 do 185°C vnitřní závit | kus | 10 |  | 0
38 | 734000010 | Kohout kulový s filtrem přímý G 1 PN 10 do 185°C vnitřní závit | kus | 1 |  | 0
39 | 734000011 | Klapka mezipřírubová uzavírací DN 80 PN 16 do 120°C s pákou | kus | 4 |  | 0
40 | 734000012 | Kohout plnící a vypouštěcí G 3/8 PN 10 do 110°C závitový | kus | 69 |  | 0
41 | 734000013 | Filtr závitový přímý G 1 PN 16 do 130°C s vnitřními závity | kus | 1 |  | 0
42 | 734000014 | Filtr závitový přímý G 5/4 PN 16 do 130°C s vnitřními závity | kus | 1 |  | 0
43 | 734000015 | Filtr závitový přímý G 2 PN 16 do 130°C s vnitřními závity | kus | 2 |  | 0
44 | 734000016 | Ventil závitový zpětný přímý G 3/4 PN 16 do 110°C | kus | 1 |  | 0
45 | 734000017 | Ventil závitový zpětný přímý G 1 PN 16 do 110°C | kus | 1 |  | 0
46 | 734000018 | Ventil závitový zpětný přímý G 5/4 PN 16 do 110°C | kus | 1 |  | 0
47 | 734000019 | Ventil závitový zpětný přímý G 2 PN 16 do 110°C | kus | 2 |  | 0
48 | 734000020 | Ventil závitový regulační přímý G 3/8 PN 20 do 100°C vyvažovací s vypouštěním | kus | 10 |  | 0
49 | 734000021 | Ventil závitový regulační přímý G 3/4 PN 20 do 100°C vyvažovací s vypouštěním | kus | 1 |  | 0
50 | 734000022 | Ventil závitový regulační přímý G 1 PN 20 do 100°C vyvažovací s vypouštěním | kus | 1 |  | 0
51 | 734000023 | Ventil závitový regulační přímý G 2 PN 20 do 100°C vyvažovací s vypouštěním | kus | 2 |  | 0
52 | 734000024 | Ventil závitový přímý G 1/2 PN 20 do 100°C automatický vyvažovací a regulační s regulací diferenčního tlaku, s vypouštěním | kus | 6 |  | 0
53 | 734000025 | Ventil závitový přímý G 3/4 PN 20 do 100°C automatický vyvažovací a regulační s regulací diferenčního tlaku, s vypouštěním | kus | 17 |  | 0
54 | 734000026 | Ventil závitový odvzdušňovací G 1/2 PN 14 do 120°C automatický | kus | 20 |  | 0
55 | 734000027 | Regulační radiátorové šroubení s možností uzavírání a vypouštění DN15 | kus | 191 |  | 0
56 | 734000028 | Tlakoměr s pevným stonkem a zpětnou klapkou tlak 0-6 bar průměr 50 mm spodní připojení | kus | 10 |  | 0
57 | 734000029 | Termomanometr tlak 0-4 bar, 0-120 °C, zadní připojení | kus | 22 |  | 0
58 | 734000030 | Teploměr technický s pevným stonkem a jímkou zadní připojení průměr 63 mm délky 50 mm | kus | 10 |  | 0
|  | Otopná tělesa |  |  |  | 0
59 | 735000001 | Ocelové deskové otopné těleso typ 11, výška 300 mm, délka 1200 mm | kus | 3 |  | 0
60 | 735000001 | Ocelové deskové otopné těleso typ 11, výška 300 mm, délka 1600 mm | kus | 124 |  | 0
61 | 735000001 | Ocelové deskové otopné těleso typ 11, výška 300 mm, délka 1800 mm | kus | 6 |  | 0
62 | 735000001 | Ocelové deskové otopné těleso typ 11, výška 300 mm, délka 2000 mm | kus | 24 |  | 0
63 | 735000001 | Ocelové deskové otopné těleso typ 21, výška 300 mm, délka 1600 mm | kus | 3 |  | 0
64 | 735000001 | Ocelové deskové otopné těleso typ 21, výška 300 mm, délka 1800 mm | kus | 23 |  | 0
65 | 735000001 | Ocelové deskové otopné těleso typ 21, výška 300 mm, délka 2000 mm | kus | 4 |  | 0
66 | 735000001 | Ocelové deskové otopné těleso typ 21, výška 144 mm, délka 1600 mm | kus | 2 |  | 0
67 | 735000001 | Ocelové deskové otopné těleso typ 21, výška 900 mm, délka 1800 mm | kus | 2 |  | 0
68 | 735000001 | Montáž otopného tělesa ocelového deskového | kus | 191 |  | 0
|  | Ostatní |  |  |  | 0
69 | 7391000001 | Sdružený rozdělovač topných okruhů pro 4 okruhy vč. montáže | soubor | 1 |  | 0
70 | 7391000002 | Čerpadlo s elektronickou regulací otáček 5,1 m3/h, 60 kPa, elektromotor 160 W, např. Grundfos Magna3 25-100 vč. montáže | kus | 2 |  | 0
71 | 7391000003 | Čerpadlo s elektronickou regulací otáček 2,2 m3/h, 50 kPa, elektromotor 64 W, např. Grundfos Magna3 25-80 vč. montáže | kus | 1 |  | 0
71 | 7391000004 | Čerpadlo s elektronickou regulací otáček 1,5 m3/h, 40 kPa, elektromotor 34 W, např. Grundfos Alpha2 25-80 vč. montáže | kus | 1 |  | 0
72 | 7391000005 | Čerpadlo s elektronickou regulací otáček 0,8 m3/h, 20 kPa, elektromotor 18 W, např. Grundfos Alpha2 15-40 vč. montáže | kus | 1 |  | 0
73 | 7391000006 | Požární izolace prostupů konstrukcemi tvořícími požární úsek | kg | 10 |  | 0
73 | 7391000007 | Orientační štítky vč. montáže | kus | 40 |  | 0
74 | 7391000008 | Topná zkouška | hod | 72 |  | 0
75 | 7391000009 | Demontáž potrubí měděného do 35x1 vč. tvarovek a konstrukcí, vč. odvozu a recyklace | m | 600 |  | 0
75 | 7391000010 | Demontáž potrubí plastového do dn 63 vč. tvarovek a konstrukcí, vč. odvozu a recyklace | m | 1050 |  | 0
76 | 7391000011 | Demontáž tepelné izolace potrubí na bázi polyethylenu vč. odvozu a recyklace | m | 160 |  | 0
77 | 7391000012 | Demontáž konvektorových lišt vč. armatur a přípojek | kus | 179 |  | 0
77 | 7391000013 | Demontáž otopného tělesa vč. armatur a přípojek | kus | 18 |  | 0
78 | 7391000014 | Demontáž patrového rozdělovače a sběrače vč. čerpadel, armatur, konstrukcí | kus | 12 |  | 0
|  | Ostatní náklady |  |  |  | 0
79 | 739200001 | Revize | kus | 1 |  | 0
|  | Celkem |  |  |  | 0

## D.1.4.3
SOUPIS PRACÍ
Stavba: | ČRo Římská 15 - rekonstrukce VZT, klimatizace a vytápění |  |  | Objednatel:
Část: | D.1.4.3 ZTI |  |  | Datum: | 2017-01-12
JKSO:
P.Č. | Kód položky | Popis | MJ | Množství celkem | Cena jednotková | Cena celkem | Výpočet, komentář, odkaz na část dokumentace
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
Kanalizace
1 | 721001 | HT potrubí DN40 vč.kolen a odboček | bm | 218 |  | 0
2 | 721002 | Sifon pro odvod kondenzátu DN40 | ks | 105 |  | 0
3 | 721003 | Podomítkový pračkový zápachový uzávěr HL405 (myčka) | ks | 1 |  | 0
4 | 721004 | Zkoušky těsnosti, revizní zprávy atd. | bm | 218 |  | 0
5 | 721005 | Demontáž potrubí z plastových trubek do DN100 | bm | 168 |  | 0
6 | 721006 | Demontáž zápachových uzávěrek do DN70 | ks | 165 |  | 0
Vodovod
7 | 722001 | Potrubí včetně tvarovek a závěsů, PN16; 20x2,8mm, DN15 | bm | 26 |  | 0
8 | 722002 | Potrubí včetně tvarovek a závěsů, PN16; 25x3,5mm, DN20 | bm | 146 |  | 0
9 | 722003 | Potrubí včetně tvarovek a závěsů, PN16; 32x4,4mm, DN25 | bm | 52 |  | 0
10 | 722004 | Potrubí včetně tvarovek a závěsů, PN16; 63x8,6mm, DN50 | bm | 124 |  | 0
11 | 722005 | Izolace pro potrubí tl.13 mm; DN15 | bm | 26 |  | 0
12 | 722006 | Izolace pro potrubí tl.13 mm; DN20 | bm | 146 |  | 0
13 | 722007 | Izolace pro potrubí tl.13 mm; DN25 | bm | 52 |  | 0
14 | 722008 | Izolace pro potrubí tl.13 mm; DN50 | bm | 124 |  | 0
15 | 722009 | Potrubí včetně tvarovek a závěsů, PN16; 20x2,8mm, DN15 | bm | 40 |  | 0
16 | 722010 | Potrubí včetně tvarovek a závěsů, PN16; 25x3,5mm, DN20 | bm | 144 |  | 0
17 | 722011 | Potrubí včetně tvarovek a závěsů, PN16; 32x4,4mm, DN25 | bm | 49 |  | 0
18 | 722012 | Izolace pro potrubí tl.20 mm; DN15 | bm | 40 |  | 0
19 | 722013 | Izolace pro potrubí tl.20 mm; DN20 | bm | 144 |  | 0
20 | 722014 | Izolace pro potrubí tl.30 mm; DN25 | bm | 49 |  | 0
21 | 722015 | Pozinkované Potrubí včetně tvarovek a závěsů, 60,3x3,65mm | bm | 5 |  | 0
22 | 722016 | Izolace pro potrubí tl.9 mm; DN65 | bm | 5 |  | 0
23 | 722017 | Kulový kohout DN50 | ks | 5 |  | 0
24 | 722018 | Kulový kohout DN25 | ks | 28 |  | 0
25 | 722019 | Kulový kohout DN20 | ks | 10 |  | 0
26 | 722020 | Kulový kohout DN15 | ks | 2 |  | 0
27 | 722021 | Redukční ventil DN50 | ks | 1 |  | 0
28 | 722022 | Vypouštěcí kohout DN20 | ks | 4 |  | 0
29 | 722023 | Filtr DN25 | ks | 1 |  | 0
30 | 722024 | Přírubová zpětná klapka DN50 | ks | 1 |  | 0
31 | 722025 | Zpětná klapka DN25 | ks | 1 |  | 0
32 | 722026 | Rohový ventil DN15 | ks | 110 |  | 0
33 | 722027 | Pračkový ventil se ZK20 | ks | 1 |  | 0
34 | 722028 | Pojistný ventil 0-0,6MPa DN25 | ks | 1 |  | 0
35 | 722029 | Proplach a dezinfekce vodovodu | bm | 586 |  | 0
36 | 722030 | Tlaková zkouška vodovodu | bm | 586 |  | 0
37 | 722031 | Prostupy stropem d=100mm | ks | 18 |  | 0
38 | 722032 | Demontáž kovového potrubí do DN80 | bm | 60 |  | 0
39 | 722033 | Demontáž potrubí z plastových trubek do DN25 | bm | 447 |  | 0
40 | 722034 | Demontáž baterií stojánkových | ks | 39 |  | 0
41 | 722035 | Demontáž baterií nástěnných | ks | 8 |  | 0
42 | 722036 | Demontáž výtokových ventilů | ks | 36 |  | 0
Zařizovací předměty
43 | 725001 | WC kombi vč.nádržky a vario odpadu | ks | 31 |  | 0
44 | 725002 | WC sedátko s poklopem pro kombi WC | ks | 31 |  | 0
45 | 725003 | Pisoár s ručním splachováním | ks | 5 |  | 0
46 | 725004 | Umyvadlo | ks | 28 |  | 0
47 | 725005 | Umyvadlový sifon | ks | 28 |  | 0
48 | 725006 | Umyvadlová stojánková baterie páková s výpustí | ks | 28 |  | 0
49 | 725007 | Výlevka stojící vč.mřížky | ks | 8 |  | 0
50 | 725008 | Nástěnná dřezová baterie (k výlevce) | ks | 8 |  | 0
51 | 725009 | Dřez | ks | 9 |  | 0
52 | 725010 | Dřezová stojánková baterie páková | ks | 11 |  | 0
53 | 725901 | Demontáž WC | ks | 31 |  | 0
54 | 725902 | Demontáž umyvadla | ks | 28 |  | 0
55 | 725903 | Demontáž dřezu | ks | 9 |  | 0
56 | 725904 | Demontáž výlevky | ks | 8 |  | 0
57 | 725905 | Demontáž pisoáru | ks | 5 |  | 0
|  | Celkem |  |  |  | 0

## D.1.4.4
SOUPIS PRACÍ
Stavba: | ČRo Římská 15 - rekonstrukce VZT, klimatizace a vytápění |  |  | Objednatel:
Část: | D.1.4.4 Elektro silnoproud |  |  | Datum: | 2017-01-12
JKSO:
P.Č. | Kód položky | Popis | MJ | Množství celkem | Cena jednotková | Cena celkem | Výpočet, komentář, odkaz na část dokumentace
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
Silnoproud
1 | 2100001 | ÚPRAVY ROZVÁDĚČE RH, pole 1 a 5 | ks | 1 |  | 0 | Položka představuje dodávky veškerého materiálu, montážní práce, dopravu a veškeré další nezbytné činnosti (např. zkoušky revize, apod.) Podrobně lze stanovit potřebné dodávky a práce z dalších příloh dokumentace - technická zpráva, technická dokumentace, schéma zapojení
2 | 2100002 | ÚPRAVY ROZVÁDĚČE RH1.2, pole 3 | ks | 1 |  | 0 | Položka představuje dodávky veškerého materiálu, montážní práce, dopravu a veškeré další nezbytné činnosti (např. zkoušky revize, apod.) Podrobně lze stanovit potřebné dodávky a práce z dalších příloh dokumentace - technická zpráva, technická dokumentace, schéma zapojení
3 | 2100003 | Dozbrojení stávajícího rozváděče RS+1 viz.výkresová část 017 | ks | 1 |  | 0 | Položka představuje dodávky veškerého materiálu, montážní práce, dopravu a veškeré další nezbytné činnosti (např. zkoušky revize, apod.) Podrobně lze stanovit potřebné dodávky a práce z dalších příloh dokumentace - technická zpráva, technická dokumentace, schéma zapojení
4 | 2100004 | Kabel typu "V" B2ca s1d1 J 5x2,5 | m | 120 |  | 0 | napájení a ovládání požárních ventilátorů a TOTAL, CENTRAL STOP dle výkresové části 008-016
5 | 2100005 | Kabel typu "V" B2ca s1d1 J 5x4 | m | 120 |  | 0 | napájení a ovládání požárních ventilátorů a TOTAL, CENTRAL STOP dle výkresové části 008-016
6 | 2100006 | Kabel typu "V" B2ca s1d1 2x2x1 | m | 430 |  | 0 | napájení a ovládání požárních ventilátorů a TOTAL, CENTRAL STOP dle výkresové části 008-016
7 | 2100007 | Kabel typu CYKY J 3x2,5 | m | 20 |  | 0 | napájení zásuvkového vývodu dle výkresové části 011
8 | 2100008 | Kabelová trasa, konstrukce s třídou funkčnosti P45-R, kabelový rošt 200mm, včetně příslušenství - spojky, rohové profily vnitřní a vnější, závěsy atd. - komplet + uchycení kabelů pomocí třmenových příchytek vícenásobných (jednoduchá, dvojnásobná, trojnásobná) po 0,3m - započítáno v této položce | m | 120 |  | 0 | kabelová trasa pro napájení a ovládání požárních ventilátorů a TOTAL, CENTRAL STOP dle výkresové části 008-016
9 | 2100009 | Kabelová trubková příchytka pro jednotlivé kabely P45-R nad podhledem | ks | 360 |  | 0 | kabelová trasa pro napájení a ovládání požárních ventilátorů a TOTAL, CENTRAL STOP dle výkresové části 008-016
10 | 2100010 | Práce na stávajícím zařízení | hod | 10 |  | 0 | dozbrrojení stávajícího rozváděče RS+1, zapojení stávajících požárních tlačítek atd.
11 | 2100011 | Montážní mechanizmy | kompl | 1 |  | 0 | Použití lešení pro montáž elektroinstalace
12 | 2100012 | Požární těsnění INTUMEX tmel MA,MW | kg | 10 |  | 0 | Utěsnění kabelových prostupů na rozhraní požárních úseků
13 | 2100013 | Stavební přípomoce - průrazy, vrtání | kompl | 1 |  | 0 | Průrazy pro novou kabelovou trasu, demontáž a opětovná montáž podhledů atd.
14 | 2100014 | Typové tlačítko TOTAL STOP | ks | 1 |  | 0 | umístění koncových prvků v prostoru velína v.č.010
15 | 2100015 | Typové tlačítko CENTRAL STOP | ks | 1 |  | 0 | umístění koncových prvků v prostoru velína v.č.010
16 | 2100016 | Zásuvka jednonásobná pro zapuštěnou montáž 230V/16A, IP20 | ks | 1 |  | 0 | umístění koncových prvků v prostoru kuchyňky v.č.011
17 | 2100017 | Demontáž stávajících napájecích kabelů k požárním ventilátorů a ovládacích kabelů k požárním tlačítkům | hod | 40 |  | 0 | demontáž stávajícíc kbaleáže od napájecích rozváděčů ke koncovým prvkům nad podhledem, v šachtě
18 | 2100018 | Typové dvoj-tlačítko pro dálk. ovládaní požárních ventilátorů | ks | 1 |  | 0 | umístění koncových prvků v prostoru velína v.č.010
|  | Celkem |  |  |  | 0

## D.1.4.5
SOUPIS PRACÍ
Stavba: | ČRo Římská 15 - rekonstrukce VZT, klimatizace a vytápění |  |  | Objednatel:
Část: | D.1.4.4-7 Elektro + MaR + EPS + Osvětlení |  |  | Datum: | 2017-01-12
JKSO:
P.Č. | Kód položky | Popis | MJ | Množství celkem | Cena jednotková | Cena celkem | Výpočet, komentář, odkaz na část dokumentace
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
| 01 | VZT 1.1
1 | 01-001 | Kanálové teplotní čidlo Ni1000 - 0,4m, -50…+80°C | ks | 2 |  | 0
2 | 01-002 | Příložné teplotní čidlo LG-Ni1000, -30…+130°C | ks | 1 |  | 0
3 | 01-003 | Protizámraz. termostat -5..+15°C, kapilára 6m | ks | 1 |  | 0
4 | 01-004 | Distanční příruba pro PMO (izolované VZT potrubí) | ks | 1 |  | 0
5 | 01-005 | Diferenční tlakový spínač 20...300 Pa | ks | 2 |  | 0
6 | 01-006 | Diferenční tlakový spínač 50...500 Pa | ks | 1 |  | 0
7 | 01-007 | Klapkový pohon 24V, toč. 2-bod, 7 Nm, havar. fce | ks | 2 |  | 0
8 | 01-008 | Klapkový pohon 24V, toč. 0…10V, 15 Nm | ks | 1 |  | 0
9 | 01-009 | Servopohon radiátor. ventilu AC/DC 24V, >100N, 2,5mm, 0-10 V, 34s, kabel 1,5m | ks | 1 |  | 0
10 | 01-010 | Kombiventil pro prostorovou a zónovou regulaci, PN25, DN20, vnější závit G1", zdvih 4,5/5,5mm, V100=1330l/h | ks | 1 |  | 0
11 | 01-011 | Sada 2 ks šroubení pro přímé ventily | ks | 1 |  | 0
| 02 | VZT 2.1
12 | 02-001 | Kanálové teplotní čidlo Ni1000 - 0,4m, -50…+80°C | ks | 3 |  | 0
13 | 02-002 | Příložné teplotní čidlo LG-Ni1000, -30…+130°C | ks | 1 |  | 0
14 | 02-003 | Protizámraz. termostat -5..+15°C, kapilára 6m | ks | 1 |  | 0
15 | 02-004 | Distanční příruba pro PMO (izolované VZT potrubí) | ks | 1 |  | 0
16 | 02-005 | Diferenční tlakový spínač 20...300 Pa | ks | 2 |  | 0
17 | 02-006 | Diferenční tlakový spínač 50...500 Pa | ks | 2 |  | 0
18 | 02-007 | Klapkový pohon 24V, toč. 2-bod, 7 Nm, havar. fce | ks | 2 |  | 0
19 | 02-008 | Klapkový pohon 24V, toč. 0…10V, 15 Nm | ks | 1 |  | 0
20 | 02-009 | Servopohon radiátor. ventilu AC/DC 24V, >100N, 2,5mm, 0-10 V, 34s, kabel 1,5m | ks | 1 |  | 0
21 | 02-010 | Kombiventil pro prostorovou a zónovou regulaci s P/T přípojkami, PN25, DN15, vnější závit G3/4", zdvih 2,5mm, V100=200l/h zdvih 4,5/5,5mm, V100=1330l/h | ks | 1 |  | 0
22 | 02-011 | Sada 2 ks šroubení pro přímé ventily | ks | 1 |  | 0
| 03 | IRC - 1.NP
23 | 03-001 | Prostorový termostat s displejem pro dvou- nebo čtyřtrubkový fan-coil, ruční nebo automatické přepínání rychlosti ventilátoru, komunikace Modbus, polozapuštěná montáž | ks | 16 |  | 0
24 | 03-002 | Termický pohon pro radiátorové a zónové ventily, kombiventily VPP46.., VPI46..(oba typy pro DN10 a DN15), AC 230 V, 2-polohové řízení, 210 s, připoj. kabel 1 m | ks | 27 |  | 0
25 | 03-003 | Termostatický ventil 3/4"-přímý | ks | 27 |  | 0
26 | 03-004 | Termostatický ventil 3/8"-přímý | ks | 2 |  | 0
27 | 03-005 | Termostatická hlavice | ks | 2 |  | 0
28 | 03-006 | Ochranný kryt proti nedovolené manipulaci | ks | 2 |  | 0
29 | 03-007 | Okenní kontakty | ks | 20 |  | 0
| 04 | VZT 3.1
30 | 04-001 | Kanálové teplotní čidlo Ni1000 - 0,4m, -50…+80°C | ks | 3 |  | 0
31 | 04-002 | Příložné teplotní čidlo LG-Ni1000, -30…+130°C | ks | 1 |  | 0
32 | 04-003 | Protizámraz. termostat -5..+15°C, kapilára 6m | ks | 1 |  | 0
33 | 04-004 | Distanční příruba pro PMO (izolované VZT potrubí) | ks | 1 |  | 0
34 | 04-005 | Diferenční tlakový spínač 20...300 Pa | ks | 2 |  | 0
35 | 04-006 | Diferenční tlakový spínač 50...500 Pa | ks | 2 |  | 0
36 | 04-007 | Klapkový pohon 24V, toč. 2-bod, 7 Nm, havar. fce | ks | 2 |  | 0
37 | 04-008 | Klapkový pohon 24V, toč. 0…10V, 15 Nm | ks | 1 |  | 0
38 | 04-009 | Servopohon radiátor. ventilu AC/DC 24V, >100N, 2,5mm, 0-10 V, 34s, kabel 1,5m | ks | 1 |  | 0
39 | 04-010 | Kombiventil pro prostorovou a zónovou regulaci s P/T přípojkami, PN25, DN15, vnější závit G3/4", zdvih 2,5mm, V100=200l/h zdvih 4,5/5,5mm, V100=1330l/h | ks | 1 |  | 0
40 | 04-011 | Sada 2 ks šroubení pro přímé ventily | ks | 1 |  | 0
| 05 | VZT 4.1
41 | 05-001 | Kanálové teplotní čidlo Ni1000 - 0,4m, -50…+80°C | ks | 3 |  | 0
42 | 05-002 | Příložné teplotní čidlo LG-Ni1000, -30…+130°C | ks | 1 |  | 0
43 | 05-003 | Protizámraz. termostat -5..+15°C, kapilára 6m | ks | 1 |  | 0
44 | 05-004 | Distanční příruba pro PMO (izolované VZT potrubí) | ks | 1 |  | 0
45 | 05-005 | Diferenční tlakový spínač 20...300 Pa | ks | 2 |  | 0
46 | 05-006 | Diferenční tlakový spínač 50...500 Pa | ks | 2 |  | 0
47 | 05-007 | Klapkový pohon 24V, toč. 2-bod, 7 Nm, havar. fce | ks | 2 |  | 0
48 | 05-008 | Klapkový pohon 24V, toč. 0…10V, 15 Nm | ks | 1 |  | 0
49 | 05-009 | Servopohon radiátor. ventilu AC/DC 24V, >100N, 2,5mm, 0-10 V, 34s, kabel 1,5m | ks | 1 |  | 0
50 | 05-010 | Kombiventil pro prostorovou a zónovou regulaci s P/T přípojkami, PN25, DN15, vnější závit G3/4", zdvih 2,5mm, V100=200l/h zdvih 4,5/5,5mm, V100=1330l/h | ks | 1 |  | 0
51 | 05-011 | Sada 2 ks šroubení pro přímé ventily | ks | 1 |  | 0
| 06 | IRC - 2.NP
52 | 06-001 | Prostorový termostat s displejem pro dvou- nebo čtyřtrubkový fan-coil, ruční nebo automatické přepínání rychlosti ventilátoru, komunikace Modbus, polozapuštěná montáž | ks | 23 |  | 0
53 | 06-002 | Termický pohon pro radiátorové a zónové ventily, kombiventily VPP46.., VPI46..(oba typy pro DN10 a DN15), AC 230 V, 2-polohové řízení, 210 s, připoj. kabel 1 m | ks | 26 |  | 0
54 | 06-003 | Termostatický ventil 3/4"-přímý | ks | 31 |  | 0
55 | 06-004 | Termostatická hlavice | ks | 5 |  | 0
56 | 06-005 | Ochranný kryt proti nedovolené manipulaci | ks | 5 |  | 0
57 | 06-006 | Okenní kontakty | ks | 21 |  | 0
| 07 | VZT 5.1
58 | 07-001 | Kanálové teplotní čidlo Ni1000 - 0,4m, -50…+80°C | ks | 3 |  | 0
59 | 07-002 | Příložné teplotní čidlo LG-Ni1000, -30…+130°C | ks | 1 |  | 0
60 | 07-003 | Protizámraz. termostat -5..+15°C, kapilára 6m | ks | 1 |  | 0
61 | 07-004 | Distanční příruba pro PMO (izolované VZT potrubí) | ks | 1 |  | 0
62 | 07-005 | Diferenční tlakový spínač 20...300 Pa | ks | 2 |  | 0
63 | 07-006 | Diferenční tlakový spínač 50...500 Pa | ks | 2 |  | 0
64 | 07-007 | Klapkový pohon 24V, toč. 2-bod, 7 Nm, havar. fce | ks | 2 |  | 0
65 | 07-008 | Klapkový pohon 24V, toč. 0…10V, 15 Nm | ks | 1 |  | 0
66 | 07-009 | Servopohon radiátor. ventilu AC/DC 24V, >100N, 2,5mm, 0-10 V, 34s, kabel 1,5m | ks | 1 |  | 0
67 | 07-010 | Kombiventil pro prostorovou a zónovou regulaci s P/T přípojkami, PN25, DN15, vnější závit G3/4", zdvih 2,5mm, V100=200l/h zdvih 4,5/5,5mm, V100=1330l/h | ks | 1 |  | 0
68 | 07-011 | Sada 2 ks šroubení pro přímé ventily | ks | 1 |  | 0
| 08 | VZT 6.1
69 | 08-001 | Kanálové teplotní čidlo Ni1000 - 0,4m, -50…+80°C | ks | 3 |  | 0
70 | 08-002 | Příložné teplotní čidlo LG-Ni1000, -30…+130°C | ks | 1 |  | 0
71 | 08-003 | Protizámraz. termostat -5..+15°C, kapilára 6m | ks | 1 |  | 0
72 | 08-004 | Distanční příruba pro PMO (izolované VZT potrubí) | ks | 1 |  | 0
73 | 08-005 | Diferenční tlakový spínač 20...300 Pa | ks | 2 |  | 0
74 | 08-006 | Diferenční tlakový spínač 50...500 Pa | ks | 2 |  | 0
75 | 08-007 | Klapkový pohon 24V, toč. 2-bod, 7 Nm, havar. fce | ks | 2 |  | 0
76 | 08-008 | Klapkový pohon 24V, toč. 0…10V, 15 Nm | ks | 1 |  | 0
77 | 08-009 | Servopohon radiátor. ventilu AC/DC 24V, >100N, 2,5mm, 0-10 V, 34s, kabel 1,5m | ks | 1 |  | 0
78 | 08-010 | Kombiventil pro prostorovou a zónovou regulaci s P/T přípojkami, PN25, DN15, vnější závit G3/4", zdvih 2,5mm, V100=200l/h zdvih 4,5/5,5mm, V100=1330l/h | ks | 1 |  | 0
79 | 08-011 | Sada 2 ks šroubení pro přímé ventily | ks | 1 |  | 0
| 09 | IRC - 3.NP
80 | 09-001 | Prostorový termostat s displejem pro dvou- nebo čtyřtrubkový fan-coil, ruční nebo automatické přepínání rychlosti ventilátoru, komunikace Modbus, polozapuštěná montáž | ks | 18 |  | 0
81 | 09-002 | Termický pohon pro radiátorové a zónové ventily, kombiventily VPP46.., VPI46..(oba typy pro DN10 a DN15), AC 230 V, 2-polohové řízení, 210 s, připoj. kabel 1 m | ks | 29 |  | 0
82 | 09-003 | Termostatický ventil 3/4"-přímý | ks | 33 |  | 0
83 | 09-004 | Termostatická hlavice | ks | 4 |  | 0
84 | 09-005 | Ochranný kryt proti nedovolené manipulaci | ks | 4 |  | 0
85 | 09-006 | Okenní kontakty | ks | 23 |  | 0
| 10 | VZT 7.1
86 | 10-001 | Kanálové teplotní čidlo Ni1000 - 0,4m, -50…+80°C | ks | 3 |  | 0
87 | 10-002 | Příložné teplotní čidlo LG-Ni1000, -30…+130°C | ks | 1 |  | 0
88 | 10-003 | Protizámraz. termostat -5..+15°C, kapilára 6m | ks | 1 |  | 0
89 | 10-004 | Distanční příruba pro PMO (izolované VZT potrubí) | ks | 1 |  | 0
90 | 10-005 | Diferenční tlakový spínač 20...300 Pa | ks | 2 |  | 0
91 | 10-006 | Diferenční tlakový spínač 50...500 Pa | ks | 2 |  | 0
92 | 10-007 | Klapkový pohon 24V, toč. 2-bod, 7 Nm, havar. fce | ks | 2 |  | 0
93 | 10-008 | Klapkový pohon 24V, toč. 0…10V, 15 Nm | ks | 1 |  | 0
94 | 10-009 | Servopohon radiátor. ventilu AC/DC 24V, >100N, 2,5mm, 0-10 V, 34s, kabel 1,5m | ks | 1 |  | 0
95 | 10-010 | Kombiventil pro prostorovou a zónovou regulaci s P/T přípojkami, PN25, DN15, vnější závit G3/4", zdvih 2,5mm, V100=200l/h zdvih 4,5/5,5mm, V100=1330l/h | ks | 1 |  | 0
96 | 10-011 | Sada 2 ks šroubení pro přímé ventily | ks | 1 |  | 0
| 11 | VZT 8.1
97 | 11-001 | Kanálové teplotní čidlo Ni1000 - 0,4m, -50…+80°C | ks | 3 |  | 0
98 | 11-002 | Příložné teplotní čidlo LG-Ni1000, -30…+130°C | ks | 1 |  | 0
99 | 11-003 | Protizámraz. termostat -5..+15°C, kapilára 6m | ks | 1 |  | 0
100 | 11-004 | Distanční příruba pro PMO (izolované VZT potrubí) | ks | 1 |  | 0
101 | 11-005 | Diferenční tlakový spínač 20...300 Pa | ks | 2 |  | 0
102 | 11-006 | Diferenční tlakový spínač 50...500 Pa | ks | 2 |  | 0
103 | 11-007 | Klapkový pohon 24V, toč. 2-bod, 7 Nm, havar. fce | ks | 2 |  | 0
104 | 11-008 | Klapkový pohon 24V, toč. 0…10V, 15 Nm | ks | 1 |  | 0
105 | 11-009 | Servopohon radiátor. ventilu AC/DC 24V, >100N, 2,5mm, 0-10 V, 34s, kabel 1,5m | ks | 1 |  | 0
106 | 11-010 | Kombiventil pro prostorovou a zónovou regulaci s P/T přípojkami, PN25, DN15, vnější závit G3/4", zdvih 2,5mm, V100=200l/h zdvih 4,5/5,5mm, V100=1330l/h | ks | 1 |  | 0
107 | 11-011 | Sada 2 ks šroubení pro přímé ventily | ks | 1 |  | 0
| 12 | IRC - 4.NP
108 | 12-001 | Prostorový termostat s displejem pro dvou- nebo čtyřtrubkový fan-coil, ruční nebo automatické přepínání rychlosti ventilátoru, komunikace Modbus, polozapuštěná montáž | ks | 18 |  | 0
109 | 12-002 | Termický pohon pro radiátorové a zónové ventily, kombiventily VPP46.., VPI46..(oba typy pro DN10 a DN15), AC 230 V, 2-polohové řízení, 210 s, připoj. kabel 1 m | ks | 29 |  | 0
110 | 12-003 | Termostatický ventil 3/4"-přímý | ks | 33 |  | 0
111 | 12-004 | Termostatická hlavice | ks | 4 |  | 0
112 | 12-005 | Ochranný kryt proti nedovolené manipulaci | ks | 4 |  | 0
113 | 12-006 | Okenní kontakty | ks | 23 |  | 0
| 13 | VZT 9.1
114 | 13-001 | Kanálové teplotní čidlo Ni1000 - 0,4m, -50…+80°C | ks | 3 |  | 0
115 | 13-002 | Příložné teplotní čidlo LG-Ni1000, -30…+130°C | ks | 1 |  | 0
116 | 13-003 | Protizámraz. termostat -5..+15°C, kapilára 6m | ks | 1 |  | 0
117 | 13-004 | Distanční příruba pro PMO (izolované VZT potrubí) | ks | 1 |  | 0
118 | 13-005 | Diferenční tlakový spínač 20...300 Pa | ks | 2 |  | 0
119 | 13-006 | Diferenční tlakový spínač 50...500 Pa | ks | 2 |  | 0
120 | 13-007 | Klapkový pohon 24V, toč. 2-bod, 7 Nm, havar. fce | ks | 2 |  | 0
121 | 13-008 | Klapkový pohon 24V, toč. 0…10V, 15 Nm | ks | 1 |  | 0
122 | 13-009 | Servopohon radiátor. ventilu AC/DC 24V, >100N, 2,5mm, 0-10 V, 34s, kabel 1,5m | ks | 1 |  | 0
123 | 13-010 | Kombiventil pro prostorovou a zónovou regulaci s P/T přípojkami, PN25, DN15, vnější závit G3/4", zdvih 2,5mm, V100=200l/h zdvih 4,5/5,5mm, V100=1330l/h | ks | 1 |  | 0
124 | 13-011 | Sada 2 ks šroubení pro přímé ventily | ks | 1 |  | 0
| 14 | VZT 10.1
125 | 14-001 | Kanálové teplotní čidlo Ni1000 - 0,4m, -50…+80°C | ks | 3 |  | 0
126 | 14-002 | Příložné teplotní čidlo LG-Ni1000, -30…+130°C | ks | 1 |  | 0
127 | 14-003 | Protizámraz. termostat -5..+15°C, kapilára 6m | ks | 1 |  | 0
128 | 14-004 | Distanční příruba pro PMO (izolované VZT potrubí) | ks | 1 |  | 0
129 | 14-005 | Diferenční tlakový spínač 20...300 Pa | ks | 2 |  | 0
130 | 14-006 | Diferenční tlakový spínač 50...500 Pa | ks | 2 |  | 0
131 | 14-007 | Klapkový pohon 24V, toč. 2-bod, 7 Nm, havar. fce | ks | 2 |  | 0
132 | 14-008 | Klapkový pohon 24V, toč. 0…10V, 15 Nm | ks | 1 |  | 0
133 | 14-009 | Servopohon radiátor. ventilu AC/DC 24V, >100N, 2,5mm, 0-10 V, 34s, kabel 1,5m | ks | 1 |  | 0
134 | 14-010 | Kombiventil pro prostorovou a zónovou regulaci s P/T přípojkami, PN25, DN15, vnější závit G3/4", zdvih 2,5mm, V100=200l/h zdvih 4,5/5,5mm, V100=1330l/h | ks | 1 |  | 0
135 | 14-011 | Sada 2 ks šroubení pro přímé ventily | ks | 1 |  | 0
| 15 | IRC - 5.NP
136 | 15-001 | Prostorový termostat s displejem pro dvou- nebo čtyřtrubkový fan-coil, ruční nebo automatické přepínání rychlosti ventilátoru, komunikace Modbus, polozapuštěná montáž | ks | 19 |  | 0
137 | 15-002 | Termický pohon pro radiátorové a zónové ventily, kombiventily VPP46.., VPI46..(oba typy pro DN10 a DN15), AC 230 V, 2-polohové řízení, 210 s, připoj. kabel 1 m | ks | 29 |  | 0
138 | 15-003 | Termostatický ventil 3/4"-přímý | ks | 34 |  | 0
139 | 15-004 | Termostatická hlavice | ks | 5 |  | 0
140 | 15-005 | Ochranný kryt proti nedovolené manipulaci | ks | 5 |  | 0
141 | 15-006 | Okenní kontakty | ks | 23 |  | 0
| 16 | VZT 11.1
142 | 16-001 | Kanálové teplotní čidlo Ni1000 - 0,4m, -50…+80°C | ks | 3 |  | 0
143 | 16-002 | Příložné teplotní čidlo LG-Ni1000, -30…+130°C | ks | 1 |  | 0
144 | 16-003 | Protizámraz. termostat -5..+15°C, kapilára 6m | ks | 1 |  | 0
145 | 16-004 | Distanční příruba pro PMO (izolované VZT potrubí) | ks | 1 |  | 0
146 | 16-005 | Diferenční tlakový spínač 20...300 Pa | ks | 2 |  | 0
147 | 16-006 | Diferenční tlakový spínač 50...500 Pa | ks | 2 |  | 0
148 | 16-007 | Klapkový pohon 24V, toč. 2-bod, 7 Nm, havar. fce | ks | 2 |  | 0
149 | 16-008 | Klapkový pohon 24V, toč. 0…10V, 15 Nm | ks | 1 |  | 0
150 | 16-009 | Servopohon radiátor. ventilu AC/DC 24V, >100N, 2,5mm, 0-10 V, 34s, kabel 1,5m | ks | 1 |  | 0
151 | 16-010 | Kombiventil pro prostorovou a zónovou regulaci s P/T přípojkami, PN25, DN15, vnější závit G3/4", zdvih 2,5mm, V100=200l/h zdvih 4,5/5,5mm, V100=1330l/h | ks | 1 |  | 0
152 | 16-011 | Sada 2 ks šroubení pro přímé ventily | ks | 1 |  | 0
| 17 | IRC - 6.NP
153 | 17-001 | Prostorový termostat s displejem pro dvou- nebo čtyřtrubkový fan-coil, ruční nebo automatické přepínání rychlosti ventilátoru, komunikace Modbus, polozapuštěná montáž | ks | 16 |  | 0
154 | 17-002 | Termický pohon pro radiátorové a zónové ventily, kombiventily VPP46.., VPI46..(oba typy pro DN10 a DN15), AC 230 V, 2-polohové řízení, 210 s, připoj. kabel 1 m | ks | 26 |  | 0
155 | 17-003 | Termostatický ventil 3/4"-přímý | ks | 33 |  | 0
156 | 17-004 | Termostatická hlavice | ks | 7 |  | 0
157 | 17-005 | Ochranný kryt proti nedovolené manipulaci | ks | 7 |  | 0
158 | 17-006 | Okenní kontakty | ks | 14 |  | 0
| 18 | ÚT
159 | 18-001 | Venkovní teplotní čidlo Ni1000, -50…+70°C | ks | 2 |  | 0
160 | 18-002 | Čidlo tlaku pro kapaliny a plyny 0 - 600kPa, 0…10 V | ks | 1 |  | 0
161 | 18-003 | Ponorné teplotní čidlo Ni1000 - s jímkou 100mm, -30…+130°C | ks | 6 |  | 0
162 | 18-004 | Pohon AC/DC 24V, 400N, DC 0…10V, 4…20mA, 30s, 5,5mm, teplota média 1 až 130 °C, ruční ovládání, certifikát CE | ks | 4 |  | 0
163 | 18-005 | 3-cestný ventil, PN16, DN15, Kvs=4m3/h, zdvih 5,5mm, teplota média 2...120°C | ks | 1 |  | 0
164 | 18-006 | sada 3 ks šroubení pro 3-cestné ventily | ks | 1 |  | 0
165 | 18-007 | 3-cestný ventil, PN16, DN20, Kvs=6,3m3/h, zdvih 5,5mm, teplota média 2...120°C | ks | 1 |  | 0
166 | 18-008 | sada 3 ks šroubení pro 3-cestné ventily | ks | 1 |  | 0
167 | 18-009 | 3-cestný ventil, PN16, DN32, Kvs=16m3/h, zdvih 5,5mm, teplota média 2...120°C | ks | 2 |  | 0
168 | 18-010 | sada 3 ks šroubení pro 3-cestné ventily | ks | 2 |  | 0
| 19 | TV - 7.NP
169 | 19-001 | Příložné teplotní čidlo LG-Ni1000, -30…+130°C | ks | 2 |  | 0
170 | 19-002 | Zaplavení prostoru (havarijní hlášení) | ks | 1 |  | 0
171 | 19-003 | Sdružený dvojsondový snímač hladiny (nerez) v krabici | ks | 1 |  | 0
| 20 | Garáž - DT1 (STÁVAJÍCÍ ROZVADĚČ)
172 | 20-001 | Venkovní teplotní čidlo Ni1000, -50…+70°C | ks | 16 |  | 0
173 | 20-002 | Kanálové teplotní čidlo Ni1000 - 0,4m, -50…+80°C | ks | 2 |  | 0
| 21 | DDC
174 | 21-001 | Podstanice 350 I/O, BacNET/LON | ks | 2 |  | 0
175 | 21-002 | Podstanice 200 I/O, BacNET/LON | ks | 1 |  | 0
176 | 21-003 | Napájecí modul 1.2 A, pojistka 10A | ks | 4 |  | 0
177 | 21-004 | Sběrnicový modul, pojistka 10A | ks | 2 |  | 0
178 | 21-005 | Univerzální modul, 8 I/O | ks | 15 |  | 0
179 | 21-006 | Modul digitálních vstupů, 16 I/O | ks | 13 |  | 0
180 | 21-007 | Modul digitálních výstupů, 6 I/O | ks | 15 |  | 0
181 | 21-008 | Adresovací kolíčky 1 ... 24, + 2 resetovací | ks | 2 |  | 0
182 | 21-009 | Ovládací panel pro podstanice PX | ks | 1 |  | 0
183 | 21-010 | Kabel 3m pro panel PXM20 | ks | 1 |  | 0
184 | 21-011 | Ukončovač sběrnice pro DESIGO RX | ks | 2 |  | 0
184 | 21-012 | Podstanice 36 I/O, BacNET/LON (DO STÁVAJÍCÍHO ROZVADĚČE DT1) | ks | 1 |  | 0
| 22 | IRC REGULACE (MODBUS)
185 | 22-001 | Systémový regulátor (pro integrace), bez Island busu, BacNET/IP | ks | 3 |  | 0
186 | 22-002 | Karta pro PXC001…D | ks | 3 |  | 0
187 | 22-003 | 100 datových bodů pro DESIGO INSIGHT v.6 | ks | 5 |  | 0
| 23 | Integrace VRF zařízení do systému MaR
188 | 23-001 | Systémový regulátor (pro integrace), bez Island busu, BacNET/IP | ks | 3 |  | 0
189 | 23-002 | 100 datových bodů pro DESIGO INSIGHT v.6 | ks | 12 |  | 0
| 24 | Silnoproudové patrové rozvaděče
190 | 24-001 | Úpravu rozvaděčů RS.+0 až RS.+5 a výměnu jistících prvků a demontáž spínacích prvků - stykače v rozvaděčích silnoproudu RS.+0 až RS.+5 | ks | 6 |  | 0
191 | 24-002 | Úpravu rozvaděčů RM+6, RS+6 a výměnu jistících prvků a demontáž spínacích prvků - stykače v rozvaděčích silnoproudu RM+6, RS+6 | ks | 1 |  | 0
192 | 24-003 | Úpravu rozvaděče DT1 | ks | 1 |  | 0
| 25 | Rozvaděč RA7NP1-POLE X1+X2+X3
193 | 25-001 | Jistič 16B/1 + pomocný kontakt | ks | 1 |  | 0
194 | 25-002 | Přepěťová ochrana typ D + dálková signalizace | ks | 1 |  | 0
195 | 25-003 | Jistič 6B/1 + pomocný kontakt | ks | 1 |  | 0
196 | 25-004 | Jistič 16D/2 + pomocný kontakt | ks | 3 |  | 0
197 | 25-005 | Jistič 10C/1 + pomocný kontakt | ks | 3 |  | 0
198 | 25-006 | Relé 230V AC | ks | 25 |  | 0
199 | 25-007 | Relé 24V AC | ks | 25 |  | 0
200 | 25-008 | Patice pro relé | ks | 50 |  | 0
201 | 25-009 | Vnitřní světlo do rozvaděče | ks | 3 |  | 0
202 | 25-010 | Zásuvka do rozvaděče | ks | 1 |  | 0
203 | 25-011 | Trafo 230/24V ; 315VA TVB bezpečnostní ochranný | ks | 3 |  | 0
204 | 25-012 | Pojistkový odpojovač (230V, 24V) | ks | 75 |  | 0
205 | 25-013 | Trubičkové pojistky(230V,24V) | ks | 75 |  | 0
206 | 25-014 | Skříňový rozvaděč (1700x1000x400) dvoukř. dveře + příslušenství, min.IP45 | ks | 3 |  | 0
207 | 25-015 | Přepínač 0-I + příslušenství | ks | 12 |  | 0
208 | 25-016 | LED dioda 230V + příslušenství | ks | 15 |  | 0
209 | 25-017 | Svorka řadová na DIN lištu | ks | 1150 |  | 0
210 | 25-018 | Průchodka Pg11 | ks | 170 |  | 0
211 | 25-019 | Průchodka Pg13.5 | ks | 150 |  | 0
212 | 25-020 | Průchodka Pg16 | ks | 20 |  | 0
213 | 25-021 | Montáž rozvaděče | h | 120 |  | 0
214 | 25-022 | Drobný instalační materiál | ks | 1 |  | 0
215 | 25-023 | Revize | ks | 1 |  | 0
216 | 25-024 | Switch 8 portů | ks | 2 |  | 0
| 26 | Kabely a žlaby
217 | 26-001 | Žlab 500/100 + víko + příslušenství | m | 40 |  | 0
218 | 26-002 | Žlab 125/50 + víko + příslušenství | m | 86 |  | 0
219 | 26-003 | žlab 65/50 + víko + příslušenství | m | 480 |  | 0
220 | 26-004 | žlab 40/20 + víko + příslušenství | m | 160 |  | 0
221 | 26-005 | Elektroinstalační lišta plastová 20x20 + příslušenství | m | 520 |  | 0
222 | 26-006 | Trubka D16 + příslušenství | m | 450 |  | 0
223 | 26-007 | Trubka ohebná | m | 700 |  | 0
224 | 26-008 | CYA 1,5 | m | 600 |  | 0
225 | 26-009 | CYA 6 | m | 360 |  | 0
226 | 26-010 | CYA 16 | m | 100 |  | 0
227 | 26-011 | Kabel 1-CHKE-R 3x1,5 B2S1d0 | m | 230 |  | 0
228 | 26-012 | Kabel CYKY-J 3x1,5 | m | 4431 |  | 0
229 | 26-013 | Kabel CYKY-J 4x4 | m | 490 |  | 0
230 | 26-014 | Kabel CYKY-J 5x16 | m | 80 |  | 0
231 | 26-015 | Kabel JXFE-R 1x2x1 | m | 915 |  | 0
232 | 26-016 | Kabel JXFE-R 2x2x1 | m | 1380 |  | 0
233 | 26-017 | Kabel JYTY-O 2x1 | m | 6540 |  | 0
234 | 26-018 | Kabel JYTY-O 4x1 | m | 7615 |  | 0
235 | 26-019 | Kabel JYTY-J 7x1 | m | 50 |  | 0
236 | 26-020 | Kabel JYTY-J 14x1 | m | 440 |  | 0
237 | 26-021 | J-Y(St)Y 2x2x0.8 | m | 3590 |  | 0
238 | 26-022 | Patch babel (3x15m)+ (4x3m) | m | 67 |  | 0
239 | 26-023 | Kabel UTP 4x2x0,52 | m | 90 |  | 0
240 | 26-024 | Instalační krabice | ks | 285 |  | 0
241 | 26-025 | Montáž a zapojení periferií | ks | 902 |  | 0
242 | 26-026 | Montáž kabelové trasy | m | 2436 |  | 0
243 | 26-027 | Uložení a zapojení kabelů | m | 26821 |  | 0
244 | 26-028 | Protipožární ucpávky | m2 | 5 |  | 0
245 | 26-029 | Drobný instalační materiál | ks | 1 |  | 0
| 27 | Další služby
246 | 27-001 | Zpracování PD, svorková schémata rozvaděčů | kus | 1 |  | 0
247 | 27-002 | Zpracování aplikačního software pro řídicí systém | bodů | 383 |  | 0
248 | 27-003 | Zpracování aplikačního software pro IRC | bodů | 460 |  | 0
249 | 27-004 | Uvedení do provozu včetně zaregulování DDC a IRC regulátoru | bodů | 843 |  | 0
250 | 27-005 | Grafická vizualizace DDC | bodů | 843 |  | 0
251 | 27-006 | Grafická vizualizace a integrace VRF zařízení | bodů | 1150 |  | 0
252 | 27-007 | Zaškolení obsluhy | h | 8 |  | 0
253 | 27-008 | Zkouška systému MaR vč. související částí elektro | h | 48 |  | 0
254 | 27-009 | Revize | h | 16 |  | 0
|  | Celkem |  |  |  | 0

## VON
SOUPIS PRACÍ
Stavba: | ČRo Římská 15 - rekonstrukce VZT, klimatizace a vytápění |  |  | Objednatel:
Část: | Vedlejší a ostatní náklady |  |  | Datum: | 2017-01-12
JKSO:
P.Č. | Kód položky | Popis | MJ | Množství celkem | Cena jednotková | Cena celkem | Výpočet, komentář, odkaz na část dokumentace
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
| 1-ZS | Zařízení staveniště |  |  |  | 0
1 | ZS-001 | Zařízení staveniště - zřízení, provoz, odstranění - položka obsahuje veškeré náklady zařízení staveniště, které nejsou uvedeny zvlášť | % | 2 |  | 0 | položka obsahuje: Vybudování zařízení staveniště (nutného pro výkon činnosti zhotovitele a jeho subdodavatelů - vybavení staveniště, jeho oplocení, připojení na inženýrské sítě, zabezpečení staveniště), stroje a zařízení, zvedací mechanismy, označení stavby), stroje a zařízení, zvedací mechanismy, označení stavby, provozní náklady (spotřeba energií, ostraha, nájmy, poplatky, údržba), včetně průběžného a závěrečného úklidu stavby, vyklizení staveniště (včetně vybourání a odvozu veškerého zařízení, uvedení do původního stavu)
| 2-PP | Projektové práce |  |  |  | 0
2 | PP-001 | Dopracování dokumentace pro provádění stavby | kus | 1 |  | 0 | Dopracování DPS v celém rozsahu s konkrétními výrobky a materiály zhotovitele, zpracování podmínek stavebního povolení, případně jiných rozhodnutí a povolení
3 | PP-002 | Dokumentace skutečného provedení stavby | kus | 1 |  | 0 | digitální i tištěná forma v požadovaném počtu paré
| 3-GP | Geodetické práce |  |  |  | 0
4 | GP-001 | Geodetické práce dodavatele | kus | 1 |  | 0
|  | Celkem |  |  |  | 0