## Tab.výkonů
Příloha č.1
Tabulka výkonů
zařízení |  |  | přívod odvod | množství vzduchu | externí tlak | ks | hmotnost | hladina akustického tlaku (výkonu) | elektrický příkon jednotkový | elektrický příkon |  |  | napětí / frekvence | topný výkon jednotkový | topný výkon | chladící výkon jednotkový | chladící výkon | ovládání | Pozn.: | umístění(m.č.)
[11 empty] | proud odběrový | rozběhový
č. | název | pozice |  | ( m3/h ) | (Pa) |  | (kg) | (dBA) | ( kW ) | ( kW ) | ( A ) | ( A ) | ( V/Hz ) | (kW) | (kW) | (kW) | (kW)
I. TSK – rekonstrukce suterénu a části přízemí - studiového komplexu S 7+8 vč. provedení stoupaček ZTI a ÚT
1. | Větrání a chlazení - studio S7 pro 50-70 lidí – přízemí | 1.1 | přívod | 3700 | 350 | 1 | 1362 | 52 | 2.5 | 2.5 | 4 |  | 400/50 | 11.2 | 11.2 | 28 | 28 | MaR |  | S04
|  |  | odvod | 3700 | 350 | 1 |  | 51 | 2.5 | 2.5 | 4 |  | 400/50 |  |  |  |  | MaR |  | S04
| Chlazení | 1.2 | oběh |  |  | 2 | 92 | 68 | 4.39 | 8.78 | 6.5 | 3f-C-16A | 400/50 |  |  | 14 | 28 | MaR | řízení signálem 0-10 V | terén
| Vlhčení | 1.3 |  | 20kg/h |  | 1 | 75 |  | 14.9 | 14.9 | 21.5 | F3-23A | 400/50 |  |  |  |  | MaR | řízení signálem 0-10 V | S04
2.1. | Větrání a chlazení – režie R7 – přízemí (místnost č.P20) | 2.1.1 | přívod, oběh | 800 | 350 | 1 | 440 | 60 | 0.45 | 0.45 | 2.8 |  | 230/50 | 2 | 2 | 4.7 | 4.7 | MaR |  | S04
| Chlazení | 2.1.2 | oběh |  |  | 1 |  | 65 | 1.66 | 1.66 | 7.2 |  |  |  |  | 5 |  | MaR | řízení signálem 0-10 V | terén
| Vlhčení | 2.1.3 |  | 4kg/h |  | 1 | 11 |  | 3 | 3 | 13 | F1 A 16A | 230/50 |  |  |  |  | MaR | řízení signálem 0-10 V | S04
2.2 | Větrání a chlazení – studio S8 a režie R8 – přízemí (místnost č.P16, P17) | 2.2.1 | přívod, oběh | 800 | 350 | 1 | 440 | 60 | 0.45 | 0.45 | 2.8 |  | 230/50 | 2 | 2 | 4.7 | 4.7 | MaR |  | S04
| Chlazení | 2.2.2 | oběh |  |  | 1 |  | 65 | 1.66 | 1.66 | 7.2 |  |  |  |  | 5 |  | MaR | řízení signálem 0-10 V | terén
| Vlhčení | 2.2.3 |  | 4kg/h |  | 1 | 11 |  | 3 | 3 | 13 | F1 A 16A | 230/50 |  |  |  |  | MaR | řízení signálem 0-10 V | S04
2.3 | Větrání a chlazení – studio S6 a studio S6 – přízemí (místnost č.P06, P07) | 2.3.1 | přívod, oběh | 1500 | 350 | 1 | 535 | 54 | 2.5 | 2.5 | 4 |  | 400/50 | 3.8 | 3.8 | 9 | 9 | MaR |  | S04
| Chlazení | 2.3.2 | oběh |  |  | 1 |  | 65 | 2.43 | 2.43 | 10.7 |  | 230/50 |  |  | 9 |  | MaR | řízení signálem 0-10 V | terén
| Vlhčení | 2.3.3 |  | 4kg/h |  | 1 | 11 |  | 3 | 3 | 13 | F1 A 16A | 230/50 |  |  |  |  | MaR | řízení signálem 0-10 V | S04
3. | Větrání soc zařízení | 3.1 | odvod | 515 | 200 | 1 | 9 | 48 | 0.102 | 0.102 | 0.5 |  | 230/50 |  |  |  |  | Si | spínání se světlem a doběhem - dodávka elektro | S12
|  | 3.2 | odvod | 315 | 170 | 1 | 6 | 45 | 0.059 | 0.059 | 0.26 |  | 230/50 |  |  |  |  | Si | spínání se světlem a doběhem - dodávka elektro | P09
4. | Chlazení serverovny | 4.1 | oběh |  |  | 1 | 3 | 65 | 1.61 | 1.61 | 8 |  | 230/50 |  |  | 5 | 5 | Si |  | terén
6. | Chlazení archivů | 6.1 | oběh |  |  | 1 | 100 | 67 | 4.7 | 4.7 | 6.9 |  | 400/50 |  |  | 12.1 | 12.1 | Si |  | terén
|  | 6.2 | oběh |  |  | 2 | [9 empty] | 1.5 | 3 | Si | zokruhovat na jeden jistič
|  | 6.3 | oběh |  |  | 4 | [9 empty] | 2.1 | 8.4 | Si | zokruhovat na jeden jistič
|  | 6.4 | oběh |  |  | 1 | [9 empty] | 2.6 | 2.6 | Si | zokruhovat na jeden jistič
7. | Ovlhčování archivů | 7.1 |  |  |  | 6 | 17 | 50 | 0.635 | 3.81 |  |  | 230/50 |  |  | odvlhčení 30l/24h |  | Si |  | archivy
8 | Větrání trezoru | 8.1 |  | 250 | 200 | 1 | 43 | 46 | 3.13 | 3.13 |  |  | 230/50 |  |  |  |  | Si |  | strojovna