###### Požárně bezpečnostní

###### řešení

Technická zpráva požární ochrany

Název a místo stavby:	Český rozhlas Brno, Beethovenova 4, č.p.25, Brno 657 42

- rekonstrukce studiového komplexu v přízemí a suterénu,

parc.č. 72, k.ú. Brno - město

Investor	:      Český rozhlas, Vinohradská 12, 120 99 Praha 2

Stupeň	:	dokumentace pro stavební povolení

Datum	:	listopad 2016

Vypracovala	:   	Ing. Kamila Ising, Radslavice 7, Pustiměř 683 21,

mobil : +420 607 62 48 66

e-mail : kamila.ising@gmail.com

### 1. Všeobecné  údaje

Požárně bezpečnostní řešení se v rámci dokumentace pro stavební povolení zabývá posouzením úprav v přízemí a suterénu stávající budovy Českého rozhlasu Brno na ulici Beethovenova 4 v Brně.

Objekt byl postaven v letech 1921-1925 jako Česká banka Union. Od roku 1950 slouží Českému rozhlasu. V objektu se nachází převážně kanceláře a rozhlasová studia s  provozně-technickým zázemím. Objekt má 7 nadzemních a jedno podzemní podlaží. Budova je památkově chráněna.

Jedná se o zděný objekt s nosným obvodovým pláštěm s kombinovanou vnitřní nosnou konstrukcí z nosných zdí a vnitřním železobetonovým skeletem. Stropy a schodiště jsou rovněž železobetonové.

Studie řeší využítí dvorního traktu přízemí a suterénu. Úpravy spočívají zejména v rekonstrukci studia č.7 v přízemí s ohledem na zpřístupnění studia veřejnosti a tím navýšení počtu osob ve studiu. Dále jsou předmětem projektu změny v suterénu, které řeší hygienické zázemí pro návštěvníky, úpravu skladovacích a technických prostor, úpravy pro únik osob.

### 1.1. Popis navrhovaných úprav

- Zpřístupnění studia v dvorním traktu pro veřejnost – 50 – 70.lidí s pódiem pro účinkující.

- Vytvoření s tím souvisejícího hygienického zázemí a šatny pro diváky.

- Odstranění stávajících nevhodných vestaveb a dřevěných konstrukcí.

- Umístění plnohodnotné strojovny vzduchotechniky do suterénu a nový rozvod VZT do studií.

- Nové rozvody elektro, silnoproud a slaboproud s umístěním RACKů.

- Nové akustické obklady stěn a stropů, nové technologické kanály pro silnoproudé a slaboproudé rozvody v podlaze studia.

Přízemí – 1.NP

Stávající stav:

V řešené části se nyní nachází rozhlasová studia, mezi sebou oddělená zděnými stěnami s částečným prosklením. Stěny studií jsou obloženy akustickými obklady a podlaha krytá linoleem. Vzduchotechnika a elektroinstalace je rovněž nevyhovující.

Návrh :

Základní členění nosných zdí a příček bude v podstatě zachováno, bude pouze vybudována místnost pro 3 raccy – tzv. machineroom. Budou odstraněny všechny vnitřní dřevěné konstrukce – schody s pavlačí i akustické obklady, které následně budou vyměněny za nové.

Pro lepší přístup návštěvníků do studia budou obnoveny dvoukřídlé dveře z haly, dnes zazděné.

Bude odstraněna příčka z Copilitu s dveřmi napravo od vstupu do studia a prostora bude přiřazena ke vstupní hale a bude zde zřízena příležitostná šatna pro návštěvníky.

Ve studiu pro návštěvníky bude v zadní části zřízeno schodiště do suterénu, sloužící pro přístup učinkujících, i jako další únikové schodiště.

Suterén – 1.PP

Stávající stav:

Suterén je ve dvorní části polozapuštěn. Řešená část suterénu nyní převážně slouží jako archív. Stejně jako v přízemí byla kastlová okna repasována a byla provedena opatření proti vlhkosti vložením nopových fólií mezi zeminu a cihelnou zeď.

Návrh :

Do suterénu je nově vloženo hygienické zařízení pro potřeby návštěvníků studia, nová strojovna vzduchotechniky, místnost náhradního zdroje a rezerva pro budoucí VZT odvětrání stávající CHÚC, které bude řešeno v rámci navazujícího samostatného projektu úprav nadzemních podlaží. V této fázi je již vyčleněna místnost pro budoucí VZT pro CHÚC a navrženo požární oddělení prostoru CHÚC v rámci suterénu. Bude zde také denní místnost, přes kterou bude veden únikový východ přes nové dveře do dvorku směrem ke kostelu Nanebevzetí Panny Marie.

Ze dvorku bude vyvedeno nové únikové schodiště na nádvoří konventu, do jehož tělesa bude vloženo nasávání a výfuk vzduchotechniky.

Zbytek řešeného suterénu bude využit na fonotéku s pojízdnými zakladači a malý sklad. Historický trezor zůstane zachován, bude zde doplněna část fonotéky.

### 1.2. Popis navrhovaných konstrukcí

Zdi a příčky – veškeré nové zdivo bude keramické - Aku.

Podlahy – v sále – studiu 7 – budou podlahy betonové s kročejovou izolací, kryté dubovými vlysy, či podlahovými dílci. V podlaze budou vedeny technologické kanály pro uložení vedení elektro. Podlaha v bočních studiích bude zvednuta o 100 mm a bude konstruována jako dvojitá podlaha pro možnost vedení elektroinstalací. Podlaha v předsálí a šatně bude po odstranění koberců posouzena dle stavu mramorových dlažeb a následně repasována.

Stropy – budou opatřeny akustickou izolací krytou deskami ze sádrokartonu.

Dveře – stávající, z předsálí a haly do studií - budou pečlivě vyjmuty zárubně a posléze zvednuty o 100 mm. Předpoklad je osazení nových překladů. Veškeré historické dveře a zárubně (včetně vstupní prosklené stěny) budou podrobeny restaurátorskému průzkumu a budou repasovány pod dohledem NPÚ. Nové dveře mezi studii a režiemi budou obložkové, dýhované s akustickým útlumem stejně tak i nová okna mezi studii.

Nové dveře do sálu budou dvoukřídlé, dýhované s akustickým útlumem.

Všechna okna v řešené části přízemí budou opatřena dvoukřídlými, skládanými okenicemi s předepsaným akustickým útlumem.

Schodiště do suterénu – železobetonová konstrukce, stupnice a podstupnice tvrdé dřevo – dub

Zábradlí schodiště – ocelové nerez plné profily s dřevěným dubovým madlem.

### 2. Požárně  technické  posouzení

- Požárně bezpečnostního řešení vychází z Požárně bezpečnostního řešení a jeho dodatku, zprac. pí.Michálková, 2000.

### 2.1. Požární charakteristiky

Objekt byl posuzován zejména ve smyslu tehdejší ČSN 73 0802 a dalších souvisejících norem. Nyní je posuzován také ve smyslu ČSN 73 0802, aktuálně platné.

Požární výška  objektu :    h = 23,35 m,

Konstrukční systém objektu : nehořlavý

Počet podlaží objektu :  np = 8 (7 nadzemních, 1 podzemní podlaží)

Požárně bezpečnostními zařízení : elektrická požární signalizace (EPS)

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Posouzení změny užívání (ČSN 73 08 34, čl. 3.2):

- zvýšení požárního rizika: prostor v přízemí bude i nadále využíván jako studio, v suterénu budou původní sklady a archivní prostory i nadále využívány jako archivní a skladové prostory v nových dispozicích, nově vytvořená strojovna VZT, místnost náhradního zdroje, denní místnost a WC pro návštěvníky mají nižší požární zatížení než skladové prostory, nahrazují zrušené šatny v suterénu a zmenšenou místnost dílny

 ke zvýšení požárního rizika ve smyslu ČSN 73 08 34 nedochází

- zvýšení počtu unikajících osob dle ČSN 73 08 18:

Stávající stav počtu osob v objektu (studio č.7 bez přístupu veřejnosti) : E = 396 osob

Nový stav počtu osob v objektu (navýšená kapacita studia č.7 na 70 osob) : E = 429 osob

Stávající stav počtu osob v přízemí (studio č.7 bez přístupu veřejnosti) : E = 125 osob

Nový stav počtu osob v přízemí (navýšená kapacita studia č.7 na 70 osob) : E = 164 osob

 ke zvýšení počtu unikajících osob ve smyslu ČSN 73 08 34 dochází

Stávající komunikace při navýšení počtu osob a podrobném rozboru evakuace nejsou vyhovující, proto v rámci projektu bude vybudováno nové únikové schodiště.

Pozn.: počet osob a podmínky evakuace podrobně rozebrány v kap. 2.4 Únikové cesty.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

V posuzovaných prostorách dojde k navýšení počtu unikajících osob ve smyslu čl. 3.2.b) ČSN 73 0834. Nedochází ke zvýšení požárního zatížení, ke zvýšení počtu osob s omezenou schopností pohybu, k podstatným stavebním úpravám ani ke změně funkce objektu ve vazbě na příslušné projektové normy. Dochází ke změně užívání provozu ve smyslu příslušné ČSN. Dle ČSN 73 0834 lze provozní změnu hodnotit jako změnu stavby skupiny II.

### 2.2. Rozdělení na požární úseky

Stávající stav - samostatné požární úseky dle předchozího PBŘ:

P 1.1 suterén

N 1.1/N7 nadzemní část objektu

- chráněná úniková cesta A - hlavní schodiště propojující všechna podlaží, navazující na hlavní vstup do objektu, včetně vrátnice s ústřednou EPS a výtahovou šachtou

Nový stav

Nové požární úseky v rámci suterénu budou v souladu s čl. ČSN 730802 tvořit :

P 1.2 strojovna VZT – m.č. S 04 (strojovna vzduchotechniky bude sloužit pro studio č.7 i menší studia v přízemí a v budoucnu i pro další prostory)

P 1.3 místnost náhradního zdroje (diesel) – m.č. S 14

P 1.4 místnost náhradního zdroje (UPS) – m.č. S 05

VZT pro CHÚC, m.č. S 08, bude součástí požárního úseku chráněné únikové cesty, pro kterou je VZT navržena. Součástí bude i požární uzávěr vody, který je umístěn pod schodištěm (m.č. S 09) – jedná se o malý prostor bez požárního rizika, umístěný přímo pod schodištěm. V rámci tohoto projektu je místnost rezervou bez využití, upřesnění parametrů VZT pro CHÚC bude součástí další fáze projektu – celkové rekonstrukce nadzemních podlaží. CHÚC bude v úrovni suterénu nově požárně oddělena, stávající oddělení není vyhovující.

Objekt není vybaven evakuačním výtahem, pouze osobním výtahem, který je konstrukcí druhu DP1 a jeho strojovna je umístěna na střeše objektu.

Posouzení dle ČSN 730831 – studio č.7:

- výšková poloha odpovídá VP1 (1.NP), nejmenší počet osob dle ČSN 730831, přílohy A normy je dle pol. 3.7.2. pro rozhlasová studia s přístupem obecenstva 200 osob, skutečný počet osob:

Studio č.7: 148 m2, pol. 3.6.2 tab.1, ČSN 730818:

E tab. = 100/1,5 + 48/3 = 67 + 16 = 83 osob < 200

E proj. = max. 70 osob, tj. 70 x 1,5 = 105 osob < 200

→ nejedná se o vnitřní shromažďovací prostor

Posouzení dle ČSN 730875, resp. ČSN 730810 – zdvojené podlahy v části přízemí:

- prostor mezi stropem a zdvojenou podlahou se nepovažuje za samostatný požární úsek, svislá vzdálenost mezi stropem a spodní plochou podlahy je 100 mm

### 2.3. Požární riziko a stupeň požární bezpečnosti

Vychází z původního PBŘ, kromě nově vytvořených požárních úseků P 1.2, P 1.3 a P 1.4:

P 1.1 suterén: původně v PBŘ zařazen do V.SPB a snížen s ohledem na 5.3.1 na III.SPB;

pv = 80 kg/m2, a = 0,9

N 1.1/N7 nadzemní část objektu – lze předpokládat III.SPB (byl zařazen do III.SPB bez snížení SPB pro výpočet přízemí - i kdyby vyšší podlaží s kancelářemi byly vypočteny na IV.SPB, lze jej snížit s ohledem na 5.3.1 na III.SPB); a=1,0

- P 1.2 strojovna VZT – III.SPB (podrobný výpočet je přílohou zprávy)

- P 1.3 náhradní zdroj – III.SPB (podrobný výpočet je přílohou zprávy, SPB snížen s ohledem na čl. 5.3.1 ČSN 730834 ze IV. na III.SPB)

- P 1.4 náhradní zdroj – I.SPB (podrobný výpočet je přílohou zprávy)

CHÚC A – II.SPB

### 2.3. Požadavky na požární odolnost stavebních konstrukcí

Stávající konstrukce byly posouzeny v původním PBŘ s tím, že vyhoví pro III. SPB – ŽB stropní konstrukce tl.300 mm, cihelné zdivo tl. 300 mm, obvodové zdivo tl. 600 mm.

Budou posouzeny nově budované konstrukce s ohledem na požární oddělení únikového schodiště vedoucí z přízemí do suterénu, požární oddělení CHÚC A v úrovni suterénu a na vytvoření požárních úseků P 1.2, P 1.3 a P 1.4: příčky, dělící stěny tl. 100 – 300 mm zděné z keramických tvárnic, obnažený ŽB sloup (odstranění dělící příčky), požární uzávěry.

- III.SPB - stávající p.ú. + nové p.ú. P 1.2, P 1.3, I.SPB P 1.4

Vzhledem k tomu, že požární úsek P 1.4 ohraničuje požární úsek ve III.SPB, budou požadavky na požární odolnosti odpovídat i u tohoto úseku požadavkům vyššího stupně požární bezpečnosti, tedy III.SPB.

- požární stěny a stropy : pro podzemní podlaží REI 60DP1, pro nenosné konstrukce EI 60DP1, skutečnost : EI 60DP1 nové zděné stěny min. tl. 100 mm, EI 90DP1 stávající a nové zděné stěny tl. 150 mm, REI 120DP1 stávající zděné stěny tl. 200 až 500 mm, vyhovuje;

- ! Požární stěna se musí stýkat s požárním stropem.

- požární uzávěry 	: EW 30 DP1-C

  - P 1.1 : EW 30 DP1-C jedná se o nové dveře mezi schodištěm vedoucím ze studia 7 do suterénu, mezi m.č. S 27 a S 29

  - P 1.2 : EW 30 DP1 jedná se o nové dveře mezi m.č. S 03 a S 04

  - P 1.3 : EW 30 DP1 jedná se o stávající dveře mezi m.č. S 13 a S 14

  - P 1.4 : EW 30 DP1 jedná se o nové dveře mezi m.č. S 03 a S 05

- Instalace samozavírače není u P 1.2-4 nutná (v souladu s ČSN 730810-2016, čl. 5.5.8a), strojovna i místnosti náhradního zdroje jsou místem bez trvalého výskytu osob, předpokládá se jejich uzavření).

- : EI 30 DP1-Sm-C

  - jedná se o nové dveře v suterénu oddělující CHÚC A od suterénu

  - parametr kouřotěsnosti Sm bude doložen dle ČSN EN 13501-2+A1:2010,čl. 7.5.6

  - parametr samozavírání je dostačující pro střední hodnotu C2 dle prEN 14600

V souladu s čl. 5.5.3 ČSN 730810 (2016) se v případě výměny dveřních křídel za křídla požární mohou nové požární dveře osazovat i do stávajících ocelových zárubní za předpokladu, že jsou zcela zazděné nebo zabetonované (bez dalšího hodnocení zárubní). Stejně se postupuje u požárně upravovaných stávajících dveří.

V souladu s čl. 5.5.4 ČSN 730834 lze při posuzování požární odolnosti stávajících dveří a vrat otevíraných v postranních závěsech nebo čepech bez dalšího průkazu tyto hodnotit jako:

ad d) požární uzávěr typu EW-30 DP1,pokud:

- jsou dveře opatřeny štítkem výrobce s uvedenou požadovanou požární odolností, nebo :

1) jeho plocha nepřesahuje 4 m2 s největší výškou 2,4 m;

2) má ocelová dvouplášťová křídla s celkovou tloušťkou min. 40 mm;

3) zámek má ocelovou střelku a každé křídlo je upevněno min. třemi závěsy pravidelně rozmístěnými po jeho výšce;

4) po obvodu dveřního křídla, kromě prahové spáry, nebo v drážce zárubně je opatřen požárním těsněním (např. zpěňující);

Hloubka styčných ploch mezi křídlem a zárubní musí být alespoň 25 mm pro dveře s polodrážkou a 40 mm pro dveře bez polodrážky. Pokud výška křídla přesáhne 2,4 m, musí se hloubka styčné plochy zvětšit o 7 mm.

Funkční spára nesmí být mezi křídlem a zárubní, popř. mezi křídly v uzavřeném stavu volná (musí být alespoň jednostranně překryta zárubní nebo křídlem) a dveřní křídlo nesmí mít otvory kromě kukátek.

  - P 1.3 : pův. okenní otvor se žaluzií m.č. S 13: bude splňovat požadavek na požární uzávěr EI 30 DP1 (z důvodu polohy otvoru v požárně nebezpečném prostoru je stanoven požadavek EI namísto EW). V rámci prováděcí dokumentace bude upřesněno s ohledem na požadavky odvětrání tohoto prostoru. Bude řešeno lokální detekcí požáru – zpěňující mřížka se žaluzií s požadovanou požární odolností, reagující na tepelné čidlo, pojistku apod. Nebude řešeno EPS z důvodu, že dieselagregát slouží jako náhradní zdroj pro rozhlasová studia a není žádoucí v případě planého poplachu odpojení a přerušení vysílání. Vlastnosti požárního uzávěru budou doloženy ke kolaudaci (certifikáty, prohlášení o shodě, prohlášení o montáži atd.).

- Dle § 2, odst. 4, vyhl. MV 221/2014 Sb. o požární prevenci se požární uzávěry včetně funkčního vybavení považují za požárně bezpečnostní zařízení a jejich projektování a montáž je nutno zabezpečit prostřednictvím osoby způsobilé pro tuto činnost, splněny budou požadavky §5, §6 a § 10, vyhl. 221/2014 Sb. Osoba, která montáž provedla, potvrzuje splnění podmínek  vyplývajících z ověřené projektové dokumentace.

- Při dodržení požadavků vyhovuje.

- nosné konstrukce uvnitř požárního úseku, které zajišťují stabilitu objektu : R 60DP1, obnažený ŽB sloup 600x600 mm, požární odolnost R 180, vyhovuje; jinak nejsou plánovány nové nosné konstrukce zajišťující stabilitu objektu;

- konstrukce schodišť uvnitř požárního úseku: R 15 DP3 - jedná se o nové ŽB schodiště mezi přízemím a suterénem, konstrukce vlastního schodiště je ŽB deska tl. 120 mm, nadbetonávka, s dřevěnými stupnicemi a podstupnicemi, požární odolnost min. REI 60 minut, vyhovuje.

- vnější schodiště: R 15 DP1

- - schodiště je navrženo ocelové, tedy nehořlavé, vyhovuje

- - schodiště je částečně v požárně nebezpečném prostoru oken suterénu, z tohoto důvodu bude splňovat požadavek na požární odolnost R 15 minut

- - komunikace musí být provedena tak, aby byla schopna trvale plnit svou funkci (ochrana proti zasněžení a námrazám zastřešením, plným parapetem či zábradlím a jinými opatřeními, v souladu s domluvou s Národním památkovým ústavem (dále NPÚ)

- Pozn.: stříška nebyla ze strany NPÚ akceptována, proto jsou navrženy topné kabely, aby nedocházelo v zimním období k námrazám a dlouhodobějšímu zasněžení schodiště

- nenosné konstrukce uvnitř požárního úseku : bez požadavku;

- povrchové úpravy konstrukcí : týká se nových povrchových úprav konstrukcí – akustických obkladů ve studiích;

- Dle ČSN 730802, čl. 8.14.2, není splněna podmínka, že v požárním úseku nadzemní části je půdorysná plocha připadající na jednu osobu ≤ 5 m2. S ohledem na využití studia 7 a vyšší hustotu osob v tomto prostoru platí následující požadavky na straně bezpečnosti :

- - studio 7 : index šíření plamene u stěn max. 100 mm/min., u podhledů max. 75 mm/min.; nesmí být užito stavebních výrobků třídy reakce na oheň D až F.

- V konstrukcích všech nově instalovaných podhledů se nesmí použít výrobků, které při požáru jako hořící odkapávají nebo odpadávají (dle zkoušky dle ČSN 730865).

- Nehořlavé povrchové úpravy automaticky splňují index šíření plamene, is = 0 mm/min (např. SDK obklady).

### 2.4. Únikové cesty

Ze studia č.7 v přízemí vedla doposud jedna nechráněná úniková cesta s vyústěním na volné prostranství (hlavní vstup / východ z objektu). Vzhledem k navýšení počtu osob v místnosti studia bude možnost úniku dvěma směry po nechráněné únikové cestě, a to opět hlavním východem a dále nově vybudovaným únikovým schodištěm přímo ze studia do suterénu, odkud je možný únik po nechráněné únikové cestě až na volné prostranství – uzavřený dvůr objektu, odkud je v případně požáru možno unikat navazujícím schodištěm na otevřený dvůr sousedícího objektu kostela Nanebevzetí Panny Marie, ul. Mozartova. Správa Římskokatolické duchovní správy u kostela Nanebevzetí Panny Marie, zast. rektorem kostela, s tímto organizačním opatřením souhlasí (souhlas je přílohou).

V horních podlažích jsou stávající nechráněné únikové cesty, které ústí do chráněné únikové cesty typu A s východem na volné prostranství přes zádveří (hlavní východ).

Počet osob v objektu je z důvodu ověření kapacity hlavního společného únikového východu na volné prostranství stanoven dle tab.1 ČSN 730818.

Stávající stav počtu osob v objektu (studio č.7 bez přístupu veřejnosti) : E = 396 osob

Nový stav počtu osob v objektu (navýšená kapacita studia č.7 na 70 osob) : E = 429 osob

| označení podlaží | počet osob stávající tab.1 ČSN 730818 | počet osob návrh tab.1 ČSN 730818 |
| --- | --- | --- |
| suterén | 8 | 2 |
| přízemí | 125 | 164 |
| mezipatro | 26 | 26 |
| 1.patro | 45 | 45 |
| 2.patro | 55 | 55 |
| 3.patro | 63 | 63 |
| 4.patro | 59 | 59 |
| 5.patro | 15 | 15 |
| CELKEM v objektu | 396 | 429 |

Počet osob ve studiu č.7

Studio č.7: 148 m2, pol. 3.6.2 tab.1, ČSN 730818:

E tab. = 100/1,5 + 48/3 = 67 + 16 = 83 osob

E proj. = max. 70 osob, tj. 70 x 1,5 = 105 osob → bude uvažováno s počtem 105 osob

Počet osob v suterénu – maximální:

- je určen občasným výskytem osoby externího úklidu, která není v rámci objektu jinde započítána a může být v denní místnosti : E = 2 osoby

- v suterénu se mohou dále nahodile vyskytovat osoby ze studia č.7, které zde budou využívat WC, a dále osoby personálu v denní místnosti, které jsou jinak započítány v rámci svých trvalých pracovních míst (režie ze studií, vrátný) v přízemí

Posouzení kapacity hlavního únikového východu z objektu

- k dispozici jsou hlavní dveře dvoukřídlé, šířka 1,8 m, tj. 3,2 ú.p.

- součinitel a požárního úseku = 1

- počet osob z CHÚC nadzemního požárního úseku a z nechráněné únikové cesty v přízemí celkem : E = 429 – 2 osoby v suterénu – 82 osob v přízemí (50% osob z přízemí bude unikat novým schodištěm studia 7)  = 345 osob

u = 345 / 120 = 2,9 x 0,55 = 1,6 m < 1,8 m → šířka vyhovuje

Posouzení nechráněných únikových cest dotčených změnou stavby, tj. z přízemí (studio č.7) a suterénu

Studio č.7

– 2 nechráněné únikové cesty s východem na volné prostranství

- předpoklad evakuace: hlavní únik po rovině 50 % osob z přízemí a vedlejší únik po schodišti ve studiu č.7 přes suterén na volné prostranství 50 % z přízemí (přev. studio 7, plenér, režie R7)

Hlavní únik po rovině, NÚC 1 :

- E = 82 osob (50% přízemí)

- rychlost pohybu osob : vu = 35 m.min-1 (po rovině)

- jednotková kapacita : Ku = 50 osob za minutu (po rovině)

- u = 1,48 m/0,55 = 2,5 ú.p. (lze započítat poloviční šířky únikových pruhů)

- pro více únikových cest lu,max  = 40 m (lze prodl. EPS x1,05=42 m)

- tu = (0,75.lu)/vu + (E.s)/(Ku.u) = (0,75.22)/35 + (82)/(50.2,5) = 1,13 min

- te = 1,25 x hs1/2 / a = 1,25 x 3,61/2 / 1 = 2,37 min.

Vedlejší únik schodištěm přes suterén, nejméně příznivá varianta NÚC 2 :

- schodiště do suterénu: E = 82 osob, u = 1,5 ú.p. , lu = 15+16,5 = 31,5 m, vu = 30 m.min-1 (po schodech dolů), Ku = 40 osob za minutu (po schodech dolů)

- tu = (0,75.lu)/vu + (E.s)/(Ku.u) = (0,75.31,5)/30 + (82)/(40.1,5) = 2,15 min

→ te,přízemí = 1,25 x 4,51/2 / 1 = 2,6 minuty → vyhovuje

→ te,suterén = 1,25 x 31/2 / 0,9 = 2,4 minuty → vyhovuje

Pozn.: Osoby náhodně se vyskytující v denní místnosti v suterénu odejdou dříve, než se osoby z přízemí k denní místnosti vůbec dostanou, proto nejsou v posledním úseku trasy (denní místnost) započítány. Jedná se pouze o úklid nebo vrátného, tedy beztak o max. 3 osoby, což má zanedbatelný vliv na výpočet doby evakuace. Osoby náhodně se vyskytující na WC suterénu budou směřovány do NÚC nebo CHÚC únikového schodiště v přízemí, NÚC je posouzena zvlášť a osoby jsou započítané v rámci kapacity 50% přízemí.

Suterén

- ze suterénu jsou k dispozici celkem 3 nechráněné únikové cesty, 1x s východem na volné prostranství na dvůr, 1x schodištěm do přízemí (S 33) a dále hlavním východem z objektu na volné prostranství a 1x do stávající CHÚC A, z ní hlavním východem na volné prostranství.

- posuzují se pouze osoby náhodně se vyskytující, v suterénu není trvalé pracovní místo

- osoby náhodně se vyskytující v denní místnosti unikají přímo ven na volné prostranství, osoby náhodně se vyskytující na WC a osoby externího úklidu jsou posouzeny níže

Únik ze suterénu, náhodně se vyskytující osoby na WC + úklid :

- schodiště ze suterénu: E = (10x1,3) + 2 = 15 osob, u = 1,5 ú.p. , lu = 12 m, vu = 25 m.min-1 (po schodech nahoru), Ku = 30 osob za minutu (po schodech nahoru)

- tu = (0,75.lu)/vu + (E.s)/(Ku.u) = (0,75.12)/25 + (15)/(30.1,5) = 0,7 min

Zohledněny osoby v přízemí, společný únik po rovině lu = 15,5 m:

- tu = (0,75.lu)/vu + (E.s)/(Ku.u) = (0,75.15,5)/35 + (82)/(50.2,5) = 0,98 min

tu = 0,7 + 0,98 = 1,68 min

→ te,přízemí = 1,25 x 3,61/2 / 1 = 2,37 min. → vyhovuje

→ te,suterén = 1,25 x 31/2 / 0,9 = 2,4 minuty → vyhovuje

Vyústění únikové cesty do dvora lze dle ČSN 730834 považovat za volné prostranství:

- hustota 2 osoby na 1m2 plochy pro shromáždění osob je mimo požárně nebezpečný prostor zajištěna – pro 82+5 osob je potřeba min. plocha 43,5 m2, dvůr kostela zaujímá plochu cca 224 m2 , průchozí dvůr objektu ČR zaujímá plochu cca 105 m2.

Ze dvora je možný únik osob dále na ul.Mozartova hlavní branou kostela. Tato brána je většinou zamčená a provozní doba kostela nepravidelná. Z tohoto důvodu je v rámci dvora Českého rozhlasu u nástupu na venkovní únikové schodiště navrženo umístění krabičky s klíčem od brány dvora kostela, aby v případě evakuace osob bylo možno bránu nenásilně otevřít a umožnit pozvolný odchod osob. Odblokování krabičky s klíčem bude zajištěno EPS. Osoby v prostoru dvora nejsou v přímém ohrožení, opatření je navrženo z důvodu zabránění možnosti násilného poničení brány v panice nebo při zásahu jednotkami PO z tohoto dvora (brána je uměleckým dílem). Tato informace bude zapracována v provozní dokumentaci PO, požárních poplachových směrnicích a bude součástí školení zaměstnanců v oblasti PO.

Dveře na únikových cestách

Dveře, jimiž prochází úniková cesta, musí umožňovat trvale volný průchod a svým zajištěním nesmí bránit evakuaci unikajicích osob.

V souladu s ČSN 730810 (2016) veškeré uzamykatelné dveře, požární uzávěry apod. vyskytující se na únikových cestách, musí mít ve směru úniku osob kování, které umožní po vyhlášení poplachu jejich otevření ručně nebo samočinně (bez použití klíčů nebo jakýchkoliv nástrojů a bez zdržení evakuace), ať již jsou zamčené, zablokované nebo jinak zajištěné proti vstupu nepovolaných osob. Musí být otevíratelné a průchodné. Uzamčené dveře musí být vybaveny panikovým zámkem, umožňujícím otevřít dveře bez klíčů, např. panikovou klikou. Pákový uzávěr s rukojetí nejvýše 1200 mm nad podlahou může být otevíratelný pohybem shora dolů nebo vodorovně ve směru úniku.

Dveře, jimiž prochází úniková cesta, nesmí mít prahy, s výjimkou dveří z místnosti nebo funkčně ucelené skupiny místností, u kterých úniková cesta začíná.

Dveře se musí otevírat ve směru úniku, s výjimkou dveří z místnosti nebo funkčně ucelené skupiny místností, u kterých úniková cesta začíná, a s výjimkou východových dveří na volné prostranství, pokud jimi neprochází více než 200 osob. V souladu s ČSN 730834, čl. 5.6.22, lze ponechat dveře otevíravé proti směru úniku, pokud jimi neprochází více než 200 evakuovaných osob a dispoziční řešení neumožňuje jinak.

Zhodnocení :

- Všechny nové dveře jsou navrženy otevíravé ve směru úniku. Nové dveře v suterénu ústící na dvůr jsou prosklené, vložené do stávajícího okenního otvoru. Z důvodů bezpečnostních a architektonických jsou navrženy proti směru úniku. Dveřmi nebude procházet více jak 200 osob, vyhovuje. Požadavek na zdvojené dveře ze strany NPÚ nebyl z hlediska PBŘ akceptován, dveře slouží jako únikové, budou v provedení jednoduchých dveří.

- Stávající dvoukřídlé prosklené dveře mezi chodbou a zádveřím (mezi P 01 a P 08) se otevírají ve směru úniku, stávající hlavní východové dveře se otevírají proti směru úniku. Jedná se však o památkově chráněný objekt a výměna vstupních dveří není ze strany NPÚ akceptovatelná, stejně jako nebyla v předchozích stupních PBŘ akceptována pro jednotlivé dveře ústící do stávající CHÚC v nadzemních podlažích. Dveřmi vždy procházelo více jak 200 osob, navýšení počtu osob ve studiu 7 nezpůsobilo překročení hranice 200 osob. Nejedná se o východ ze shromažďovacího protoru, dveře budou ponechány ve stávajícím stavu.

Provedení nechráněných únikových cest

- únikové cesty musí být dostatečně osvětleny denním nebo umělým osvětlením alespoň během provozní doby objektu; nechráněné únikové cesty musí mít elektrické osvětlení všude, kde je v objektu běžná elektroinstalace pro osvětlení;

- měly by být osazeny tabulky s vyznačením směru úniku dle ČSN ISO 3864, a to všude, kde východ na volné prostranství není přímo viditelný;

### 2.5. Odstupové vzdálenosti

Posouzení nově vymezených požárních úseků P 1.2 a P 1.3 a P 1.1 vůči schodišti

- P 1.2 : požárně nebezpečný prostor požárně otevřených ploch neohrožuje sousedící požární úseky, výpočet je součástí výpočtové přílohy, odstupová vzdálenost znázorněna v grafické části PBŘ;

- P 1.1 / P 1.3 : dochází ke kolizi požárně nebezpečného prostoru od dveří z m.č. S 15 (P 1.1) vůči oknu (otvoru se žaluzií) v m.č. S 1.13 (P 1.3) → otvor v m.č. S 1.13 místnost náhradního zdroje bude požárně uzavřen, viz. požadavky na požární odolnosti konstrukcí.

→ odstupová vzdálenost dveří ze suterénu :

pro délku  l = 1,25 m, výšku  hu = 2 m,

výpočtové požární zatížení pv = 80 kg.m-2,

zcela požárně otevřená plocha Spo1 = 2,50 m2,

procento požárně otevřených ploch  po = 100 %,

nejvyšší hustota tepelného toku na povrchu sálavé plochy : I = 143,53 kW.m-2,

odstupová vzdálenost v přímém směru   d = 2,29 m;

- P 1.1: stanovena odstupová vzdálenost od okenních otvorů vůči poloze venkovního únikového schodiště

→ odstupová vzdálenost 2 ks oken ze suterénu :

pro délku  l = 2,7 x 2 = 5,4 m, výšku  hu = 1,7 m,

výpočtové požární zatížení pv = 80 kg.m-2,

zcela požárně otevřená plocha Spo1 = 9,18 m2,

procento požárně otevřených ploch  po = 100 %,

nejvyšší hustota tepelného toku na povrchu sálavé plochy : I = 143,53 kW.m-2,

odstupová vzdálenost v přímém směru   d = 4,2 m;

V souladu s čl. 5.9.1 ČSN 730834 se odstupové vzdálenosti od stávajícího požárního úseku posuzují pouze v případech, kde se:

- zvětšuje obestavěný prostor objektu, pokud zde jsou požárně otevřené plochy – není splněno,

- zvětšují oproti původnímu stavu šířky nebo výšky požárně otevřených ploch o více nez 10% - není splněno,

- v prostorách úseku s požárně otevřenými plochami zvyšuje součin p x c o více než 30 kg/m2 – není splněno.

Odstupové vzdálenosti, které oproti původnímu stavu nejsou novou úpravou zvětšeny, se považují v souladu s čl. 5.9.2 ČSN 730834 za vyhovující.

Posouzení ohrožení osob na dvoře Českého rozhlasu

Posouzení je provedeno dle výpočtového programu dr.Pelce a je přílohou zprávy. Bylo provedeno pro 2.fázi rozvoje požáru, tedy na straně bezpečnosti, kdy už se předpokládá ukončení evakuace. Výpočet vychází ze stanovení skutečné hustoty tepelného toku pro všechny 3 délkové úseky, tedy okno-stěna-okno. Výpočet je proveden pro nejbližší vzdálenost okenního otvoru ke schodišti (není rovnoběžné) a pro minimální dobu evakuace 600 s, kdy by měla být evakuace osob již ukončena, tedy na straně bezpečnosti.

- teplota v 10. minutě normativního požáru činí 687,4 °C (dle 3.2.1 ČSN EN 1991-1-2);

- čistá složka sálavého tepelného toku je přímo úměrná součinu emisivity požáru єf = 1 a povrchové emisivity prvku єf = 0,8 (dle 3.1 ČSN EN 1991-1-2, poznámka 1 a 2) – kdy v průběhu evakuace osob v době I. fáze rozvoje požáru, která standardně činí 10 minut, ještě  nedojde k výpadku prosklené výplně;

- čistá složka sálavého toku pak činí h net,r = Io * є = 46,46 * 0,8 = 37,17 kW/m2;

- sálavá plocha II. fáze plného rozvoje požáru činí 6,9 x 1,71 m, sestává ze tří délkových úseků l1 = 2,9 m (hnet,r1 = 37,17 kW/m2), dále  l2 = 1,1 m (hnet,r1 = 0,0 kW/m2) a l3 = 2,9 (hnet,r1 = 37,17 kW/m2);

- odpovídající vážený průměr pak činí  h net,r,celk = 31,27 kW/m2;

- výpočet přípustné délky únikové trasy  7760 mm > 6900 mm

Stanoveno pro nejmenší vzdálenost 2820 mm,  Iu = 7,91 kW/m2 < 10 kW/m2. Vyhovuje.

2.6. Technická zařízení

- Vzduchotechnická zařízení

Rozvody VZT musí respektovat požadavky ČSN 730872.

Větrání a chlazení studia 7, studií v přízemí a v mezipatře a historického trezoru v suterénu budou zajišťovat větrací jednotky umístěné ve strojovně VZT v suterénu. Chlazení skladů – fonotéky v suterénu a machineroomu v přízemí bude zajištěno klimatizační jednotkou split. Lokální odvlhčovače vzduchu jsou navrženy ve skladech – fonotékách v suterénu.

Strojovna VZT v suterénu objektu bude samostatným požárním úsekem, jednotky ve strojovně budou sloužit pro suterén i přízemní a nadzemní části objektu, tedy pro více požárních úseků. Požární klapky, které musí být osazeny na VZT potrubí s ohledem na respektování hranic požárních úseků, budou uzavírány systémem EPS a tímto systémem i automaticky otevírány servopohonem se signalizací stavu (otevření nebo uzavření) do systému MaR s vizualizací v půdorysu včetně alarmové signalizace (alarmové okno).

Obecné požadavky ČSN 730872:

VZT potrubí musí být vyrobeno a namontováno tak, aby se po dobu požadované požární odolnosti požárního úseku nezřítilo a nepoškodilo související konstrukce s nosnou či požárně dělící funkcí (tepelná roztažnost potrubí apod.).

Nechráněné VZT potrubí (včetně konstrukcí podporujících potrubí) musí být z nehořlavých hmot, pokud slouží k odvodu vzduchu teplejšího než 85 °C. Od stavebních konstrukcí z hořlavých hmot musí být vzdáleno min. 400 mm. Projekt předpokládá v celém rozsahu potrubí z nehořlavých hmot, nechráněné.

Strojovna VZT bude v budoucnu sloužit pro více požárních úseků, proto je ve smyslu ČSN 73 0872 a ČSN 73 0802 vyčleněna do samostatného požárního úseku.

Při prostupech VZT potrubí požárně dělicí konstrukcí o průřezové ploše větší než 0,04 m2, nebo při průřezové ploše menší se vzájemnou vzdáleností potrubí menší než 0,5 m, budou instalovány požární klapky s požární odolností EI 30 minut, ve smyslu požadavku ČSN 73 0810 napojeny na EPS.

V místě prostupu požárně dělící konstrukcí musí být VZT zařízení z nehořlavých hmot, případná izolace z nesnadno hořlavých hmot a to do vzdálenosti rovné alespoň druhé odmocnině plochy průřezu potrubí, nejméně do vzdálenosti 500 mm. Požárně neuzavřené prostupy vzduchotechnických zařízení o ploše jednoho prostupu do 0,04 m2 nesmí ve svém  souhrnu mít plochu větší než 1/100 plochy požárně dělicí konstrukce, kterou vzduchotechnická zařízení  prostupují.

Skutečná požární odolnost požárních klapek, příp. požárních izolací VZT bude dokladována dodavatelem VZT a požárních izolací. Pro stavbu je nutné aplikovat certifikované a schválené systémy.  U požárních klapek se jedná o vyhrazené požárně bezpečností zařízení ve smyslu vyhl.  č. 246/2001 Sb. ve znění pozdějších předpisů.

Otvory pro výfuk vzduchu budou :

a) nejméně 1,5 m od

1) východů z únikových cest na volné prostranství,

2) nasávacích otvorů vzduchotechnického zařízení,

b) nejméně 3 m od otvorů pro nasávání vzduchu pro umělé větrání CHÚC (bude řešeno v další etapě v rámci projektu nadzemních podlaží)

Otvory pro sání vzduchu (tyto podmínky neplatí pro situování otvorů v rámci jednoho požárního úseku) budou:

a) vzdáleny vodorovně alespoň 1,5 m a svisle alespoň 3 m od požárně otevřených ploch obvodových stěn,

b) potrubím vyvedeny alespoň 0,5 m nad rovinu střešního pláště.

VZT zařízení se samočinně vypne impulsem z EPS při vyhlášení požáru. V tomto případě může být sání a výfuk navrženy v blízkosti únikového schodiště na dvoře, ale na stranu bezpečnosti a funkčnosti systému budou dodrženy minimální vzdálenosti mezi sebou, tj. mezi výfukem a sáním, uvedené výše.

Prostupy potrubí VZT požárně dělicími konstrukcemi, které nejsou opatřeny požárními klapkami, budou utěsněny certifikovanými požárními ucpávkami s odolností dle SPB dotčených PÚ, tj. pro III.SPB EI 60 minut. Ucpávky budou  označeny identifikačními štítky.

Na potrubí VZT zařízení musí být ve smyslu vyhl. č. 23/2008 Sb. ve znění pozdějších předpisů viditelně vyznačen směr proudění vzduchu a zda potrubí slouží k výfuku nebo sání.

- Prostupy instalací

Prostupy elektrických rozvodů a instalací (např. vodovodů, kanalizací, plynovodů), technických a technologických zařízení, elektrických rozvodů (kabelů, vodičů) apod., mají být navrženy tak, aby co nejméně prostupovaly požárně dělícími konstrukcemi. Konstrukce, ve kterých se vyskytují tyto prostupy, musí být dotaženy až k vnějším povrchům prostupujících zařízení, a to ve stejné skladbě a se stejnou požární odolností jakou má požárně dělící konstrukce. Požárně dělící konstrukce může být případně i zaměněna (nebo upravena) v dotahované části k vnějším povrchům prostupů za předpokladu, že nedojde ke snížení požární odolnosti konstrukce.

Těsnění prostupů se provádí:

a) realizací požárně bezpečnostních zařízení – výrobku (systému) požární přepážky nebo ucpávky, v souladu s ČSN EN 13501-2+A1:2010, čl. 7.5.8, kritérium EI, nebo

b) dotěsněním (dozděním, dobetonováním) hmotami třídy reakce na oheň A1 nebo A2 v celé tloušťce konstrukce, kritérium E, v následujících případech:

- nejedná se o prostupy konstrukcemi okolo chráněných únikových cest ani požárních a evakuačních výtahů

- jedná se o prostup zděnou nebo betonovou konstrukcí a jedná se o max. 3 potrubí s trvalou náplní vodou nebo jinou nehořlavou kapalinou; potrubí musí být třídy reakce na oheň A1 nebo A2 anebo musí mít vnější průměr potrubí max. 30 mm; izolace potrubí v místě prostupů musí být nehořlavé, tj. třídy reakce na oheň A1 nebo A2 a to s přesahem min. 500 mm na obě strany konstrukce, nebo

- jedná se o jednotlivý prostup jednoho samostatně vedeného kabelu elektroinstalace, bez chráničky, s vnějším průměrem do 20 mm; předpokládá se provedení prostupu se stejným průměrem jako je průměr kabelu; tento prostup může být kromě zděné a betonové konstrukci také v sádrokartonové nebo sendvičové konstrukci; konstrukce musí být dotažena až k povrchu kabelu shodnou skladbou.

Požární odolnosti těsnění a typ kabeláže budou potvrzeny dodavatelem stavby a dle vyhl. MV č. 23/2008 Sb. ve znění pozdějších předpisů.

- Elektroinstalace

Nové rozvody elektroinstalací v posuzovaném prostoru budou provedeny v souladu s požadavky platných dotčených ČSN a protokolu o určení vnějších vlivů. Musí být zabezpečeny platné výchozí revize elektroinstalací. Tuto revizi musí zpracovat osoba s platým oprávněním (revizní zpráva bude doložena).

Hlavní vypínač bude umístěn ve vzdálenosti do 5 m od hlavního vstupu do objektu, bude trvale přístupný a viditelně označený HLAVNÍ VYPÍNAČ ELEKTRICKÉHO PROUDU. Bude vypínat veškeré elektroinstalace v objektu ve funkci „CENTRAL STOP“, tedy všechna zařízení, jejichž funkčnost není nutná při požáru.

### 2.6.1 Požárně bezpečnostní zařízení - elektrická požární signalizace

V objektu je celoplošně instalována elektrická požární signalizace (EPS), kromě prostorů bez požárního rizika. Systém je adresovatelný s ústřednou LITES MHU 109 s vlastním vnitřním záložním zdrojem POWER PM 12V 7 Ah, provoz min. 24 hodin. Ústředna je umístěna na vrátnici v přízemí, kde je zajištěn trvalý dohled. Součástí zařízení EPS jsou samočinné hlásiče opticko-kouřové (cca 137 ks), dále tepelný hlásič (1 ks) a tlačítkové na únikových cestách (11 ks). Místo vznik požáru je signalizováno opticky a akusticky. Evakuace bude v objektu vyhlášena akustickým signálem – sirénou, součást zařízení EPS.

Stávající systém hlásičů EPS není úpravou dispozice výrazně narušen, nepředpokládá se nutnost zásahu do systému z důvodu přesunu hlásičů.

Dle dostupných podkladů (pův. projektu EPS a prohlídky na místě) bude potřeba doplnit hlásič v požárním úseku P 1.4, kde nebude nadále dostačující hlásič v elektrorozvodně.

Bude zkontrolováno odbornou (servisní) firmou EPS, zda je při nové dispozici střežení prostoru optimální a funkční a zda není potřeba ev. posunout či upravit pozice čidel. Jedná se zejména o dodržení obecných požadavků na instalaci hlásičů, jako dodržení min. výšky mezi hlásičem a horní hranou regálů (zakladače, skladovací regály apod.) 0,3 m, volný radius okolo hlásiče 0,5 m apod.

Systém bude nutno rozšířit o ovládání požárních klapek (PK) VZT a odblokování (otevření) krabičky s klíčem (klíčového trezoru) od dvora kostela u únikového schodiště na dvoře. Ihned po vyhlášení požárního poplachu bude přes ústřednu EPS ovládací jednotkou zajištěno :

- uzavření požárních klapek VZT

- vypnutí provozní VZT – neadresně (zařízením MaR)

- odblokování – otevření krabičky s klíčem

Kromě vypnutí provozní VZT musí být uvedená zařízení PK ovládána přímo, tzn. nelze řešit pouze přes „zařízení“ MaR.

Systém EPS bude monitorovat stav uzavření dvířek klíčového trezoru (aby bylo zabráněno zneužití klíče a bylo kontrolovatelné, že nedošlo k nechtěnému otevření a uvolnění dvířek trezoru). Bude upřesněno v rámci prováděcí dokumentace.

Elektroinstalace sloužící zařízení protipožárního zabezpečení objektu musí být provedeny kabeláží zajišťující funkčnost při požáru i při odpojení ostatních elektrických zařízení v objektu. Kabeláž při vedení pod omítkou s krytím min. 10 mm musí být provedena vodiči odpovídají zkoušce podle  ČSN IEC 60 331 a funkčnost kabelové trasy pak nemusí být prokazována. Kabeláž může být také chráněna jinou adekvátní nehořlavou konstrukcí – obkladem, požárními nástřiky, samostatným kanálem apod. s požární odolností EI 30.

Provedení volně vedené kabeláže :

Kabely napájející požárně bezpečnostní zařízení musí vést samostatnými trasami (nikoli společně s ostatními kabely) a být navrženy podle ČSN 73 0848. V případě zavěšených konstrukcí pro vedení kabelů je nutno zajistit, aby konstrukce, na kterých jsou kabely uloženy, neztratily únosnost a stabilitu po dobu požadované funkčnosti kabelů (funkční integrita kabelové trasy).

EPS (ovládací linky)			B2ca, funkčnost při požáru (15 minut).

Volné kabelové trasy musí být provedeny tak, aby byly funkční po celou požadovanou dobu – třída funkčnosti kabelové trasy je dána P 15-R, PH 15-R.

Kabely a vodiče, které musejí být  funkční při požáru, musí být instalovány tak, aby alespoň po dobu 15 minut nebyly narušeny okolními prvky nebo systémy, např. jinými instalačními a potrubními rozvody či stavebními konstrukcemi, které by je v případě požáru mohly ohrozit.

Event. provedení úprav hlásicích linek, tj. kabelové trasy pouze pro hlásiče EPS, není z hlediska projektu PBŘ požadováno navrhovat s funkční integritou ve smyslu ČSN 73 0848. Taktéž napájecí, popř. ovládací kabelové rozvody k požárně bezpečnostním zařízením, která v případě signálu (ztráty napětí) splní svou funkci (požární klapka bude uzavřena, el. zámek bude odblokován apod.), nemusí splňovat požadavky na funkčnost při požáru dle ČSN IEC 60 331.

Elektrické rozvody zajišťující funkci nebo ovládání zařízení sloužících protipožárnímu zabezpečení objektu  musí mít zajištěnu dodávku elektrické energie ze dvou na sobě nezávislých napájecích zdrojů. Za nezávislou dodávku elektrické energie se rovněž považují případy, kde požárně bezpečnostní zařízení, která musejí zůstat funkční v případě požáru, jsou napájena jen z náhradních zdrojů – druhých zdrojů elektrické energie (čl. 13.10.1 ČSN 730804).

### 2.7. Zařízení pro protipožární zásah

### 2.7.1. Potřeba požární vody

Vnější odběrní místa

Požadavky na zajištění vnějších odběrních míst se nemění. Dle původní zprávy PBŘ bylo celkové množství požární vody dodávané vnějším vodovodem zhodnoceno jako vyhovující.

Stávající podzemní hydranty se nachází na ul. Beethovenova.

Vnitřní odběrní místa (čl.6 ČSN 73 0873)

V objektu jsou instalovány požární hydranty C52 převážně v hlavním únikovém schodišti. V podlažích dotčených změnou se nachází konkrétně v chodbě suterénu a v přízemí v hale a schodišti. V těchto částech nedochází k úpravám. V souladu s čl. 5.10.7 lze ponechat v neměněné části stávající vnitřní hydranty se stávající funkční výzbrojí.

V nově vytvořeném požárním úseku P 1.2, P 1.3 a P 1.4 lze od vnitřních odběrních míst upustit – součin p x S < 9000.

### 2.7.2. Příjezdy a přístupy

Příjezd a přístup požárních vozidel je možný až přímo k objektu ul. Beethovenova. Bude zajištěn volný průjezdný profil o výšce 4,1 m a šířce 3,5 m.

2.7.3. Vnitřní zásahové cesty

Posuzovaná změna stavby – úprava studia č.7 a suterénu nemá vliv na požadavky na zřízení vnitřní zásahové cesty. Dle původního PBŘ je v objektu CHÚC typu A, přirozeně odvětraná. Změnou není zasahováno do schodiště ani nejsou zvětšeny počty osob v CHÚC.  Při celkové rekonstrukci objektu nadzemních podlaží, v rámci další etapy, bude zhodnocen požadavek na typ CHÚC a posouzeno zřízení vnitřní zásahové cesty s ohledem na plánované úpravy a změny užívání nadzemních podlaží, které celkovou koncepci únikových cest z nadzemních podlaží ovlivní.

2.7.4. Návrh PHP

Objekt je vybaven přenosnými hasicími přístroji (PHP), převážně CO2, pro server typu H (halotron). Pro nově vytvořené požární úseky strojovny vzduchotechniky a místnosti náhradního zdroje budou doplněny nové PHP.

Počet přenosných hasících  přístrojů nr je navržen ve smyslu ČSN 73 0802 a dále jsou zohledněny požadavky přílohy 4, vyhl. MV č. 23/2008 Sb. ve znění pozdějších předpisů.

- požární úsek   P 1.2 strojovna VZT :

- počet přenosných hasicích přístrojů nr =   1 (1,2)

- počet hasících  jednotek  : nHJ = 6 . nr = 6 .  1  = 6 HJ1

Návrh: 1 ks práškový s hasicí schopností 21A, 6 HJ1, vyhovuje.

- požární úsek   P 1.3 náhradní zdroj - diesel :

- počet přenosných hasicích přístrojů nr =   1 (1,0)

- počet hasících  jednotek  : nHJ = 6 . nr = 6 .  1  = 6 HJ1

Návrh: 1 ks práškový s hasicí schopností 21A, 6 HJ1, vyhovuje.

- požární úsek  P 1.4 náhradní zdroj - UPS :

- počet přenosných hasicích přístrojů nr =   min. 1

Návrh: vzhledem k velikosti požárního úseku je dostačující 1 ks sněhový s hasicí schopností 70B, 4 HJ1, vyhovuje.

Všechny stávající i nové PHP by měly být osazeny rovnoměrně v požárním úseku na viditelných místech, zajištěny proti pádu, místo jejich osazení označeno tabulkou, trvale přístupné.  Zpravidla se umísťují na svislých stavebních konstrukcích tak, aby rukojeť přístroje byla 1,5 m (± 50mm) nad podlahou.

### 3. Závěr

Požárně bezpečnostní řešení se ve stupni dokumentace pro stavební povolení zabývá posouzením úprav v přízemí a suterénu stávající budovy Českého rozhlasu Brno.

Základní koncepce dělení objektu do požárních úseků zůstává zachována, vznikají tři nové požární úseky v suterénu – strojovna vzduchotechniky a místnosti náhradního zdroje. Stávající požární úseky nadzemní části a suterénu jsou zařazeny ve III.SPB, nové požární úseky jsou zařazeny do I. a III.SPB.  Stavební konstrukce jsou považovány za vyhovující, budou zhodnoceny, doplněny a dodány nové požární uzávěry v souladu s čl. 2.3 zprávy.

Základní původní koncepce únikových cest je zachována. Z přízemí z prostor studia č.7 je doplněna úniková cesta přes suterén na dvůr kostela Nanebevzetí Panny Marie. Písemný souhlas zástupce (rektor kostela Nanebevzetí Panny Marie) je přílohou této zprávy. Zároveň je nutno zajistit možný únik oběma dvoukřídlými dveřmi v přízemí mezi halou a hlavním východem z objektu, v jejich plné šíři, v souladu s čl. 2.4 zprávy.

Odstupové vzdálenosti lze považovat v souladu s čl. 2.5 za vyhovující.

Technická zařízení jsou popsána v kap. 2.6. Zásadní jsou požadavky na prostupy rozvodů, jejich požární utěsnění. Systém EPS bude doplněn o ovládání požárních klapek VZT a odblokování krabičky s klíčem u únikového schodiště, v souladu s čl. 2.6.1.

Nově vytvořené požární úseky budou vybaveny přenosnými hasicími přístroji, v souladu s čl. 2.7.4 zprávy.

### 3.1. Provozní opatření

Upozornění :

- budou  rozmístěny výstražné a bezpečnostní značky a tabulky ve smyslu normy ČSN ISO 38 64, umístěny budou na viditelných místech.

- rozsah a způsob rozmístění výstražných a bezpečnostních značek a tabulek – viz dále.

Bezpečnostní značky a tabulky budou osazeny podle požadavků a stylizace ČSN ISO 3864 Bezpečnostní barvy a bezpečnostní značky,  ČSN 01 8013 Požární tabulky a podle nařízení vlády 11/2002 Sb. alespoň v tomto rozsahu :

  - hlavní vypínač elektrické energie – u vypínače

    - Hlavní vypínač elektrické energie – v případě požáru vypni

    - Nehas vodou ani pěnovými přístroji

  - el. rozvaděče, havarijní vypínače

    - Vypínač elektro – v nebezpečí vypni

    - Nehas vodou ani pěnovými přístroji

  - hasební prostředky (nad umístěním prostředku PO)

    - přenosné  hasící přístroje – piktogram

    - hadicový systém – piktogram

  - na dveřích do skladů z vnější strany

    - Zákaz vstupu nepovolaných osob

    - Zákaz kouření

    - Zákaz vstupu s plamenem

### 4. Použité  podklady

výkresy a zpráva stavební části projektové dokumentace, Atelier Tišňovka,

PBŘ 2000 s dodatkem, vyprac. pí. Michálková,

Hodnoty požární odolnosti stavebních konstrukcí podle eurokódů (PAVUS, 2009),

Software FIRE NX Bochňák -  pomocné výpočty, Software dr. Pelc – pomocné výpočty,

ČSN 73 0802,   ČSN 73 0834, ČSN 73 0810, ČSN 73 0818, ČSN 73 0873, ČSN 75 2411,

zák. 133/1985 Sb.  ve znění pozdějších předpisů, vyhl. MV ČR 221/2014 Sb., vyhl. MV ČR 202/1999 Sb., vyhl. MMR 268/2009 Sb., vyhl. MV ČR 23/2008 Sb. ve znění pozdějších předpisů

Datum zpracování : listopad 2016

VÝPOČTOVÁ PŘÍLOHA

-------------------------------------------------------------------

POZÁRNÍ ÚSEK: P 1.2

-------------------------------------------------------------------

Změna stavby skupiny II podle ČSN 73 0834, březen 2011

Pozární výška  h  [m]    =    23,40

Výšková poloha hp [m]    =     0,00

Konstrukcní systém : Nehoolavý (DP1, el. 7.2.8.a)

Umístiní po#árního úseku: podzemní podlazí

Pocet podlazí úseku z    =     1

Nejníze umístené podlazí =    -1

Nejvýše umístené podlazí =    -1

Pocet uzitných podlazí   =     1

Parametry místností v pozárním úseku:

c.m.      c.p. Úcel                      S     pn     an    ps

[m2] [kg.m-2]     [kg.m-2]

-----------------------------------------------------------------

S 04       -1  strojovna VZT           73,6    25,0  0,90    8,0

-----------------------------------------------------------------

Parametry stavebních otvoru v obvodových a strešních konstrukcích:

So    ho  Pocet  Umístení

[m2]   [m]

------------------------------------

3,8   1,5     1   dvojite okno

0,8   0,7     2   mala okna

------------------------------------

POZÁRNÍ RIZIKO

--------------

S  [m2]  =    73,60

So [m2]  =     5,43

ho [m]   =     1,26

hs [m]   =     2,69

Sm [m2]  =    73,60

p  [kg.m-2] =    33,00

an  =     0,900

a   =     0,900

b   =     1,251

c   =     1,000

pv  [kg.m-2] = p.a.b.c =    37,15

Stupen pozární bezpecnosti (cl. 7.2) = IV.

SPB (podle výpoctu pv) byl snízen podle cl.5.3.1 CSN 73 0834

Souèinitel an (èl.5.3.1 a) až c)) =  0,900

SPB (po snízení) = III

Velikost pozárního úseku (cl. 7.3)

Nejvetší dovolená délka pozárního úseku [m] =    27,00

Nejvetší dovolená šírka pozárního úseku [m] =    21,00

Mezní pudorysná plocha pozárního úseku [m2] =   567,00

Nejvetší pocet uzitných podlazí           z =   5

Únikové cesty

-------------

Soucinitel a = 0,900

Odstupy

-------

pv [kg.m-2] =  37,2

è.   l     hu    Sp    Spo  po  po*    pv    k2   k3    I      d      d*  Pozn.

[m]   [m]   [m2]   [m2] [%] [%] [kg.m-2]         [kW.m-2] [m]    [m]

-----------------------------------------------------------------------------------

1   3,9   2,3     9     9  100  100    37  0,61 0,89  98,04   3,40   3,40 10.4.4a

-----------------------------------------------------------------------------------

1 - okno s dveřmi dohromady

-----------------------------------------------------------------------------------

Zásobování vodou pro hašení, podle ESN 73 0873, oíjen 1995

----------------------------------------------------------

S  [m2]  =    73,60

Soucin p.S =   2428,8 kg

( p.S < 9000 kg podle el. 4.4 b)1) lze od vnitoních odbirních míst upustit)

Od vnitoních odbirních míst lze upustit v souladu s el. 4.4 b)

Prenosné hasicí prístroje (cl. 12.8)

------------------------------------

Pocet prenosných hasicích prístroju nr =   1,2

-------------------------------------------------------------------

POZÁRNÍ ÚSEK: P 1.3

-------------------------------------------------------------------

Pozární výška  h  [m]    =    23,40

Výšková poloha hp [m]    =     0,00

Konstrukcní systém : Nehoolavý (DP1, el. 7.2.8.a)

Umístiní po#árního úseku: podzemní podlazí

Pocet podlazí úseku z    =     1

Nejníze umístené podlazí =    -1

Nejvýše umístené podlazí =    -1

Pocet uzitných podlazí   =     1

Parametry místností v pozárním úseku:

c.m.      c.p. Úcel                      S     pn     an    ps

[m2] [kg.m-2]     [kg.m-2]

-----------------------------------------------------------------

S 14       -1  nahradni zdroj diese    17,1    40,0  0,90    0,0

-----------------------------------------------------------------

POZÁRNÍ RIZIKO

--------------

S  [m2]  =    17,14

So [m2]  =     0,00

ho [m]   =     0,00

hs [m]   =     2,08

Sm [m2]  =    17,14

p  [kg.m-2] =    40,00

an  =     0,900

a   =     0,900

b   =     1,169

c   =     1,000

pv  [kg.m-2] = p.a.b.c =    42,08

Stupen pozární bezpecnosti (cl. 7.2) = IV.

Velikost pozárního úseku (cl. 7.3)

Nejvetší dovolená délka pozárního úseku [m] =    45,00

Nejvetší dovolená šírka pozárního úseku [m] =    35,00

Mezní pudorysná plocha pozárního úseku [m2] =  1575,00

Nejvetší pocet uzitných podlazí           z =   4

Únikové cesty

-------------

Soucinitel a = 0,900

Zásobování vodou pro hašení, podle ESN 73 0873, oíjen 1995

----------------------------------------------------------

S  [m2]  =    17,14

Soucin p.S =    685,6 kg

( p.S < 9000 kg podle el. 4.4 b)1) lze od vnitoních odbirních míst upustit)

Od vnitoních odbirních míst lze upustit v souladu s el. 4.4 b)

Prenosné hasicí prístroje (cl. 12.8)

------------------------------------

Pocet prenosných hasicích prístroju nr =   1,0

-------------------------------------------------------------------

POZÁRNÍ ÚSEK: P 1.4

-------------------------------------------------------------------

Pozární výška  h  [m]    =    23,40

Výšková poloha hp [m]    =     0,00

Konstrukcní systém : Nehoolavý (DP1, el. 7.2.8.a)

Umístiní po#árního úseku: nadzemní podlazí

Pocet podlazí úseku z    =     1

Nejníze umístené podlazí =    -1

Nejvýše umístené podlazí =    -1

Pocet uzitných podlazí   =     1

Parametry místností v pozárním úseku:

c.m.      c.p. Úcel                      S     pn     an    ps

[m2] [kg.m-2]     [kg.m-2]

-----------------------------------------------------------------

S 05       -1  nahradni zdroj UPS       2,6    10,0  0,90    2,0

-----------------------------------------------------------------

POZÁRNÍ RIZIKO

--------------

S  [m2]  =     2,58

So [m2]  =     0,00

ho [m]   =     0,00

hs [m]   =     2,69

Sm [m2]  =     2,58

p  [kg.m-2] =    12,00

an  =     0,900

a   =     0,900

b   =     0,610

c   =     1,000

pv  [kg.m-2] = p.a.b.c =     6,58

Pozární úsek je podle cl. 6.7 bez pozárního rizika

Stupen pozární bezpecnosti (cl. 7.2) = I.

Velikost pozárního úseku (cl. 7.3)

Nejvetší dovolená délka pozárního úseku [m] = neomezeno (cl. 7.3.4 a)

Nejvetší dovolená šírka pozárního úseku [m] = neomezeno (cl. 7.3.4 a)

Nejvetší pocet uzitných podlazí           z =  27

Únikové cesty

-------------

Soucinitel a = 0,900

Zapocitatelný pocet osob podle CSN 73 0818 =     0

Pudorysná plocha pripadající na 1 osobu [m2] =      2,6

Ohrození osob (cl.9.1.2) te [min] =      2,3

Zásobování vodou pro hašení, podle ESN 73 0873, oíjen 1995

----------------------------------------------------------

S  [m2]  =     2,58

Soucin p.S =     31,0 kg

( p.S < 9000 kg podle el. 4.4 b)1) lze od vnitoních odbirních míst upustit)

Od vnitoních odbirních míst lze upustit v souladu s el. 4.4 b)

Prenosné hasicí prístroje (cl. 12.8)

------------------------------------

Pocet prenosných hasicích prístroju nr =   1,0

Export: NX802PRO v. 05.2011, (c) 1994-2011 Radim Bochoák, www.bochnak.cz

VÝPOČTOVÁ PŘÍLOHA – stanovení počtu osob

| Počet osob stavajici stav - tabulkovy dle CSN 730818 : |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| suterén / 1.PP | dilna, fotokomory | 6 | 4x1,5 |
|  | uklid | 2 | 1x1,5 |
|  | celkem | 8 |  |
| přízemí / 1.NP | studio 7 | 59 | 3.6.1. |
|  | studia ostatní | 55 | 3.6.1. |
|  | režie | 8 | 5x1,5 |
|  | vratnice | 3 | 2 x 1,5 |
|  | celkem 1.NP | 125 |  |
| mezipatro / mezanin | kanc. 2.05,08.,09.,24 | 23 | 1.1.1. |
|  | prepis 2.16, 2.17 | 3 | 2 x 1,5 |
|  | celkem mezipatro | 26 |  |
| 1.patro / 2.NP | kancelare 3,11 | 10 | 1.1.1. |
|  | trakt 350 m2 | 35 | 1.1.3. |
|  | celkem 2.NP | 45 |  |
| 2.patro / 3.NP | kancelare 10-13 | 20 | 1.1.1. |
|  | trakt 350 m2 | 35 | 1.1.3. |
|  | celkem 3.NP | 55 |  |
| 3.patro / 4.NP | kancelare 133,5 | 28 | 1.1.1. |
|  | trakt 350 m2 | 35 | 1.1.3. |
|  | celkem 4.NP | 63 |  |
| 4.patro / 5.NP | kuchyne | 10 | 6 x 1,5 |
|  | jidelna – osoby již započítané |  |  |
|  | kanc. 6.09-11 | 10 | 1.1.1. |
|  | kanc. ostatni | 39 | 1.1.1. |
|  | celkem 5.NP | 59 |  |
| 5.patro / 6.NP | kanc. 7.06-09 | 12 | 1.1.1. |
|  | lab. 7.03 | 3 | 2.2.3. |
|  | celkem 6.NP | 15 |  |