# Část :  ústřední vytápění

obsah :

1.0   úvod

2.0   podklady pro vypracování P.D.

3.0   stávající stav

4.0   navrhované řešení

5.0   celková tepelná bilance

6.0   požadavky na energie

7.0   zpráva BOZ

8.0   poznámka

## 1.0      úvod

Projektová dokumentace řeší zásobování objektu brněnského rozhlasu teplem, pro potřebu ústředního vytápění, přípravy TUV a zařízení VZT.

Zdrojem tepla pro výše uvedené potřeby je stávající předávací stanice umístěná přímo v objektu v samostatné místnosti v 2. P.P.

V rámci této etapy projektu jsou řešena pouze obě podzemní podlaží a přízemí objektu včetně potřebných úprav stávající předávací stanice. Dále jsou řešeny kompletní rozvody potrubí jako příprava pro další etapu rekonstrukce objektu.

Vše je podrobně popsáno v následujících kapitolách.

Tato dokumentace byla vypracována jako dokumentace pro stavební povolení a nenahrazuje realizační ani tendrovou dokumentaci.

## 2.0    podklady pro vypracování projektu

Pro vypracování projektu byly použity následující podklady :

a./    požadavky investora a vedoucího projektanta

b./    stavební část projektu

c./    podklady výrobců navrhovaného zařízení

d./    normy ČSN , ON a související předpisy

e./    požadavky zúčastněných profesí

f./    předchozí stupeň P.D.

g./    zaměření stávajícího stavu objektu

h./    původní projektová dokumentace

rekonstrukce objektu z r. 1975

## 3.0     stávající stav

V současné době je objekt vytápěn klasickým teplovodním otopným systémem. Jako otopná tělesa jsou osazena litinová článková tělesa. Rozvodné potrubí je z trubek ocelových bezešvých. Jako zdroj tepla je předávací stanice typu pára/voda, která je zásobována teplem ze systému CZT – teplárna Brno. Celý objekt je vytápěn jedním topným okruhem.

Stávající předávací stanice kromě objektu brněnského rozhlasu zásobuje teplem i sousední objekt kostela.

Zabezpečení proti nežádoucímu přetlaku je řešeno jako tlakové expanzní nádoby s membránou expanzomat a pojistný ventil. Příprava TUV je zajištěna centrálně v zásobníkovém ohřívači, který je umístěn přímo v předávací stanici.

Veškerá instalovaná zařízení vytápění a  zařízení VZT jsou provozuschopná, nicméně poplatná, technicky i morálně, době své realizace.  Zařízení, která budou vyhovovat novým podmínkám a to technicky i esteticky budou zachována ev. upravena, zařízení, která nebudou vyhovovat novým podmínkám budou demontována a nahrazena zařízením novým.

## 4.0     navrhované řešení

Stávající zařízení předávací stanice, dnes typu  pára/voda bude na primární straně ponecháno beze změn, resp. případný budoucí přechod na nové topné medium, horká voda/teplá voda bude řešen nezávisle na tomto projektu.

Sekundární část předávací stanice bude nově řešena a bude zohledňovat nové požadavky na dodávku tepla. Zařízení přípravy TUV a zabezpečovací zařízení bude ponecháno s dílčí úpravou spočívající v novém umístění zařízení. Vlastní otopný systém bude ponechán jako klasický, teplovodní s nuceným oběhem teplonosného media.

Výpočtový teplotní spád teplonosného media bude 80 /60 C.

Nově budou navrženy dva samostatné topné okruhy pro jižní a severní část objektu. Dále budou nově navrženy samostatné topné okruhy pro I. etapu výstavby.

Nejvyšší podlaží s kavárnou a ubytovací částí bude rovněž navrženo jako samostatný topný okruh. Všechny nově navržené topné okruhy budou samostatně regulovány a bude na nich osazeno zařízení pro měření množství odebraného tepla. Toto měření budou zajišťovat ultrazvukové měřiče tepla montované do potrubí.

Pro dílčí odečet množství odebraného tepla budou na jednotlivých otopných tělesech osazeny elektronické měřiče tepla.

Rozvodné potrubí bude nově navrženo z části z trubek měděných přesných a z části z trubek ocelových bezešvých. Alternativně může být toto potrubí navrženo z trubek ocelových přesných lisovací technologií.

Potrubí bude vedeno v trasách stávajícího potrubního vedení  stavebních konstrukcích nebo v konstrukci zvýšené podlahy a bude tepelně izolováno návlekovou izolací nebo jiným vhodným způsobem.

Jako otopná tělesa budou jednak ponechána stávající litinová článková tělesa. Tato tělesa budou po demontáži a jejich vyčištění opatřena novým nátěrem a novými připojovacími armaturami. Tam, kde stávající litinová tělesa nebudou splňovat nové požadavky budou navržena nová otopná tělesa typ a ev. barevný odstín dle požadavku architekta a investora.

Je možno volit výběr otopných těles ze sortimentu litinových těles ŽDB Bohumín a nebo

ze sortimentu ocelových deskových těles KORADO.

Regulace topného výkonu jednotlivých topných okruhů bude provedena jako centrální, ekvitermní v závislosti na venkovní teplotě.

Lokální regulace topného výkonu jednotlivých otopných těles bude provedena pomocí termoregulačních hlavic na otopných tělesech.

Příprava TUV bude zajištěna stávajícím zařízením tj. v akumulačním zásobníkovém ohřívači TUV, který je umístěn v předávací stanici. (stávající zařízení s dílčí úpravou )

Regulace topného výkonu navrženého zařízení VZT je zajištěna směšováním na regulačním uzlu, který je součástí těchto jednotek.

## 5.0     celková tepelná bilance

Celková tepelná bilance byla stanovena na základě výpočtu dle obestavěného prostoru. Pro rekapitulaci uvádím výsledné hodnoty :

venkovní výpočtová teplota Brno                       - 12 C

počet dní topného období                                   222 dní

prům. teplota v topném období                            2,3 C

vytápěná plocha                                                598,- m2

vytápěný objem                                             1.900,- m3

celková tepelná ztráta                                  245.000,- W

instalovaný topný výkon

otopných těles                                              300.000,- W

instalovaný výkon zařízení VZT                          50,- W

aktuálně platný sjednaný topný výkon

pro zimní období                                        250.000,- W

výhledově platný sjednaný topný výkon

pro zimní období                                       548.000,- W

z toho   vytápění a VZT                             438.000,- W

příprava TUV                                110.000,- W

## 6.0      požadavky na energie

El. energie :

Qh         =        400,- W

Qrok       =        350,- kWh/rok

( Uvedené hodnoty byly stanoveny za předpokladu plného,

celoročního provozu celého objektu)

Tepelná energie CZT :

Qh         =           400,- kW

Qrok       =        2.000,- GJ/rok

( Uvedené hodnoty byly stanoveny za předpokladu plného,

celoročního provozu celého objektu.

V dalším stupni P.D. budou uvedené  hodnoty upřesněny. )

## 7.0   zpráva  BOZ

Zpráva z hlediska BOZ při práci dle vyhl. Státní komise pro techniku č.107/86 St. a dok. staveb.

1./ Veškerý personál pracující na stavbě musí být seznámen se všemi předpisy BOZ.  Dodržování bezpečnostních předpisů musí být kontrolováno přímým nadřízeným prováděcího podniku.

2./ Pracoviště musí být vybaveno příruční lékárničkou a materiálem pro poskytnutí první pomoci při náhlých úrazech a onemocněních.

3./ Při provádění prací ÚT použít stávajícího, případně nouzového osvětlení. ( řídit se dle platných předpisů )

4./ Veškeré škodliviny a výpary vznikající při montáži odvádět účinnou ventilací nebo větráním.

5./ Veškeré rozvodné desky, přístroje a stroje, kde by mohlo dojít k úrazu el. proudem označit informačními a zákazovými tabulkami.

6./ Signální zařízení, jejich velikost a umístění řešit dle platných norem a nařízení.

7./ Pro upoutání na místa důležitá z hlediska bezpečnosti práce užívat varovná označení dle

ČSN 01 2729.

Dále je nutno dodržovat bezpečnostní předpisy dle vyhl. ČUBP a ČBU č.324/1990 Sb. o bezpečnosti práce a technických zařízení při stavebních pracech se zdůrazněním na :

/ část první      -  všeobecná ustanovení

/ část třetí        -  způsobilost pracovníků a jejich vybavení

/ část sedmá     - zednické práce

/ část desátá     -  bourací a rekonstrukční práce

/ část dvanáctá - práce související se stavební činností

Dle PO - pracoviště vybavit dle příslušných předpisů o PO:

- dle zákona č.133/85Sb. o PO a doplňující vyhl. Č.37/86Sb.

- dle ČSN 73 0769 požární předpisy pro instalaci a užívání topidel

Dále je nutno provést poučení o el. zařízení dle ČSN 34 3108 „ Bezpečnostní předpisy o zacházení s el. zařízením osobami bez elektrotechnické kvalifikace“

## 8.0    poznámka

Závěrem upozorňuji na nutnost odsouhlasení navržené koncepce řešení a základních elementů investorem a vedoucím projektantem před započetím dalších projektových prací.

Veškeré změny oproti tomuto projektu je nutno předem projednat s projektantem ústředního vytápění.

Tato dokumentace byla vypracována jako projekt pro stavební povolení a nenahrazuje ani tendrovou ani prováděcí dokumentaci. Byla vypracována dle všech v tuto chvíli známých skutečností. Pokud dojde v průběhu montáže ke zjištění nových skutečností bude nutno toto znovu posoudit a zohlednit.

vypracoval :  Ing.Palčík Petr

Konopná 385

664 61 Rajhradice

mob. 773 696 168