| Zákazník: | Český rozhlas, Vinohradská 12, Praha 2 |
| --- | --- |
| Projekt: | REKONSTRUKCE ZDRAVOTNĚ TECHNICKÝCH INSTALACÍ V OBJEKTU ČESKÉHO ROZHLASU ÚSTÍ NAD LABEM |
| Stupeň: | Jednostupňová projektová dokumentace |
| Část: Objekt: Profese: | Stavební řešení stavby Kanalizace, vodovod ZTI |

E.1.1 – Technická zpráva

Vypracoval: Ing. Pavel Koníř	V Ústí nad Labem 06/2017

Zakázka č. Z2017013

OBSAH:

TECHNICKÁ ZPRÁVA	3

I.	PRÁCE HSV	3

I. - 1. POVRCHOVÉ ÚPRAVY - OMÍTKY	3

I. - 2. BOURÁNÍ A DEMONTÁŽE	3

II.	PRÁCE PSV	3

II. - 1. VODOVOD – SO01	3

II. - 2. VODOVOD – SO02	4

II. - 3. KANALIZACE – SO01	5

II. - 4. KANALIZACE – SO02	5

II. - 2. ZAŘIZOVACÍ PŘEDMĚTY	6

# TECHNICKÁ ZPRÁVA

## PRÁCE HSV

### I. - 1. POVRCHOVÉ ÚPRAVY - OMÍTKY

- opravy omítek po dokončení montážních prací ZTI budou opraveny dle technické zprávy stavební části

### I. - 2. BOURÁNÍ A DEMONTÁŽE

- demontáž stávajících zařizovacích předmětů ZTI

- demontáž stávajícího ocelového vodovodního potrubí v 1. a 2. P. P. objektu

- demontáž stávajícího kanalizačního potrubí v objektu

- demontáž stávajícího ocelového poklopu vodoměrné šachty

- vysekání drážek a otvorů ve zdivu a ostatních konstrukcích pro montáže potrubí

- ostatní drobné práce bourací práce pro provedení stavby

## PRÁCE PSV

Všeobecně: ke všem zařizovacím předmětům vyjma WC musí být přivedena studená a teplá voda. Veškeré zařizovací předměty ZTI budou vyměněny za nové včetně vodovodních baterií. Výměna se netýká pouze dvou historických umyvadel ve 3. N. P. a všech tří kuchyňských linek.

V rámci stavebních prací projektant doporučuje odčerpání a vysušení stávající žumpy u západní strany objektu. V místnosti sociálního zařízení v 1. P. P. je vlhké zdivo a je možné, že je to důsledek netěsnosti konstrukce této žumpy v těsné blízkosti zdiva objektu. Žumpa je v současné době již nefunkční, stávající kanalizační potrubí je propojeno s v tokem a výtokem a tak je žumpa již zcela vyřazena z provozu a již neplní svojí funkci.

### II. - 1. VODOVOD – SO01

- ve 2. P. P. bude nové vodovodní potrubí napojeno v místě u hlavního uzávěru vody, to znamená v místě průchodu vodovodní přípojky do objektu

- stávající vodovodní přípojka je provedena z PE potrubí a v objektu dále pokračuje v ocelovém potrubí do místnosti výměníkové stanice ve 2. P. P.

- v této místnosti jsou stávající rozvody vodovodu již provedeny v PPR potrubí a tak tyto rozvody nebudou demontovány, ale zůstanou zachovány a budou využity pro vytvoření nových rozvodů

- z 2. P. P. bude proveden rozvod studené vody, teplé vody a cirkulace ke stávajícím zařizovacím předmětům v celém objektu

- v 2. P. P. bude provedeno potrubí se studenou vodou s vývodem na fasádu objektu

- vývod bude proveden tak aby nebyla poškozena fasáda objektu, to znamená navrtáním zdiva vrtákem většího průměru a protažením skrz zdivo

- na zdivu bude osazen nezámrzný zahradní ventil

- ve 2. P. P. bude proveden rozvod studené vody, teplé vody a cirkulace ke stávajícím zařizovacím předmětům v garáži a skladu a do místnosti sociálního zařízení a sprchy

- v místnosti sociálního zařízení a sprchy bude potrubí vedeno skrz strop do 1. P. P. objektu

- v 1. P. P. objektu bude přestavěn sprchovací kout

- bude vystavěna zděná příčka a sprchový kout bude umístěn za ní, směrem k WC

- v kuchyňce bude vyměněn dřez za nový

- v 1. N. P. bude provedeno pouze stoupací potrubí z 1. P. P. do 2. N. P.

- ve 2. N. P. budou provedeny rozvody ke stávajícím kuchyňským linkám, k umyvadlu ve skladu a k nápojovému automatu

- rozvody vody budou provedeny ve zdivu směrem z kanceláří tak, aby nebyla poškozena omítka v hale u schodiště

- k nápojovému automatu bude přívod vody proveden tak, aby nebyla narušena omítky haly u schodiště, to znamená, že stávající zdivo bude provrtáno vrtákem s velkým průměrem směrem z haly do místnosti kuchyňky

- po provedení otvoru bude provedena montáž potrubí s uzavíracím ventilem

- z 2. N. P. bude vodovodní potrubí přivedeno k jednomu ze dvou historických umyvadel ve 3. N. P v místnosti kanceláře

### II. - 2. VODOVOD – SO02

- v 1. P. P. bude nové vodovodní potrubí pro severní část napojeno v místě průchodu vodovodní stoupačky z 2. P. P., v místnosti archivu

- odtud bude dále vedeno archivem a chodbou k vedlejšímu schodišti, odkud budou provedeny rozvody do všech ostatních pater, k umyvadlu umístěnému v 1. P. P. v chodbě a také pod podlahu kuchyňky, kde půjde vodovodní potrubí podlahou ke dřezu v kuchyni

- potrubí bude vedeno ve zdivu směrem od vedlejšího schodiště tak, aby při bouracích pracích nedošlo k poškození stávajících keramických obkladů v místnostech předsíněk v sociálních zařízeních v 1. N. P. a ve 2. N. P.

- v 1. P. P. bude provedeno potrubí se studenou vodou s vývodem na fasádu objektu

- vývod bude proveden tak aby nebyla poškozena fasáda objektu, to znamená navrtáním zdiva vrtákem většího průměru a protažením skrz zdivo

- na zdivu bude osazen nezámrzný zahradní ventil

- ze stejného důvodu bude vodovodní potrubí ke dřezu v kuchyňce v 1. N. P. přivedeno podlahou, provrtáním podlahy shora dolů vrtákem s větším průměrem

- ve 2. N. P. bude sprchový kout přesunut za stávající příčku k WC

- ve 3. N. P. bude WC přesunuto blíže ke kanalizační stoupačce, ke zdi sousedící s pomocným schodištěm

- z 2. N. P. bude vodovodní potrubí přivedeno k jednomu ze dvou historických umyvadel ve 3. N. P v místnosti kanceláře

### II. - 3. KANALIZACE – SO01

- nové kanalizační stoupací potrubí bude ve 2. P. P. napojeno na stávající potrubí v místnosti sociálního zařízení v místě stávajícího sprchového koutu

- nové potrubí bude odvětráno nad střechu objektu pomocí větrací hlavice umístěné nad střechou objektu

- předpokládá se použití stávajícího otvoru ve střešním plášti

- zařizovací předměty v sociálním zařízení v 1. P. P. budou odkanalizovány do nově provedeného stoupacího potrubí ve zdivu

- v 1. N. P. objektu bude provedeno pouze stoupací potrubí umístěné ve stávající nice ve zdivu

- dřezy, nápojový automat a umyvadlo budou odkanalizovány rovněž napojením do nového stoupacího potrubí ve zdivu

- do kanalizace bude rovněž napojena klimatizace, umístěná v místnosti techniků

- napojení bude provedeno ve stěně u stávajícího umyvadla

- k nápojovému automatu bude kanalizační potrubí provedeno tak, aby nebyla narušena omítky haly u schodiště, to znamená, že stávající zdivo bude provrtáno vrtákem s velkým průměrem směrem z haly do místnosti kuchyňky

- po provedení otvoru bude provedena montáž kanalizačního potrubí

- ve 3. N. P. bude provedeno již pouze odvětrávací potrubí zakončené nad střechou objektu osazením odvětrávací hlavice

### II. - 4. KANALIZACE – SO02

- nové kanalizační stoupací potrubí bude v 1. P. P. napojeno na stávající kanalizační přípojku, pokračující přes stávající žumpu na severní straně objektu do venkovní kanalizace

- nové potrubí bude odvětráno nad střechu objektu pomocí větrací hlavice umístěné nad střechou objektu

- předpokládá se vybudování nové stoupačky v novém místě s novým otvorem ve střešním plášti

- zařizovací předměty v sociálním zařízení v 1. P. P. jakož i dřez z kuchyňky v 1. N. P. a umyvadlo na chodbě v 1. P. P. budou odkanalizovány do nově provedeného stoupacího potrubí ve zdivu

- stoupací potrubí bude provedeno tak aby bylo umístěno dostávajícího zdiva v rohu místností, kde je umístěno WC

- napojovací potrubí od umyvadel bude provedeno směrem z pomocného schodiště tak, aby nebyly při stavebních pracích porušeny stávající památkově chráněné keramické obklady v předsíňkách WC v 1. a ve 2. N. P.

- stejně tak nesmí být porušeny památkově chráněné obklady v kuchyňce 1. N. P. objektu bude provedeno pouze stoupací potrubí umístěné ve stávající nice ve zdivu

- dřezy, nápojový automat a umyvadlo budou odkanalizovány rovněž napojením do nového stoupacího potrubí ve zdivu

- ve 3. N. P. bude provedeno již pouze odvětrávací potrubí zakončené nad střechou objektu osazením odvětrávací hlavice

### II. - 2. ZAŘIZOVACÍ PŘEDMĚTY

- stávající zařizovací předměty budou vyměněny za nové v celém objektu

- výjimku tvoří pouze dva historické umyvadla ve 3. N. P. a kuchyňské linky ve 2. a v 1. N. P. objektu

- u historického umyvadla v místnosti kanceláře (součástí stavebního objektu SO01) budou vyměněny stávající vodovodní baterie za nové

- nové baterie budou vybrány v součinnosti se zástupcem památkového úřadu

- v místnostech č. 08 a 21 budou instalovány baterie pro úklid patra bez výlevek

ZÁVĚR

Při zabudovávání jednotlivých výrobků do stavby nutno dodržet podmínky a postupy provádění předepsané v technologických listech výrobků, při provádění stavby dodržet požadavky vyplývající z příslušných platných technických norem.

Při zpracování nabídky pro výběr dodavatele si potencionální dodavatel vyjasní všechny případné nejasnosti a nesrovnalosti tak, aby jeho cenová nabídka byla konečná a úplná. Dodavatel prací při předání stavebního díla uživateli doloží provedení všech potřebných zkoušek a revizí, prokáže dodržení technologických předpisů zabudovaných výrobku, předá atesty a certifikáty zabudovaných výrobků a investorovi předá stavební deník.

Vypracoval:									Tomáš Kirschner