## VYKAZ PS.01
Příloha č. 3
Tabulka pro výpočet nabídkové ceny - cenová nabídka
Akce: | ČRo Ostrava – obnova dřevěných povrchů vstupní haly budovy Českého rozhlasu č.p. 1626/2
Pozn.: | Uchazeč vyplní barevné buňky tabulky
Údaje o uchazeči:
Obchodní název:
Sídlo (adresa):
IČ:
DIČ:
Datum:
Ceny do tabulky musí být doplněny v Kč bez DPH
Číslo položky |  | Název a popis položky | Referenční výrobek | Jednotka | Množství | Jednotk. cena Kč bez DPH | Celková cena Kč bez DPH
PS.01 |  | OSVĚTLENÍ
1. | 1 | Svítidlo hlavního osvětlení |  | ks | 8 |  | 0
|  | Profesionální plošný reflektor s LED světelným zdrojem, příkon 160W, 3500K, světelný výkon 1750lx/2m, řízení protokolem DMX512, 1.kanál - intenzita, 2. kanál - strobo, 2. kanál deaktivovatelný, 30 přednastavených presetů, funkce pracovního svítidla - při napájení a nepřítomnosti řídícího signálu se rozsvítí do nastaveného presetu, rozměry 380 x 240 x 150 mm, váha 4,6kg | Artlighting WL-150 DIM jedná se o referenční výrobek, lze nabídnout výrobek splňující výkonnostní a rozměrové parametry uvedeného
1. | 2 | Scénická RGBW LED baterie |  | ks | 1 |  | 0
|  | Profesionální scénický RGBW LED reflektor pro plošné nasvícení scény s možností libovolné změny barvy prostřednictvím řídícího protokolu. Příkon 310W, světelný výkon 2600lx/2m, divergence 90°x150°, volitelná teplota chromatičnosti 3200K- 4400K-5600K, volitelná frekvence 400-800-1200Hz, řízení signálem DMX512, volitelně bezdrátový přenost signálu a síťová konektivita s řízením ArtNet a sACN, funkce worklight - pracovní osvětlení, 4 DMX módy včetně Studio mode, stand alone mode, možnost uložení 30-ti libovolných pamětí, rozměry 1065 x 162 x 120 mm, váha 14,7kg | Artlighting Asterion II jedná se o referenční výrobek, lze nabídnout výrobek splňující výkonnostní a rozměrové parametry uvedeného
1. | 3 | LED profilový reflektor - 7-barevný systém |  | ks | 2 |  | 0
|  | 60 Luxeon® Rebel 2.5W LED emitters, míchání barevných odstínů pomocí 7 barev (red , green, blue, cyan, amber, indigo, white - věrnější podání barev), funkce red shift přizpůsobí světelný paprsek ostatním halogenovým svítidlům, řízení DMX512, velký grafický LCD pro ovládání, ukládání vlastních pamětí, možnost řízení více světel prostřednictvím libovolného z nich bez použití pultu, nastavení teploty bílého bodu, nastavení chování při výpadku signálu, 7 DMX módů, 14 DMX kanálů, max. příkon 136W, váha 8,3kg, optika zoom 15-30° | ETC Source Four LED Series 2 Lustr 15-30° jedná se o referenční výrobek, lze nabídnout výrobek splňující výkonnostní a rozměrové parametry uvedeného
1. | 4 | LED reflektor - 7-barevný systém |  | ks | 9 |  | 0
|  | 40 Luxeon® Rebel 2.5W LED emitters, míchání barevných odstínů pomocí 7 barev (věrnější podání barev), funkce red shift přizpůsobí světelný paprsek ostatním halogenovým svítidlům, primární divergence 17°, součástí je jedna čočka s divergencí dle výběru: úzká lineární 20°, 30°, 40°, 60°, 80°; kruhová 25°, 35°, 45°, 75°, oválná 20°x40°, 30°x70, 35°x80°, řízení DMX512, příkon max. 110W, velký grafický LCD pro ovládání, ukládání vlastních pamětí, možnost řízení více světel prostřednictvím libovolného z nich bez použití pultu, nastavení teploty bílého bodu, nastavení chování při výpadku signálu, 7 DMX módů, 14 DMX kanálů, váha 6,5kg | ETC Desire D40 Lustr jedná se o referenční výrobek, lze nabídnout výrobek splňující výkonnostní a rozměrové parametry uvedeného
1. | 5 | ovládací skříň MS1 |  | ks | 1 |  | 0
dodávka a instalace ovládací skříně, která je součástí stávající rozvodnice u dveří č.1. Instalace panelu pro dotykový ovladač, instalace a zapojení voliče vstupu signálu DMX a voliče provozního režimu včetně potřebných relé. Instalace napájecího zdroje pro DMX splitter.
1. | 6 | DMX splitter |  | ks | 1 |  | 0
|  | rozbočovač signálu DMX512, 1x vstup, 1x Thru, 4x opticky oddělený výstup, konektory XLR5, RDM | SRS DSD-6 DIN jedná se o referenční výrobek, lze nabídnout výrobek splňující výkonnostní a rozměrové parametry uvedeného
1. | 7 | dotykový ovladač |  | ks | 1 |  | 0
|  | Programovatelný dotykový ovladač, výstup DMX512 plný protokol, programování pomocí USB portu, uložení pevných scén 6ks x 6 bank, celkem 36 pamětí, color paleta - míchání barev, rozměry 146x106x10mm | Nicolaudie CU4 jedná se o referenční výrobek, lze nabídnout výrobek splňující výkonnostní a rozměrové parametry uvedeného
1. | 8 | konstrukce truss - 2m |  | ks | 3 |  | 0
hliníková truss konstrukce trio, rozteč trubek 290mm vnější, průměr trubky 50mm, spojování čepy, stříbrná barva, délka 2m
1. | 9 | konstrukce truss - 1m |  | ks | 1 |  | 0
hliníková truss konstrukce trio, rozteč trubek 290mm vnější, průměr trubky 50mm, spojování čepy, stříbrná barva, délka 1m
1. | 10 | konstrukce truss - držák na stěnu |  | ks | 2 |  | 0
montážní díl pro instalci na stěnu, pro výše uváděnou konstrukci
1. | 11 | konstrukce truss - spojovací materiál |  | ks | 15 |  | 0
sada spojovacích komponentů pro konstrukce, 1 set obsahuje: 1x kónický spojovací čep 2x pojistný kolík 2x závlačka
1. | 12 | Konzole pro profilové reflektory |  | ks | 2 |  | 0
Konzole na zadní stěnu pro instalaci profilových reflektorů, ocelová konstrukce, černá prášková barva
1. | 13 | Pojistné lanko s karabinou |  | ks | 14 |  | 0
zajišťovací lanko 0,5m s karabinou
1. | 14 | Pojistné lanko s karabinou |  | ks | 2 |  | 0
zajišťovací lanko 1m s karabinou
1. | 15 | držák reflektoru |  | ks | 17 |  | 0
držák reflektoru pro horizontální konstrukcí
1. | 16 | propojovací kabel powercon |  | ks | 8 |  | 0
propojovací kabel 3x1,5mm2 s konektory powercon, 1,5m
1. | 17 | Přípojné místo DMX do konektorového pole |  | ks | 1 |  | 0
přípojné místo pro připojení osvětlovacího pultu,instalováno do stávajícího konektorového pole pod oknem R1, konektor XLR5
1. | 18 | Úprava rozvadče RT1 |  | kpl | 1 |  | 0
výměna jističů č. 27-30 za jištiče B10A a přepojení na obvod zálohovaný dieselagregátem výměna 8ks jističů za jističe C10A a přepojení na okruh zálohovaný dieselagregátem, vývod pro ovládací skříň MS1 bude epřepojen na okruh zálohovaný UPS včetně veškeré instalační práce
1. | 19 | Úprava zapojení ovládání světel za dveřmi č.3 |  | kpl | 1 |  | 0
úprava zapojení ovládání osvětlení ze současného ovládání (2 samostatné obvody, každý 2x vypínač č.6) na zapojení 1 společný obvod ovládaný 2x č.6 + 1x č.7. Proseknutí propoje mezi dvojicí sousedních vypínačů č.6 a protažení kabeláže, zasádrování. Osazení 1ks nového vypínače č. 7 a zaslepení zrušeného vypínače č.6 včetně veškeré instalační práce
1. | 20 | Oprava dle revizní zprávy |  | kpl | 1 |  | 0
oprava zapojení v rozvaděčích RH a RT2, nalisování kabelových dutinek na laněné vodiče
1. | 21 | Zatemnění okna režie |  | ks | 1 |  | 0
zatemnění okna režie, textilní roleta šedé barvy, šíře 1500, délka 1100mm
1. | 22 | Zatemnění okna hlasatelny |  | ks | 1 |  | 0
zatemnění okna hlasatelny, textilní roleta šedé barvy, šíře 1400mm, délka 11000mm
1. | 23 | Demontáže |  | kpl | 1 |  | 0
Demontáž stávajícího zařízení. - demontáž stávajícího stmívače - demontáž stávajících scénických reflektorů - demontáž kabeláže a tras pouze se svolením investora - demontáž 8ks svítidel pro plošné osvětlení sálu - demontáž svítidel na stěnách - demontáž stávajícího ovládání osvětlení sálu Svítidla a stmívač scénického osvětlení budou po demontáži předány ČRo k ekologické likvidaci, případně k dalšímu využití. Ostatní demontovaný materiál bude ekologicky zlikvidován dodavatelem.
1. | 24 | Kabel instalační silový |  | m | 180 |  | 0
kabel silový 3x1,5 (J)
1. | 25 | Kabel signálový |  | m | 280 |  | 0
kabel signálový symetrický 120ohm, pro přenos signálu DMX512
1. | 26 | Lišta elektroinstalační |  | m | 20 |  | 0
elektroinstalační lišta pro 4 kabely
1. | 27 | Zásuvka 230V |  | ks | 13 |  | 0
zásuvka jednonásobná, instalace na povrch, včetně instalační krabice pro panelovou montáž, barva dle místa montáže
1. | 28 | Konektory |  | ks | 18 |  | 0
konektor pro přenos signálu DMX512, kabelový, 5pin, vidlice
1. | 29 | Konektory |  | ks | 22 |  | 0
konektor pro přenos signálu DMX512, kabelový, 5pin, zásuvka
1. | 30 | Drobný instalační materiál |  | kpl | 1 |  | 0
Ostatní drobný instalační materiál jinde neuvedený
1. | 31 | Deska na opravu stěny po demontáži svítidla |  | ks | 12 |  | 0
sololitová deska pro opravu poškození stěny po demontáži svítidel na stropě, včetně barevného nátěru dle stěny a stříkané tapety
1. | 32 | Deska na opravu stěny po demontáži stávajícího ovládání osvětlení sálu |  | ks | 1 |  | 0
sololitová deska pro opravu poškození stěny po demontáži stávajícího ovládání osvětlení vedle dveří č.1, včetně barevného nátěru dle stěny a stříkané tapety
1. | 33 | Instalace zařízení |  | kpl | 1 |  | 0
Instalace kabeláže silnoproudu a slaboproudu včetně kabelových tras, instalace zásuvek a konektorů, kompletní zapojení. Včetně dopravného.
1. | 34 | Instalace zařízení |  | kpl | 1 |  | 0
instalace truss konstrukce, instalace ovládací skříně, reflektorů, zapojení a programování. Včetně dopravného.
1. | 35 | Průvodně technická dokumentace (dokumentace skutečného stavu, návody atd.) |  | kpl | 1 |  | 0
Dodávka průvodně technické dokumentace v počtu 3 paré.
1. | 36 | Revize |  | kpl | 1 |  | 0
vypracování revize elektro na provedenou elektroinstalaci
1. | 37 | Protokol o měření osvětlenosti Velkého studia |  | kpl | 1 |  | 0
měření osvětlenosti vč. vypracování protokolu po dokončení montáže osvětlení Velkého studia. Protokol bude vypracován pro potřeby kolaudace akce.
1. | 38 | Lešení |  | den | 8 |  | 0
Pronájem lešení pojízdného s pracovní výškou 6m
CENA CELKEM v Kč bez DPH (za oddíl PS.01) | [6 empty] | 0
DPH
CENA CELKEM v Kč včetně DPH (za oddíl PS.01) | [6 empty] | 0