___________________________________________________________________

Stavba:	Dokumentace skutečného provedení stavby budovy Českého rozhlasu Ostrava na ul. Dr. Šmerala č.6

Místo stavby:		parcela č.  606/1, ul. Dr. Šmerala

k.ú. Moravská Ostrava

Investor:		Český Rozhlas; IČ: 452 45 053

Vinohradská 1409/12

120 99  Praha 2

Stupeň PD:		změna užívání

# POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ STAVBY

t e ch n i c k á    z p r á v a

(zpracována v souladu s § 41 odstavec 2) vyhl. č.246/2001 Sb.)

Zpracovala: 		Ing. Judita Spasová

(odborná zp. č. Š – OZO – 46/2003)

Ostrava, duben 2017

- Seznam použitých podkladů pro zpracování požárně bezpečnostního řešení stavby

[1] Ing. arch. Liškutin, J.: Projektová dokumentace pro akci: „Dokumentace skutečného provedení stavby budovy Českého rozhlasu Ostrava na ul.Dr.Šmerala č.6“

[2] Vyhláška Ministerstva vnitra č.246/2001 Sb. ve znění pozdějších předpisů

[3] Vyhláška Ministerstva vnitra č.23/2008 Sb. ve znění pozdějších předpisů

[4] ČSN 73 0802: Požární bezpečnost staveb – Nevýrobní objekty

[5] ČSN 73 0834: Požární bezpečnost staveb – Změny staveb

[6] ČSN 73 0810: Požární bezpečnost staveb – Společná ustanovení

- VŠEOBECNÉ ÚDAJE, popis objektu

Předmětem předložené projektové dokumentace je zhodnocení skutečného provedení stavby objektu Českého Rozhlasu v Ostravě a vyhodnocení změny užívání pravé části objektu. Tato část byla původně využívána pro bydlení, nyní jsou jednotlivé prostory využívány jako kanceláře (administrativa).

Objekt byl postaven v r. 1900 podle projektu ing. E. Kornera. Od roku 1937 zde sídlilo rozhlasové studio s dřívějším názvem Radiojournal, nyní Český rozhlas Ostrava.

V r. 1977 byla zpracována dokumentace „adaptace domu ČS. rozhlasu Ostrava Šmeralova 6“, autor projektu PROJEKTOVÝ ÚSTAV SSM ATELIÉR 4, zodp.proj. Ing. arch. Sedlecký.

V této době byla část domu využívaná pro potřeby bydlení a část byla využívána Českým rozhlasem. Projekt řeší stavební úpravy, které vedly k využití celého objektu rozhlasem. Dále projekt řešil výměnu oken, odpojení plynu, novou elektroinstalaci, novou instalaci ZT, novou vodovodní přípojku a novou plechovou střešní krytinu. Topení bylo navrženo elektrické akumulačními kamny. Tato změna nebyla řešena dle norem z oblasti požární bezpečnosti staveb.

V roce 1996 byla provedena rekonstrukce topení na teplovodní – přípojka topného media je vedená z budovy č. 2 přes budovu č.4, (které je také v majetku Českého rozhlasu).

V roce 2010 byla provedena oprava střechy – ta spočívala v sanaci a částečné výměně krovu a položení nové střešní krytiny z titanzinku. Zároveň byly ubourány pod úroveň střešní krytiny komíny.

Jedná se o objekt postavený před účinností norem řady ČSN 73 08…, tzn., že není dělen do samostatných požárních úseků.

V objektu Českého rozhlasu je instalována stávající EPS. Jedná se o EPS s trvalou obsluhou (ústředna je Siemens CS 1115, při poplachu aktivuje ústředna GSM bránu a ta volá na zadaná tel. čísla).

V objektu jsou instalovány kouřové a teplotní hlásiče. EPS v objektu pouze monitoruje vznik požáru, neovládá žádná požárně bezpečnostní zařízení.

Objekt je se třemi nadzemními podlažími a podkrovím, podsklepený. Podkroví je bez využití. Suterén je využíván jako sklady (THK - tyto prostory jsou a budou pronajímány ke skladovým účelům), dále je tady místnost s hlavním uzávěrem vody a místnost s trafostanicí. Ve skladech nebudou skladovány:

- Hořlavé kapaliny

- Tlakové lahve

V 1.NP objektu jsou hudební archivy, sklady přenosové techniky, kanceláře. Ve 2. v pravé části objektu jsou sklady přenosové techniky, fonotéky. V levé části 2.NP a ve 3.NP objektu jsou kanceláře.

Objekt má tedy 3 nadzemní užitná podlaží. Objekt je výšky h = 8,48 m a je smíšeného konstrukčního systému (DP 2 – v souladu s ČSN 73 0802 čl. 7.2.8b).

  - Stavební konstrukce

Základy – betonové pásy

Svislé nosné konstrukce: cihelné zdivo tl. 300 – 750 mm.

Vodorovné nosné konstrukce: nad suterénem zděné klenby do válcovaných ocelových I profilů, ostatní podlaží – dřevěné trámové stropy.

Krov – klasický dřevěný krov, střecha – titanzinková plechová krytina položená na bednění, spojovaná na dvojitou stojatou drážku.

Okna – dvorní fasády zdvojená dvoudílná okna – horní část otočná, spodní výklopná, uliční fasáda je osazena dřevěnými okny z europrofilů zasklená izolačním dvojsklem.

Dveře – většina dveří voštinových s laminátovým povrchem do ocelových zárubní, dveře v prostoru krovu jsou plechové.

Jedná se celkově o smíšený konstrukční systém DP 2, dle ČSN 73 0802 čl. 7.2.8b).

- TECHNICKÉ ŘEŠENÍ

Z hlediska požární bezpečnosti staveb je objekt budovy Českého rozhlasu dále řešen a posuzován dle ČSN 73 0802, ČSN 73 0834 a norem souvisejících.

  - Rozdělení stavby do požárních úseků, stanovení požárního rizika, stupně požární bezpečnosti a posouzení velikosti požárních úseků

Objekt byl postaven před účinností norem z řady požární bezpečnosti staveb, není rozdělen do samostatných požárních úseků. Nově v rámci řešení změny části 2.NP a 3.NP a vyhodnocení objektu je tento rozdělen do samostatných požárních úseků následovně – viz tabulka č.1:

Stupeň PB požárních úseků je určen dle ČSN 73 0802 tab. 8 v návaznosti na výšku objektu (h = 8,48 m) a smíšený konstrukční systém objektu.

U některých požárních úseků byl snížen stupeň požární bezpečnosti o I-II. stupně, v souladu s ČSN 73 0834 čl. 5.3.1 – viz výpočtová část.

Tabulka č.1

| Podlaží | Požární úsek | Stupeň PB | Místnosti v PÚ |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.PP – suterén Konstrukční systém DP 1 | P 1.01 - sklady | III. pn = 75 kg.m-2, dle pol. 01.7a) tab.A.1 ČSN 73 0802 | Sklady – m.č. 0.01 – 0.08, 0.10 – 0.12 |
| 1.NP Konstrukční systém DP 2 | N 1.01 – pravá část objektu | III. | Sklady přenos. techniky (m.č. 1.14-1.17) |
|  | N 1.02 – střed objektu | III. | Kanceláře + předsíň (m.č. 1.23-1.26) |
|  | N 1.03 – levá část objektu (samostatný vstup) | III. | Kanceláře + WC (m.č. 1.10-1.13) |
|  | N 1.04 – střed (větší) | III | Hudební archivy (m.č. 02-1.09) |
| 2.NP Konstrukční systém DP 2 | N 2.01- pravá část | III. | Schodiště (m.č. 1.18, 2.03), WC (m.č. 1.19, 2.07), chodba (m.č.2.02), sklady techniky (m.č.2,04, 2.05, 2.14), kuchyňka (m.č. 2.06), kancelář (m.č. 2.08), fonotéky (m.č.2.09-2.13) |
|  | N 2.02 – levá část | III. | Chodba (m.č. 2.15), WC (m.č. 2.25, 2.26), kanceláře (m.č. 2.15-2.24) |
| 3.NP Konstrukční systém DP 2 | N 3.01 – pravá část | III. | Chodba (m.č.3.02), kuchyňka (m.č. 3.03), WC (m.č. 3.04), kanceláře (m.č. 3.05-3.11) |
|  | N 3.02– levá část | III. | Chodba (m.č. 3.13, 3.26), WC (m.č. 3.14, 3.15), kanceláře (m.č. 3.16-3.25) |
| N 1.05/N 3.3 | Částečně chráněná únikové cesta | II. | Hala (m.č. 1.01), schodiště: m.č. 1.13, 1.21, 2.01, 3.01, 3.12), WC (1.22), HUV (m.č. 0.09) |

  - Stanovení požární odolnosti stávajících stavebních konstrukcí a požárních uzávěrů z hlediska jejich požární odolnosti

Požadavky na požární odolnost stavebních konstrukcí jsou stanoveny dle čl.8.1, tab.12, pol.1-12 ČSN 73 0802, ČSN 73 0810 pro III.SPB. Skutečnost je hodnocena dle publikace „Hodnoty požární odolnosti stavebních konstrukcí podle Eurokódů“ vydané PAVÚS v r. 2009 (dále jen Eurokódy) a ČSN 73 0834 následovně:

Tabulka  č.2

| Stavební konstrukce dle ČSN 73 0802 | Požadavek požární odolnosti dle ČSN 73 0802, ČSN 73 0810 | Skutečnost dle ČSN 73 0834 a Eurokódů, jejich hodnocení |
| --- | --- | --- |
| Požární stropy: čl.8.3 (REI) - v podzemním podlaží - v nadzemních podlažích - v posledním nadzemním podlaží | REI 90/DP 1 REI 45 REI 30 | - strop nad 1.PP je cihelný klenbový, tl. min. 200 mm; odolnost min. REI 180/DP 1, dle ČSN 73 0834 čl. 5.5.7 – vyhovující až pro VII.SPB - stropy nad nadzemními podlažími jsou dřevěné trámové, odolnost až REI 45/DP 2, dle ČSN 73 0834 čl. 5.5.6 – vyhovující až pro III.SPB, dále viz poznámka1) |
| Požární stěny: čl. 8.2 (REI, EI) - v podzemním podlaží - v nadzemních podlažích - v posledním nadzemním podlaží | REI 90/DP 1 REI 45 REI 30 | - stěny jsou zděné z cihel celkové tl. min. 300-750 mm; odolnost dle tab. 6.1.1 a 6.1.2 min. 180/DP 1 minut – vyhovující ž pro VII.SPB - nové stěny oddělující chodby od částečně CHÚC budou splňovat požadovanou požární odolnost EI 45/DP 1 |
| Obvodové stěny : čl.8.4.1 zaj. stabilitu objektu (REW) - v podzemním podlaží - v nadzemních podlažích - v posledním nadzemním podlaží b) nezajišťující stabilitu objektu čl. 8.4.10 (EW) | REW 90/DP 1 REW 45 REW 30 EW 30 | - stěny jsou zděné tl. 750 mm z cihel; odolnost min. 180/DP 1 minut, tab.6.1.2 – vyhovující až pro VII.SPB |
| Nosné konstrukce střech | R 30 | - krokve jsou rozměrů 120/180 mm. Tyto splňují požární odolnost R 30 minut dle Eurokódů tab. 5.1.2., což vyhovuje až pro IV.SPB. |

    - Požární uzávěry

Požaduji instalovat dveře s požární odolností EW 30 DP 3 – C (se samozavíračem):

V 1.NP:

- Z prostoru schodiště (m.č. 1.01) do:

  - chodby (m.č. 1.02)

  - kanceláře (m.č. 1.23)

  - předsíně před kancelářemi (m.č. 1.26)

- ze schodiště (m.č. 1.18)

- do skladu (m.č. 1.16)

Ve 2.NP:

- Z prostoru schodiště (m.č. 2.01) do:

  - Chodeb  (m.č. 2.02 a 2.15

Ve 3.NP

- Z prostoru schodiště (m.č. 3.01) do:

  - chodby (m.č. 3.02 a 3.13)

- Z prostoru chodby (m.č. 3.02) do:

  - Schodiště na půdu (m.č. 3.12)

Požaduji instalovat dveře s požární odolností EW 45 DP 1:

- ze schodiště (m.č. 1.01) do prostor suterénu (m.č. 1.21), tyto dveře budou zamčeny, v suterénu nebude trvalé ani dočasné pracovní místo

- z chodby (m.č. 2.02) do sousední budovy (budova č.4) – dveře se samozavíračem (EW 45/DP 1 – C)

    - Prostupy

Prostupy rozvodů požárně dělícími konstrukcemi musí být provedeny v souladu s ČSN 73 0810 čl. 6.2, tzn., že musí být utěsněny pomocí manžet, tmelů a jiných výrobků, jejich požární odolnost je určena požadovanou odolností požárně dělící konstrukce. Nepožaduje se však vyšší odolnost než EI 60/DP 1.

Ve zděné konstrukci lze prostupy dotěsnit (dozděním nebo dobetonováním nebo izolací z materiálů třídy reakce na oheň A1 nebo A2) pokud se jedná o potrubí s  trvalou náplní vody (nehořlavou kapalinou) a je vnějšího průměru potrubí max. 30 mm a smí být max. 3 potrubí vedle sebe, nebo se jedná o nehořlavé potrubí s trvalou náplní nehořlavé kapaliny.

Dle výše uvedeného lze postupovat, pokud se jedná o prostup jednoho samostatně vedeného kabelu elektroinstalace s vnějším průměrem kabelu do 20 mm – lze i v SDk nebo sendvičové konstrukci)

  - Zhodnocení možnosti provedení požárního zásahu, evakuace osob, zvířat a majetku a stanovení druhů a počtu únikových cest, jejich kapacity, provedení a vybavení

Z prostor nadzemních podlaží vede úniková cesta po rovině ke schodišti (nově vytvořená částečně CHÚC) směrem dolů do 1.NP a tady dvoukřídlovými dveřmi 1450/2200 mm přímo ven do volného prostoru nebo jednokřídlovými dveřmi šířky 900 mm rovněž ven do volného prostoru.

Délky chodeb směrem ke schodišti jsou do 20 m, což vyhovuje ČSN 73 0802 tab. č.18, kde mezní délka jedné nechráněné únikové cesty při jednom směru úniku je vzhledem ke koeficientu a = 1,09 požadována lu,max. = 20,5 m. Užité jedné únikové cesty z jednotlivých podlaží je v souladu s požadavky tab. č. 17 ČSN 73 0802.

V rámci hodnocení objektu a změny užívání pravé části objektu je z tohoto prostoru schodiště vytvořena částečně chráněná úniková cesta dle čl. 5.6.1b)2) ČSN 73 0834. Větrání prostoru schodiště je umožněno okny na každém podlaží. Okno na každém podlaží je rozměru 1200/2400 mm, tj. So = 2,88 m2.

Na této únikové cestě je počítáno nově s počtem osob E = 131 osobami (dle ČSN 73 0818 tab.1 pol. 1.1 a pol. 1.2)

Z toho:

- V 1.NP		E = 23 osob

- Ve 2.NP	E = 37 osob

- Ve 3.NP	E = 71 osob

Délka částečně CHÚC je l = 30 m. Úniková cesta je šířky min. 1500 mm na schodišti, což je min. 2,5 únikového pruhu. Průchod dveřmi ven – jedno křídlo dveří je šířky 720 mm a 900 mm, což jsou celkem 3 únikové pruhy.

Předpokládaná doba evakuace dle ČSN 73 0804 čl. 10.9.1:

tu = 0,75 lu / vu  +  E.s / Ku . u

kde	lu	je	délka únikové cesty v m

vu		rychlost pohybu osob v m za minutu (dle tab.23 ČSN 73 0802)

E		počet evakuovaných osob

s		součinitel podmínek evakuace

Ku		jednotková kapacita únikového pruhu (počet osob za minutu, 			dle tab. 23 ČSN 73 0802)

u		započitatelný počet únikových pruhů

Hodnoty pro řešený úsek:

lu = 30 m

vu = 30 m.min-1

E = 131 osob

Ku = 40 osob

u = 3

tu = 0,75 . 30 / 30  +  131/ 40 . 3 = 1,84 minut

Doba evakuace nepřesáhne dobu tu,max = 4,5 minuty dle ČSN 73 0834 tabulky č.1.

Částečně chráněná úniková cesta je vyhovující.

Na měněných dveřích na únikových cestách požaduji, aby tyto byly opatřeny kováním, které umožní otevření dveří ručně či samočinně bez užití jakýchkoliv nástrojů, ať již je uzávěr zamčený či jinak zablokovaný; v souladu s ČSN 73 0802 čl. 9.13.1 a čl. 5.5.9 ČSN 73 0810 a EN 179.

Doporučuji vysměrovat únikové cesty fotoluminiscenčními značkami v souladu s nařízením vlády č.11/2002 Sb. a dále instalovat na únikových cestách nouzové osvětlení s vlastním náhradním akumulátorovým zdrojem.

  - Stanovení odstupových, popřípadě bezpečnostních vzdáleností a vymezení požárně nebezpečného prostoru, zhodnocení odstupových, popřípadě bezpečnostních vzdáleností ve vztahu k okolní zástavbě, sousedním pozemkům a volným skladům

- od 100% požárně otevřených ploch

- od okna 1800/2400 mm, tj. So = 2,88 m2 je požadována odstupová vzdálenost d = 2 m

- pro celou rovinu požárně otevřených ploch

- z hlediska požárně otevřených ploch (min. 40 %) se požaduje od fasád s okny odstup. vzdálenost maximálně d = 1,9 m a d = 2,25 m od jižní fasády.

Požárně nebezpečný prostor přesahuje hranici stavebního pozemku, zasahuje na parcely č. 604, 607 – veřejná prostranství, parkoviště, není v rozporu s ČSN 73 0802 čl. 10.2.1.

V požárně nebezpečném prostoru řešeného objektu se nenachází žádná stavba, technologie ani otevřené technologické zařízení. Objekt se nenachází v požárně nebezpečném prostoru jiného objektu.

  - Určení způsobu zabezpečení stavby požární vodou včetně rozmístění vnitřních a vnějších odběrních míst, popřípadě způsobu zabezpečení jiných hasebních prostředků u staveb, kde nelze použít vodu jako hasební látku

a) Vnější požární voda	ve vzdálenosti do 100 m od objektu jsou stávající podzemní hydranty na DN 100 (ul. Sokolská).

b) Vnitřní požární voda	 V objektu je stávající vnitřní požární voda – nástěnné hydranty na chodbě – schodišťový prostor. Bude udržována v provozu, tzn., budou prováděny pravidelné revize včetně tlakových zkoušek.

  - Stanovení počtu, druhů a způsobu rozmístění hasicích přístrojů, popřípadě dalších věcných prostředků požární ochrany nebo požární techniky

Výpočet nezbytného množství přenosných hasicích přístrojů je proveden pro výše uvedené prostory objektu dle čl.12.8 ČSN 73 0802:

nr = 0,15 (S.a.c3)1/2

kde	 nr - počet PHP

S - půdorysná plocha

a - součinitel dle 6.4. ČSN 73 0802

c3- součinitel podle 6.6.6. ČSN 73 0802

Tabulka č.3

| Požární úsek | Půdorysná plocha | Součinitel a | Počet PHP |
| --- | --- | --- | --- |
| P 1.01 | 216 m2 | 0,99 | 3 ks |
| N 1.01 | 68 m2 | 1,09 | 2 ks |
| N 1.02 | 75 m2 | 0,99 | 2 ks |
| N 1.03 | 58 m2 | 0,98 | 2 ks |
| N 1.04 | 174 m2 | 1,09 | 2 ks |
| N 2.01 | 242 m2 | 1,08 | 3 ks |
| N 2.02 | 235 m2 | 0,98 | 3 ks |
| N 3.01 | 216 m2 | 0,99 | 3 ks |
| N 3.02 | 232 m2 | 0,98 | 3 ks |

V objektu bude tedy celkem instalováno 22 ks PHP a to s min. hasební schopností 21 A. Bude vždy doložen doklad o revizi PHP s vyhovujícím výsledkem.

Hasicí přístroje doporučuji instalovat na chodbách na přístupných a viditelných místech. Je doporučen typ PHP – hasební schopnost. Lze případně instalovat jiné typy PHP ale s odpovídající hasební schopností dle Vyhlášky č.23/2008 Sb.

  - Vymezení zásahových cest a jejich technického vybavení, opatření k zajištění bezpečnosti osob provádějících hašení požáru a záchranné práce, zhodnocení příjezdových komunikací, popřípadě nástupních ploch pro požární techniku

K dispozici je stávající přístupová komunikace, která probíhá kolem řešeného objektu; ul. Dr. Šmerala a ul. Na Hradbách, navazujíc na ulici Sokolská.

Požadavkům čl. 12.2 a 12.4 ČSN 73 0802 je vyhověno.

Jedná se o objekt výšky < 12 m, nástupní plochy dle ČSN 73 0802 čl. 12.4.4 b) nejsou požadovány.

    - Elektrická požární signalizace

V objektu Českého rozhlasu je instalována stávající EPS. Jedná se o EPS s trvalou obsluhou (ústředna je Siemens CS 1115, při poplachu aktivuje ústředna GSM bránu a ta volá na zadaná tel. čísla).

V objektu jsou instalovány kouřové a teplotní hlásiče:

- v archivech v 1.NP

- ve skladech přenosové techniky (m.č. 1.14-1.17) v 1.NP

- ve fonotékách ve 2.NP

- v půdním prostoru.

EPS v objektu pouze monitoruje vznik požáru, neovládá žádná požárně bezpečnostní zařízení.

Doporučuji na EPS napojit VZT, v případě vzniku požáru by EPS vypnula VZT (řešeno – doporučeno v PBŘ již v r. 2012 v rámci rekonstrukce topení a VZT).

  - Zhodnocení technických, popřípadě technologických zařízení stavby (rozvodná potrubí, vzduchotechnická zařízení, vytápění apod.) z hlediska požadavků požární bezpečnosti

    - Elektrická instalace

El. instalace v objektu je stávající. Je nutno provádět pravidelné revize.

    - Vytápění

Vytápění objekt je stávající ústřední ze zdroje mimo řešenou část.

- ZÁVĚR

Po dodržení doporučujících požadavků v tomto požárně bezpečnostním řešení stavby v návaznosti na projekt požární bezpečnosti vyhovuje objekt domu normovým hodnotám z oblasti požární bezpečnosti staveb. Bude nově vytvořena částečně chráněná úniková cesta a s tímto související úpravy, tj. její oddělení konstrukcemi s požadovanou požární odolností.

====================