## List1
Příloha č. 4 - Tabulka pro zpracování nabídkové ceny
| Požadované zařízení | Počet a provedení vnitřní klimatizační jednotky/jednotek | Technická specifikace zařízení | Požadované záruční podmínky | Minimální požadované technické parametry zařízení |  | Specifikace jednotkové ceny | Nutno vyplnit - uveďte značku a typ vnější/vnitřní klimatizační jednotky (jednotek) nabízeného a naceňovaného zařízení | Nutno vyplnit - jednotková cena v Kč bez DPH | Počet ks | Celková cena v Kč bez DPH | Nutno vyplnit - zákonná sazba DPH v % | Částka DPH v Kč | Celková cena v Kč s DPH
1 | multisplit (1+4) | 4 ks, provedení nástěnné, každá vnitřní jednotka může být ovládána samostatně, chladící výkon každé vnitřní jednotky 3,5 kW | Zařízení s technologií inverter, chladivo R 410A, možno použití zařízení s dálkovýmí ovladači (4 ks dálkových ovladačů) | minimální délka záruční lhůty 60 měsíců | minimální jmenovitý chladící výkon / kW | 10 kW a více | cena za vnější klimatizační jednotku a 4 ks vnitřních klimatizačních jednotek v provedení nástěnném, včetně chladiva, včetně 4 ks dálkových ovladačů a návodu v češtině |  | 0 | 1 | 0 | 0% | 0 | 0
[5 empty] | chladící výkon vnitřních jednotek | 4 ks nástěnných jednotek o chladícím výkonu 3,5 kW
[5 empty] | minimální rozmezí venikovních teplot pro chlazení | minimální rozmezí / + 10°C až + 43 °C
[5 empty] | celková délka potrubí mezi vnější a vnitřními jednotkami - zařízení použitelné pro celkovou délku potrubí až | až 80 metrů
[5 empty] | multisplit - možná délka jednotlivé trasy mezi vnitřní a vnější jednotkou až | až 25 metrů
[5 empty] | možné převýšení mezi vnější a vnitřními jednotkami až | až 15 metrů
[5 empty] | hodnota SEER (minimální požadovaná hodnota celoroční účinnosti pro chlazení - údaj týkající se vnější klimatizační jednotky) | 6,3 a více
[5 empty] | El. jištění | 220-240 V/1 fáze/50 Hz
2 | split (1 + 1) | 1 ks, provedení nástěnné | Zařízení s technologií inverter, chladivo R 410A, zařízení výrobcem určené pro komerční využití a nepřetržitý trvalý celoroční provoz (za předpokladu zajištění ochrany proti větru), | minimální délka záruční lhůty 60 měsíců | minimální jmenovitý chladící výkon / kW | 3,6 kW a více | cena za vnější + vnitřní klimatizační jednotku v provedení nástěnném včetně chladiva, včetně dálkového ovladače a návodu v češtině |  | 0 | 1 | 0 | 0% | 0 | 0
[5 empty] | minimální rozmezí venikovních teplot pro chlazení | minimální rozmezí / - 15°C až + 46 °C
[5 empty] | délka potrubí mezi vnější a vnitřní jednotkou - zařízení použitelné pro délku potrubí mezi vnější a vnitřní jednotkou až | až 20 metrů
[5 empty] | převýšení mezi vnější a vnitřní jednotkou - zařízení použitelné pro převýšení mezi vnější a vnitřní jednotkou) | až 10 metrů
[5 empty] | hodnota SEER (minimální požadovaná hodnota celoroční účinnosti pro chlazení) | 5,4 a více
[5 empty] | El. jištění | 220-240 V/1 fáze/50 Hz
3 | multisplit (1+2) | 2 ks, provedení kazetové 4-cestné (výdech vzduchu do 4 stran - 4 samostatné lamely nebo 360°), každá vnitřní jednotka může být ovládána samostatně ; rozměrovně použitelné jako náhrada kazetových jednotek Carrier 40 KMC-N (rozměry 298x575x575 mm) instalovaných v kazetovém pohledu 600x600 mm bez nutnosti úprav kazetového podhledu, s čerpadlem kodenzátu | Zařízení s technologií inverter, chladivo R 410A, možno použití zařízení s dálkovýmí ovladači (2 ks dálkových ovladačů) | minimální délka záruční lhůty 60 měsíců | minimální jmenovitý chladící výkon / kW | 7,5 kW a více | cena za vnější + 2 ks vnitřní klimatizačních jednotek v provedení kazetovém, včetně krycích panelů vnitřních jednotek, včetně čerpadel na odvod kondenzátu, včetně chladiva, včetně 2 ks dálkových ovladačů a návodu v češtině |  | 0 | 2 | 0 | 0% | 0 | 0
[5 empty] | chladící výkon vnitřní jednotky č. 1 | 4,5 kW
[5 empty] | chladící výkon vnitřní jednotky č. 2 | 3,5 kW
[5 empty] | minimální rozmezí venikovních teplot pro chlazení | minimální rozmezí / + 10°C až + 46 °C
[5 empty] | vnitřní jednotky - maximální hladina akustického tlaku /dB(A), při nejvyšších otáčkách ventilátoru (pro chlazení i topení) | 40 dB (A)
[5 empty] | vnitřní jednotky - maximální hladina akustického tlaku / dB(A), při nejnižších otáčíkách ventilátoru (pro chlazení i topení) | 31 dB (A)
[5 empty] | vnitřní jednotky - maximální hladina akustického výkonu / dB (A), (pro chlazení i topení) | 55 dB (A)
[5 empty] | celková délka potrubí mezi vnější a vnitřními jednotkami - zařízení použitelné pro celkovou délku potrubí až | až 70 metrů
[5 empty] | multisplit - možná délka jednotlivé trasy mezi vnitřní a vnější jednotkou až | až 25 metrů
[5 empty] | možné převýšení mezi vnější a vnitřními jednotkami až | až 15 metrů
[5 empty] | hodnota SEER (minimální požadovaná hodnota celoroční účinnosti pro chlazení - údaj týkající se vnější klimatizační jednotky) | 6,1 a více
[5 empty] | El. jištění | 220-240 V/1 fáze/50 Hz
4 | split (1 + 1) | 1 ks, provedení nástěnné | Zařízení s technologií inverter, chladivo R 410A, zařízení výrobcem určené pro komerční využití a nepřetržitý trvalý celoroční provoz (za předpokladu zajištění ochrany proti větru), zařízení s možností použití kompatibilního nástěnného kabelového ovladače s minimálně dvojžilovým kabelem | minimální délka záruční lhůty 60 měsíců | minimální jmenovitý chladící výkon / kW | 5,0 kW a více | cena za vnější + vnitřní klimatizační jednotku v provedení nástěnném včetně chladiva, kabelového ovladače a návodu v češtině |  | 0 | 1 | 0 | 0% | 0 | 0
[5 empty] | minimální rozmezí venikovních teplot pro chlazení | minimální rozmezí / - 15°C až + 46 °C
[5 empty] | délka potrubí mezi vnější a vnitřní jednotkou - zařízení použitelné pro délku potrubí mezi vnější a vnitřní jednotkou až | až 30 metrů
[5 empty] | převýšení mezi vnější a vnitřní jednotkou - zařízení použitelné pro převýšení mezi vnější a vnitřní jednotkou až | až 30 metrů
[5 empty] | hodnota SEER (minimální požadovaná hodnota celoroční účinnosti pro chlazení) | 5,7 a více
[5 empty] | El. jištění | 220-240 V/1 fáze/50 Hz
| Související činnosti, úkony a dodávky materiálu | [5 empty] | Specifikace jednotkové ceny |  | Nutno vyplnit - jednotková cena v Kč bez DPH | Předpokládaný počet úkonů za dobu platnosti rámcové dohody | Celková cena v Kč bez DPH | Nutno vyplnit - zákonná sazba DPH v % | Částka DPH v Kč | Celková cena v Kč s DPH
5 | Montáž a demontáž hliníkového lešení (výška cca 10 metrů) pro přístup ke 3 ks klimatizačních jednotek instalovaných na fasádě pod střechou objektu a pro přístup k rozvodům na fasádě objektu. Dle volby dodavatele je možno použít hliníkové lešení v majetku ČRo, které je k dispozici v budově, nebo je možno použít lešení dodavatele. V případě použití lešení v majetku ČRo je třeba lešení vždy na noc rozložit a uklidit do budovy. | [5 empty] | kpl (paušální cena za: montáž a demontáž lešení / nebo opakovanou montáž a demontáž lešení / nebo za dodání a montáž a demontáž lešení v případě, že dodavatel použije lešení vlastní - viz. Příloha č. 4 - Technická speicfikace) |  | 0 | 1 | 0 | 0% | 0 | 0
6 | Odsátí chladiva z původního systému, odpojení původních jednotek od chladících rozvodů, napájecí a komunikační kabeláže, odvodů kondezátu, demontáž dvou vnějších a čtyř vnitřních kazetových jednotek, demontáž potrubí chladiva (pokud nebude využito pro nové sestavy). | [5 empty] | kpl (paušální cena za 2 klimatizační sestavy v provedení multisplit - tj. za odsátí chladiva ze systému, odpojení jednotek od chladících rozvodů, napájecí a komunikančí kabeláže, odvodů kondenzátu, demontáž původních 4 ks vnitřních jednotek, demontáž 2 ks vnějších jednotek, demontáž potrubí chladiva (pokud nebude použito pro nové sestavy), |  | 0 | 1 | 0 | 0% | 0 | 0
7 | Ekologická likvidace chladiva odsátého ze dvou demontovaných klimatizačních sestav Carrier (předpoklad 3 kg celkem), a z přemisťovaného zařízení Toshiba (1,1 kg), pokud bude nutno chladivo při přemístění vnější jednotky odsát a likvidovat, celkem tedy předpoklad 4,1 kg chladiva R 410A. | [5 empty] | kpl (cena za ekologickou likvidaci chladiva R410A v předpokládaném množství 4,1 kg) |  | 0 | 1 | 0 | 0% | 0 | 0
8 | Odvoz a ekologická likvidace demontovaného původního zařízení, tj. dvou vnějších a čtyř vnitřních kazetových klimatizačních jednotek (předpoklad průměrné hmotnosti 90 kg/sestavu, celkem cca 180 kg). | [5 empty] | kpl (cena za odvoz a ekologickou likvidaci dvu vnějších a čtyř vnitřních kazetových jednotek - hmotnost cca 180 kg) |  | 0 | 1 | 0 | 0% | 0 | 0
9 | Kompletní instalace jedné klimatizační sestavy, tj. jedné vnější a jedné, dvou nebo čtyř vnitřních klimatizačních jednoteky včetně chladiva, včetně dopojení na rozvody chladiva, včetně napojení na potrubí pro odvod kondenzátu a čerpadlo pro odvod kondezátu, včetně dopojení na napájecí a komunikační kabeláž, včetně drobného instalačního materiálu, včetně uvedení do provozu a zaškolení obsluhy, včetně předání návodů k obsluze zařízení v českém jazyce a to jak v tištěné, tak v elektronické podobě, včetně vystavení záručního listu s uvedením typu a výrobních čísel jednotek, délky záruční lhůty, druhu a množství chladiva, včetně dodání prohlášení o shodě, včetně zápisu o provedení tlakové zkoušky chladicího systému, včetně zápisu o provedení provozní zkoušky a zaregulování systému, včetně dodání bezpečnostního listu chladiva. | [5 empty] | paušální cena za kompletní instalaci jedné klimatizační sestavy, tj. jedné vnější a jedné, dvou nebo čtyř vnitřních klimatizačních jednoteky včetně chladiva, včetně dopojení na rozvody chladiva, včetně napojení na potrubí pro odvod kondenzátu a čerpadlo pro odvod kondezátu, včetně dopojení na napájecí a komunikační kabeláž, včetně drobného instalačního materiálu, včetně uvedení do provozu a zaškolení obsluhy, včetně předání návodů k obsluze zařízení v českém jazyce a to jak v tištěné, tak v elektronické podobě, včetně vystavení záručního listu s uvedením typu a výrobních čísel jednotek, délky záruční lhůty, druhu a množství chladiva, včetně dodání prohlášení o shodě, včetně zápisu o provedení tlakové zkoušky chladicího systému, včetně zápisu o provedení provozní zkoušky a zaregulování systému, včetně dodání bezpečnostního listu chladiva) |  | 0 | 5 | 0 | 0% | 0 | 0
10 | Přemístění vnější klimatizační jednotky v rámci fasády, včetně dopojení na prodloužené rozvody chladiva, včetně dopojení na prodlouženou napájecí a komunikační kabeláž, včetně drobného instalačního materiálu, včetně uvedení do provozu, včetně zápisu o provedení tlakové zkoušky chladicího systému. | [5 empty] | paušální cena za přemístění vnější klimatizační jednotky v rámci fasády, včetně dopojení na prodloužené rozvody chladiva, včetně dopojení na prodlouženou napájecí a komunikační kabeláž, včetně drobného instalačního materiálu, včetně uvedení do provozu, včetně zápisu o provedení tlakové zkoušky chladicího systému |  | 0 | 1 | 0 | 0% | 0 | 0
11 | Dodávka a zhotovení plně izolovaného CU potrubí odpovídajícícho průměru v duálním provedení (CU potrubí, izolace, montážní materiál). Uvedená předpokládaná délka potrubí odpovídá součtu vzdáleností mezi vnějšími a vnitřními klimatizačními jednotkami pro všechny řešené klimatizační sestavy. | [5 empty] | paušální cena za 1 m plně izolovaného CU potrubí odpovídajícího průměru v duálním provedení |  | 0 | 210 | 0 | 0% | 0 | 0
12 | Dodávka a instalace napájecí a komunikační kabeláže - uvedená předpokládaná délka kabeláže odpovídá součtu vzdáleností mezi vnějšími a vnitřními jednotkami pro všechny řešené klimatizační sestavy včetně prodloužení kabeláže u přemístěné vnější jednotky pro serverovnu. | [5 empty] | cena za 1 m napájecí či komunikační kabeláže |  | 0 | 250 | 0 | 0% | 0 | 0
13 | Realizace el. připojení v rozsahu dle technické specifikace, tj. nové napojení 3 ks klimatizačních sestav z určeného rozvaděče, včetně přívodu kabeláže v drážce, včetně následného zednického zapravení, včetně instalace odpovídajícího jističe v rozvaděči, z toho předpoklad 3x 16 C pro 3 ks nově připojených klimatizačních sestav, a 2x 16 C pro 2 ks multisplitů, u nichž již přívod do rozvaděče existuje, celkem předpoklad 5 ks jističů 16 C. | [5 empty] | kpl (paušální cena za realizaci el. připojení v rozsahu dle technické specifikace, tj. nové napojení 3 ks klimatizačních sestav z určeného rozvaděče, včetně přívodu kabeláže v drážce, včetně následného zednického zapravení, včetně instalace odpovídajícího jističe v rozvaděči, z toho předpoklad 3x 16 C pro 3 ks nově připojených klimatizačních sestav, a 2x 16 C pro 2 ks multisplitů, u nichž již přívod do rozvaděče existuje, celkem předpoklad 5 ks jističů 16 C) |  | 0 | 1 | 0 | 0% | 0 | 0
14 | Výchozí revize el. připojení včetně vystavení dokladu o výchozí revizi el. připojení. | [5 empty] | cena za výchozí revizi el. připojení včetně vystavení dokladu o výchozí revizi el. připojení |  | 0 | 5 | 0 | 0% | 0 | 0
15 | Dodávka a zhotovení odvodu kondenzátu - týká se 3 ks nově instalovaných klimatizačních sestav (předpoklad zachování stávajících potrubí na odvod kondenzátu u jednotek ve 2. NP). | [5 empty] | cena za 1 m odvodu kondenzátu |  | 0 | 80 | 0 | 0% | 0 | 0
16 | Zalištování potrubí chladiva, komunikační kabeláže a odvodů kondenzátu v interiéru (standardizované lišty bílé barvy) - uváděná předpokládaná délka lišt pro klimatizační sestavy v 1. PP a v 1. NP. | [5 empty] | paušální cena za 1 m - náklady na zalištování rozvodů v interiéru |  | 0 | 37 | 0 | 0% | 0 | 0
17 | Zalištování potrubí chladiva, napájecí a komunikační kabeláže na fasádě (kovové standardizované lišty nebo kovový zákryt, zákryt je třeba opatřit nátěrem v barvě fasády - předpoklad cca 12 metrů společných či jednotlivých tras na fasádě, v případě použití standardizovaných lišt je možné, že na svislou část rozvodů od celkem 5 ks klimatizačních sestav - z toho 1x multisplit (1+4), 2x multisplit (1+2), 2x split - bude třeba použít vedle sebe dvě či tři standardizované lišty, nebo zhotovit společný kovový zákryt). | [5 empty] | kpl (náklady na zalištování potrubí chladiva, napájecí a komunikační kabeláže na fasádě a to s využitím standardizovaných kovových lišt nebo se zhotovením kovového zákrytů, včetně nátěru v barvě fasády) |  | 0 | 1 | 0 | 0% | 0 | 0
18 | Konzole k uchycení vnější klimatizační jednotky na stěnu - bude dodáno 5 ks nových konzolí (u přemístění vnější jednotky pro serverovnu předpoklad využití stávající konzole). | [5 empty] | cena za 1 ks konzole pro uchycení jedné vnější klimatizační jednotky na fasádě |  | 0 | 5 | 0 | 0% | 0 | 0
19 | Hotovení potřebných prostupů pro potrubí chladiva, napájecí a komunikační kabeláž a odvod kondenzátu, včetně jejich následného zednického zapravení - příčka či stěna o tloušťce do 25 cm. | [5 empty] | cena za zhotovení a zednické zapravení 1 ks prostupu - stěna o tloušťce do 25 cm |  | 0 | 5 | 0 | 0% | 0 | 0
20 | Zhotovení potřebných prostupů pro potrubí chladiva, napájecí a komunikační kabeláž a odvod kondenzátu, včetně jejich následného zednického zapravení - stěna či obvodová stěna o tloušťce od 25 cm do 75 cm. | [5 empty] | cena za zhotovení a zednické zapravení 1 ks prostupu - stěna o tloušťce 25 cm až 75 cm |  | 0 | 12 | 0 | 0% | 0 | 0
21 | Zhotovení potřebných prostupů v SDK příčce pro potrubí chladiva, napájecí a komunikační kabeláž a odvod kondenzátu včetně následného kompletního zapravení. | [5 empty] | cena za zhotovení a zapravení 1 ks prostupu - SDK příčka |  | 0 | 2 | 0 | 0% | 0 | 0
22 | Zhotovení potřebných montážních otvorů v SDK podhledech pro zajištění přístupu k natažení potrubí chladiva, napájecí a komunikační kabeláže a odvodů kondenzátu v místnostech s SDK stropem, včetně následného zapravení/uvedení do původního stavu (předpoklad velikosti montážního otvoru cca 60 x 60 cm). | [5 empty] | cena za zhotovení a zapravení 1 ks montážního otvoru v SDK podhledu |  | 0 | 12 | 0 | 0% | 0 | 0
23 | Dodávka a instalace 1 ks revizních dvířek do SDK pohledu o rozměru minimálně 400x400 mm v barvě bílé (bez požadavku na požární odolnost) | [5 empty] | cena za dodávku a instalaci 1 ks revizních dvířek do SDK podhledu o rozměru minimálně 400 x 400 mm v barvě bílé (bez požadavku na požární odolnost) |  | 0 | 1 | 0 | 0% | 0 | 0
24 | Dodávka a instalace čerpadla na odvod kondenzátu ve standardu MiniBlue nebo Mini Orange nebo obdobné zařízení srovnatelných parametrů (pro odvod kondezátu z vnitřní jednotky o chl. výkonu do 10 kW, záruční lhůta na čerpadlo 3 roky) - předpoklad instalace 6 ks čerpadel na odvod kondenzátu (4x multisplit, 1x UPS, 1x serverovna). | [5 empty] | cena za dodávku a instalaci čerpadla na odvod kondezátu |  | 0 | 6 | 0 | 0% | 0 | 0
25 | Zhotovení požárních ucpávek, které musí být provedeny osobou k tomu způsobilou, každá ucpávka musí být opatřena štítkem a zapsána do knihy požárních ucpávek, která bude zpracována tak, že každá ucpávka bude vypsána na samostatný list, na němž bude kromě popisu provedení ucpávky vč. specifikace použitého materiálu uvedena i fotografie ucpávky vč. jejího čitelného štítku. | [5 empty] | cena za 1 ks požární ucpávky |  | 0 | 1 | 0 | 0% | 0 | 0
26 | Dodání a založení evidenční knihy k novému zařízení s chladivem (při množství chladiva v ekvivalentu 5 t CO2 a více), předpoklad 3 ks (3x multisplit). | [5 empty] | cena za dodání a založení evidenční knihy zařízení s chladivem |  | 0 | 3 | 0 | 0% | 0 | 0
27 | Doprava (i vnitrostaveništní) - zahrnuje veškeré náklady na dopravu v rámci této zakázky včetně dopravy 5 ks nových klimatizačních sestav na místo plnění, dopravy na montáže, dopravy při provádění veškerých souvisejících prací a úkonů, dopravy při odvozu vyřazených klimatizačních sestav. | [5 empty] | kpl (kompletní cena zahrnující náklady na dopravu v rámci zakázky) |  | 0 | 1 | 0 | 0% | 0 | 0
[10 empty] | celkem | 0 |  | 0 | 0