## List1
Příloha č. 8 - Tabulka pro zpracování nabídkové ceny
Obnova VZT 15 a VZT 15 A v objektu Římská 13 – VZT jednotka pro ústřední archiv
| Položka č. | Popis | Specifikace jednotkové ceny | Počet jednotek/ks v rámci zakázky | Nutno vyplnit - jednotková cena v Kč bez DPH | Celková cena v Kč bez DPH | Nutno vyplnit - zákonná sazba DPH v % | Částka DPH v Kč | Celková cena v Kč s DPH
PROFESE: VZT | 1 | Odpojení stávající VZT jednotky od rozvodů: VZT potrubí, silnoproud, topení/chlazení, zvlhčovač, Měření a regulace | kpl | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2 | Demontáž/rozebrání stávající VZT jednotky + transport po budově ČRO, likvidace mimo 2 ks motorů a 1 ks ventilátoru, které si ponechá objednatel na ND | kpl | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 3 | Nová sestavná vzduchotechnická jednotka VZT 15, VZT 15A Sestava přívod: Pružná manžeta; Uzavírací klapka; Směšovací komora s regulační klapkou; Kapsový filtr G4; Kapsový filtr F7; Ventilátorová komora, Vp=5800m3/h, Dext=450Pa, Příkon 1x3,90kW, Napětí 3x400/50 V/Hz, Proud 1x6,20 A, IP54; Vodní ohřívač, Q=58,4kW, teplotní spád 80/60°C, tlaková ztráta 3,7kPa; Vodní chladič, Q=35kW, teplotní spád 7/12°C, tlaková ztráta 3,3kPa; Eliminátor kapek; Komora parního zvlhčovače pro montáž trysky; Uzavírací klapka; Pružná manžeta Sestava odvod: Pružná manžeta; Kapsový filtr F7; Ventilátorová komora, Vo=4600m3/h, Dext=450Pa, Příkon 1x2,5kW, Napětí 3x400/50 V/Hz, Proud 1x4,0 A, IP54; Směšovací komora; Uzavírací klapka; Pružná manžeta Včetně: Základový rám Sifon | kpl | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 4 | Montáž nové VZT jednotky včetně transportu po budově ČRo | kpl | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 5 | Napojení nové VZT jednotky na rozvody: VZT potrubí, silnoproud, topení/chlazení, Měření a regulace | kpl | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 6 | Úprava rozvodů topení/chlazení | bm | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 7 | Dovybavení zlvhčovače: T-kus Distribuční tryska | kpl | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 8 | Zařízení staveniště, omezená možnost provádění hlučných prací | kpl | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 9 | Kompletace | kpl | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 10 | Vyzkoušení / zprovoznění | kpl | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 11 | Doprava | kpl | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 12 | Dokumentace skutečného provedení VZT | kpl | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
PROFESE: MAR | 13 | Klapkový pohon 24V, toč. 0..10V, 25 Nm | ks | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 14 | Klapkový pohon 24V, toč. 0..10V, 18 Nm, havar. Fce | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 15 | Protimrazová ochrana aktivní, kapilára 2m | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 16 | L Kanálové teplotní čidlo Ni1000 - 0,4m, -50…+80°C | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 17 | Čidlo dp pro vzduch, 0…200 / 0…250 / 0…500[Pa], 0…10[V], lineární char. | ks | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 18 | Kanálové čidlo relativní vlhkosti 0-10V a teploty LG-Ni1000 | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 19 | Kabelové rozvody | kpl | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 20 | Montáž periferií a ukončení kabelu na straně periferií | kpl | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 21 | Zpracování uživatelských programů | kpl | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 22 | Oživení regulace a provedení zkoušek | kpl | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 23 | Montážní materiál | kpl | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 |  | 0 | 0