## Chladici jednotky
ČESKÝ ROZHLAS - přehled chladících jednotek - stav k 30.1.2018
Praha 2, Vinohradská 12
Evidenční číslo zařízení | Popis zařízení | Umístění vnější jednotky | Slouží pro | Poznámka | Značka | Typ | Výrobní číslo | Rok výroby | El. příkon max. / kW | Chladící výkon / kW | Topný výkon / kW | Druh chladiva | Náplň/kg | GWP | Ekvivaletn CO2 / t.eq.CO2 | Druh oleje | Náplň oleje / kg | Počet kontrol těsnosti / kontrol funkčnosti/rok | Evidenční kniha | Číslo evidenční knihy | Servis 1Q2016 | Servis 2Q2016 | Servis 3Q2016 | Servis 4Q2016 | Servis 1Q2017 | Servis 2Q2017 | Servis 3Q2017 | Servis 4Q2017 | Servis 1Q2018 | Servis 2Q2018 | Servis 3Q2018 | Servis 4Q2018 | Servis 1Q2019 | Servis 2Q2019 | Servis 3Q2019 | Servis 4Q2019 | Záruka do | Poznámka
CHJ 1 | chladící jednotka | strojovna chlazení C025 | chlazení objektu Vinohradská 12 | 1 ks odděleného kondenzátoru GÜNTNER GVD 080.3A/2x4-M(S).E | COLDPACK | COLDPACK.A.NRM T.330.Z4.J9D | M-08-03927 | 2009 |  |  | okruh č. 1 | R407C | 200 | 1774 | 354.8 | SO | 35 l | 1xR | ANO | 3728a/10 - 1621b/820/09/HM | x | 4/2016 | 7/2016 | 10/2016 | 1/2017 | 4/2017 | 7/2017 | 10/2017 | 01/2018 | 04/2018 | 08/2018 |  | 01/2019 | 04/2019 | 07/2019 | 10/2019 | x
[11 empty] | okruh č. 2 | R407C | 200 | 1774 | 354.8 | SO | 35 l | 1xR | ANO | 3728a/10 - 1621b/820/09/HM | x | 4/2016 | 7/2016 | 10/2016 | 1/2017 | 4/2017 | 7/2017 | 10/2017 | 01/2018 | 04/2018 | 08/2018 |  | 01/2019 | 04/2019 | 07/2019 | 10/2019 | x
| pojistné ventily | [16 empty] | 1x2R | Výměna pojistných ventilů |  | x | x | x | x | x | x | x | 08/2014 | 08/2016 | 09/2018 | 08/2020 | 08/2022 |  |  |  |  | x
| olejová náplň | [16 empty] | 1x2R | Výměna olejové náplně |  | x | x | x | x | x | x | x | 08/2014 | 08/2016 | 09/2018 | 08/2020 | 08/2022 |  |  |  |  | x
| tlaková nádoba |  |  | expanzní nádoba | Frigomec | RV-280X495 | 7404117 | 2007 | objem 24,5 l | [8 empty] | 1xR | Provozní revize |  | x | x | x | x | x | x | x | 05/2016 | 04/2017 | 05/2018 | 04/2019 | 04/2020 | 04/2021 |  |  |  | x
| tlaková nádoba |  |  | expanzní nádoba | Frigomec | RV-280X495 | 7404118 | 2007 | objem 24,5 l | [8 empty] | 1x5R | Vnitřní revize |  | x | x | x | x | x | x | x | 05/2016 | x | 04/2021 | 04/2026 | [5 empty] | x
| tlaková nádoba |  |  | expanzní nádoba | Frigomec | RH-159X1100 | 8137642 | 2008 | objem 19,5 l | [8 empty] | 1x9R | Tlaková zkouška |  | x | x | x | x | x | x | x | x | 04/2017 | 04/2026 | 04/2034 | [5 empty] | x
| tlaková nádoba |  |  | expanzní nádoba | Frigomec | RH-159X1100 | 8137643 | 2008 | objem 19,5 l | [27 empty] | x
x | detektor úniku chladiva | strojovna chlazení C025 | detektor úniku chladiva | pro CHJ1 | GABA | 2s15 | II-896 | 2009 | x | x | x | x | x |  | x | x | x | 1xR | x | x | x | x | x | x | x | x | 08/2015 | 07/2016 | 07/2017 | 08/2018 | 07/2019 | 07/2020 |  |  |  |  | x
CHJ 2 | chladící jednotka | strojovna chlazení C025 | chlazení objektu Vinohradská 12 | 1 ks odděleného kondenzátoru GÜNTNER GVD 080.3A/2x4-M(S).E | COLDPACK | COLDPACK.A.NRM T.330.Z4.J9D | M-08-03926 | 2009 |  |  | okruh č. 1 | R407C | 200 | 1774 | 354.8 | SO | 35 l | 1xR | ANO | 3728a/10 - 1621b/820/09/HM | x | 4/2016 | 7/2016 | 10/2016 | 1/2017 | 4/2017 | 7/2017 | 10/2017 | 01/2018 | 04/2018 | 08/2018 |  | 01/2019 | 04/2019 | 07/2019 | 10/2019 | x
[11 empty] | okruh č. 2 | R407C | 200 | 1774 | 354.8 | SO | 35 l | 1xR | ANO | 3728a/10 - 1621b/820/09/HM | x | 4/2016 | 7/2016 | 10/2016 | 1/2017 | 4/2017 | 7/2017 | 10/2017 | 01/2018 | 04/2018 | 08/2018 |  | 01/2019 | 04/2019 | 07/2019 | 10/2019 | x
| pojistné ventily | [16 empty] | 1x2R | Výměna pojistných ventilů |  | x | x | x | x | x | x | x | 08/2014 | 08/2016 | 09/2018 | 08/2020 | 08/2022 |  |  |  |  | x
| olejová náplň | [16 empty] | 1x2R | Výměna olejové náplně |  | x | x | x | x | x | x | x | 08/2014 | 08/2016 | 09/2018 | 08/2020 | 08/2022 |  |  |  |  | x
| tlaková nádoba |  |  | expanzní nádoba | Frigomec | RV-280X495 | 7404104 | 2007 | objem 24,5 l | [8 empty] | 1xR | Provozní revize |  | x | x | x | x | x | x | x | 05/2016 | 04/2017 | 05/2018 | 04/2019 | 04/2020 | 04/2021 |  |  |  | x
| tlaková nádoba |  |  | expanzní nádoba | Frigomec | RV-280X495 | 7404116 | 2007 | objem 24,5 l | [8 empty] | 1x5R | Vnitřní revize |  | x | x | x | x | x | x | x | 05/2016 | x | 04/2021 | 04/2026 | [5 empty] | x
| tlaková nádoba |  |  | expanzní nádoba | Frigomec | RH-159X1100 | 8137644 | 2008 | objem 19,5 l | [8 empty] | 1x9R | Tlaková zkouška |  | x | x | x | x | x | x | x | x | 04/2017 | 04/2026 | 04/2034 | [5 empty] | x
| tlaková nádoba |  |  | expanzní nádoba | Frigomec | RH-159X1100 | 8137645 | 2008 | objem 19,5 l | [27 empty] | x
x | detektor úniku chladiva | strojovna chlazení C025 | detektor úniku chladiva | pro CHJ 2 | GABA | 2s15 | II-908 | 2009 | x | x | x | x | x |  | x | x | x | 1xR | x | x | x | x | x | x | x | x | 08/2015 | 07/2016 | 07/2017 | 08/2018 | 07/2019 | 07/2020 |  |  |  |  | x
CHJ 3 | chladící jednotka | strojovna chlazení C025 | chlazení objektu Vinohradská 12 | 1 ks odděleného kondenzátoru GÜNTNER GVD 080.3A/2x4-M(S).E | COLDPACK | COLDPACK.A.NRM T.330.Z4.J9D | M-08-03928 | 2009 |  |  | okruh č. 1 | R407C | 200 | 1774 | 354.8 | SO | 35 l | 1xR | ANO | 3728a/10 - 1621b/820/09/HM | x | 4/2016 | 7/2016 | 10/2016 | 1/2017 | 4/2017 | 7/2017 | 10/2017 | 01/2018 | 04/2018 | 08/2018 |  | 01/2019 | 04/2019 | 07/2019 | 10/2019 | x
[11 empty] | okruh č. 2 | R407C | 200 | 1774 | 354.8 | SO | 35 l | 1xR | ANO | 3728a/10 - 1621b/820/09/HM | x | 4/2016 | 7/2016 | 10/2016 | 1/2017 | 4/2017 | 7/2017 | 10/2017 | 01/2018 | 04/2018 | 08/2018 |  | 01/2019 | 04/2019 | 07/2019 | 10/2019 | x
| pojistné ventily | [16 empty] | 1x2R | Výměna pojistných ventilů |  | x | x | x | x | x | x | x | 08/2014 | 08/2016 | 09/2018 | 08/2020 | 08/2022 |  |  |  |  | x
| olejová náplň | [16 empty] | 1x2R | Výměna olejové náplně |  | x | x | x | x | x | x | x | 08/2014 | 08/2016 | 09/2018 | 08/2020 | 08/2022 |  |  |  |  | x
| tlaková nádoba |  |  | expanzní nádoba | Frigomec | RV-280X495 | 7404131 | 2007 | objem 24,5 l | [8 empty] | 1xR | Provozní revize |  | x | x | x | x | x | x | x | 05/2016 | 04/2017 | 05/2018 | 04/2019 | 04/2020 | 04/2021 |  |  |  | x
| tlaková nádoba |  |  | expanzní nádoba | Frigomec | RV-280X495 | 7404133 | 2007 | objem 24,5 l | [8 empty] | 1x5R | Vnitřní revize |  | x | x | x | x | x | x | x | 05/2016 | x | 04/2021 | 04/2026 | [5 empty] | x
| tlaková nádoba |  |  | expanzní nádoba | Frigomec | RH-159X1100 | 8137646 | 2008 | objem 19,5 l | [8 empty] | 1x9R | Tlaková zkouška |  | x | x | x | x | x | x | x | x | 04/2017 | 04/2026 | 04/2034
| tlaková nádoba |  |  | expanzní nádoba | Frigomec | RH-159X1100 | 8226067 | 2008 | objem 19,5 l | [27 empty] | x
x | detektor úniku chladiva | strojovna chlazení C025 | detektor úniku chladiva | pro CHJ3 | GABA | 2s15 | II-893 | 2009 | x | x | x | x | x |  | x | x | x | 1xR | x | x | x | x | x | x | x | x | 08/2015 | 07/2016 | 07/2017 | 08/2018 | 07/2019 | 07/2020 |  |  |  |  | x
Praha 2, Římská 13
Evidenční číslo zařízení | Popis zařízení | Umístění vnější jednotky | Slouží pro | Poznámka | Značka | Typ | Výrobní číslo | Rok výroby | El. příkon max. / kW | Chladící výkon / kW | Topný výkon / kW | Druh chladiva | Náplň/kg | GWP | Ekvivaletn CO2 / t.eq.CO2 | Druh oleje | Náplň oleje / kg | Počet kontrol těsnosti / kontrol funkčnosti/rok | Evidenční kniha | Číslo evidenční knihy | Servis 1Q2016 | Servis 2Q2016 | Servis 3Q2016 | Servis 4Q2016 | Servis 1Q2017 | Servis 2Q2017 | Servis 3Q2017 | Servis 4Q2017 | Servis 1Q2018 | Servis 2Q2018 | Servis 3Q2018 | Servis 4Q2018 | Servis 1Q2019 | Servis 2Q2019 | Servis 3Q2019 | Servis 4Q2019 | Záruka do | Poznámka
CHJ4 / zařízení č. 1 | chladící jednotka | střecha objektu B | chlazení objektu Římská 13 | 2 okruhy | AERMEC | NRB 1000 E00 | 1701006185380001 | 2017 |  |  | okruh č. 1 | R410A | 21.5 | 2088 | 44.892 | POE | 13,6 l | 1xR | ANO | 2506/13/1/2017 | x | x | x | x | 03/2017 | x | 10/2017 | x | 03/2018 | x | 10/2018 | x | 03/2019 | x |  | 10/2019 | 24.3.2020 | COMPLETE CZ
[11 empty] | okruh č. 1 | R410A | 21.5 | 2088 | 44.892 | POE | 13,6 l | 1xR | ANO | 2506/13/2/2017 | x | x | x | x | 03/2017 | x | 10/2017 | x | 03/2018 | x | 10/2018 | x | 03/2019 | x |  | 10/2019 | 24.3.2020 | COMPLETE CZ
CHJ5 / zařízení č. 2 | chladící jednotka | střecha objektu B | chlazení objektu Římská 13 | 2 okruhy | AERMEC | NRB 1000 E00 | 1701006185410001 | 2017 |  |  | okruh č. 2 | R410A | 21.5 | 2088 | 44.892 | POE | 13,6 l | 1xR | ANO | 2506/13/3/2017 | x | x | x | x | 03/2017 | x | 10/2017 | x | 03/2018 | x | 10/2018 | x | 03/2019 | x |  | 10/2019 | 24.3.2020 | COMPLETE CZ
[11 empty] | okruh č. 2 | R410A | 21.5 | 2088 | 44.892 | POE | 13,6 l | 1xR | ANO | 2506/13/4/2017 | x | x | x | x | 03/2017 | x | 10/2017 | x | 03/2018 | x | 10/2018 | x | 03/2019 | x |  | 10/2019 | 24.3.2020 | COMPLETE CZ
x | chladící jednotka | střecha objektu B | chlazení objektu Římská 13 | 2 okruhy po 35 kg chladiva | CLIVET | WRAT 2.120 | AA56039L0045 | 1999 |  |  |  | R22 | 70 kg | [6 empty] | 43/011 | x | x | x | x | x | x | [6 empty] | x | x | x | x | x | x | bar: 08/2015 to 07/2020
[11 empty] | přestavba 09/2014 | R407C | 70 kg | [7 empty] | 3/2016 | x | 10/2016 | x | 02/2017 zrušení | x | [6 empty] | x | x | x | x | x | zařízení zrušeno k 4.2.2017 | bar: 08/2015 to 07/2020
x | chladící jednotka | střecha objektu B | chlazení objektu Římská 13 | 1 okruh 28 kg, 2 okruh 30 kg | CLIVET | WRAT 2.120 | AA56639L0046 | 1999 |  |  |  | R22 | 58 kg | [6 empty] | 43/012 | x | x | x | x | x | x | [6 empty] | x | x | x | x | x | x | bar: 08/2015 to 07/2020
[11 empty] | přestavba 09/2014 | R407C | 58 kg | [7 empty] | 3/2016 | x | 10/2016 | x | 02/2017 zrušení | x | [6 empty] | x | x | x | x | x | zařízení zrušeno k 4.2.2017 | bar: 08/2015 to 07/2020

## CRo_oblast Morava - Jih
ČESKÝ ROZHLAS - přehled klimatizačních a VZT zařízení - oblast Morava - Jih - stav k 28.02.2020
VRV | VRV systém s množstvím chladiva větším než 5 t ekvivalentu CO2
KR | Klimatizační sestava s množstvím chladiva větším než 5 t ekvivalentu CO2
K | Klimatizační sestava s množstvím chladiva menším než 5 t ekvivalentu CO2
KM | Mobilní klimatizace
KB | Nové zařízení - předpoklad nainstalování zařízení v letech 2020 až 2022
x | Zařízení v záruce
x | Servis zařízení zajišťuje pronajímatel objektu
VZT-1 | VZT zařízení - orientační určení velikosti zařízení - 1 - "velké" VZT zařízení, více filtrů, více klínových řemenů
VZT-2 | VZT zařízení - orientační určení velikosti zařízení - 2 - "střední" VZT zařízení s 1 až 2 filtry, a 1 až 2 klínovými řemeny
VZT-3 | VZT zařízení - orientační určení velikosti zařízení - 3 - "malé" VZT zařízení, ventilátory, bez filtrů, bez klínových řemenů - u části zařízení jsou servisní prohlídky prováděny dle rámcové smlouvy, u části zařízení budou servisní prohlídky objednávány pouze v případě potřeby
VZTB | Nové VZT zařízení - předpoklad nainstalování zařízení v letech 2020 až 2022
Jihlava, Masarykovo náměstí 42
Zakázka Morava - Jih | Evidenční číslo zařízení | Popis zařízení | Umístění vnější jednotky | Slouží pro | Počet vnitřních jednotek | Značka | Typ | Výrobní číslo | Rok výroby | El. příkon max. / kW | Chladící výkon / kW | Topný výkon / kW | Druh chladiva | Náplň/kg | GWP | Ekvivaletn CO2 / t.eq.CO2 | Počet kontrol těsnosti / kontrol funkčnosti/rok | Evidenční kniha | Číslo evidenční knihy | Servis 3Q2020 | Servis 4Q2020 | Servis 1Q2021 | Servis 2Q2021 | Servis 3Q2021 | Servis 4Q2021 | Servis 1Q2022 | Servis 2Q2022 | Záruka do | Poznámka
M-J_KR-1 | KR46 | chladící jednotka pro VZT | půda | pro VZT jednotku REMAK | pro VZT | Carrier | 38FZ042A9M | 0846E021715 |  | 4,6 kW |  |  | R407c | 2.83 | 1774 | 5.0204 | 2xR | ANO | 7330/11/2016-9 | x | 10/2020 | x | 05/2021 | x | 10/2021 | x | 05/2022
M-J_K-1 | K103 | split | půda vedle podkroví ČRo | server | 1 | Toshiba | RAV-SM566KRT-E/RAV SM-564ATP-E | 72300171/62500060 | 2017 |  | 5 kW |  | R410A | 1.1 | 2088 | 2.2968 | 2xR | NE | x | x | 10/2020 | x | 05/2021 | x | 10/2021 | x | 05/2022 | 9.8.2020 | Klimaterm Praha spol. s r.o.
M-J_K-2 | K104 | split | střecha, přístup z půdy vedle podkroví ČRo | server | 1 | Toshiba | RAV-SM566 KRT-E / RAV-SM563AT-E / RBCAMT32E | 32900539 / 308P0734 | 2013 |  | 5 kW |  | R410A | 1 | 2088 | 2.088 | 2xR | NE | x | x | 10/2020 | x | 05/2021 | x | 10/2021 | x | 05/2022
M-J_KB-1 | KB5 | split | střecha 1.NP | zasedací místnost | 1 | [11 empty] | 2xR | NE | x | x | 10/2021 | x | 05/2021 | x | 10/2021 | x | 05/2022
Zakázka Morava - Jih | Evidenční číslo zařízení | VZT - popis zařízení | Umístění jednotky | Slouží pro | Značka a typ jednotky | Počet vyústek | Počet anemostatů | Talířové ventily počet | Orientační velikost zařízení | Přívod - odtah | Typ filtru | Třída filtrace | Rozměr filtru | Počet ks |  | Klínový řemen - odvod/přív. | Klínový řemen | Počet | Počet servisních prohlídek/ rok | Servis 3Q2020 | Servis 4Q2020 | Servis 1Q2021 | Servis 2Q2021 | Servis 3Q2021 | Servis 4Q2021 | Servis 1Q2022 | Servis 2Q2022 | Záruka do | Poznámka
M-J_VZT-2_1 | CRO_VZT-145 | VZT jednotka | půda |  | REMAK | VRP0080508D, výrobní číslo 065232, r.v. 2002 |  |  | 2 |  | KSPAK25 / KF-CP64 |  | 435x800x340/4 | 1 | Při servisní prohlídce nutno vyjmout a vyčistit vložku rekuperace |  |  |  | 2xR | x | 10/2020 | x | 05/2021 | x | 10/2021 | x | 05/2022
Brno, Beethovenova 25/4
Zakázka Morava - Jih | Evidenční číslo zařízení | Popis zařízení | Umístění vnější jednotky | Slouží pro | Počet vnitřních jednotek | Značka | Typ | Výrobní číslo | Rok výroby | El. příkon max. / kW | Chladící výkon / kW | Topný výkon / kW | Druh chladiva | Náplň/kg | GWP | Ekvivaletn CO2 / t.eq.CO2 | Počet kontrol těsnosti / kontrol funkčnosti/rok | Evidenční kniha | Číslo evidenční knihy | Servis 3Q2020 | Servis 4Q2020 | Servis 1Q2021 | Servis 2Q2021 | Servis 3Q2021 | Servis 4Q2021 | Servis 1Q2022 | Servis 2Q2022 | Záruka do | Poznámka
M-J_KR_2 | KR47 | chladící jednotka pro VZT / zařízení č.2.2.2. | pod schody dvorek pozice 1 | VZT pro S8 a R8, m.č. P12 a P11 | VZT jednotka Systemair | LG | UU18WUE4 | 801KCXM0GY86 | 2017 |  |  |  | R410A | 2 | 2088 | 4.176 | 2xR | ANO | 3781/04-1346/17 | x | 10/2020 | x | 05/2021 | x | 10/2021 | x | 05/2022 | 2021-04-30 | Ekols Praha, spol. s r.o.
M-J_KR_2 | KR48 | chladící jednotka pro VZT / zařízení č. 2.2.1. | pod schody dvorek pozice 2 | VTZ pro R7, m. č. P15 | VZT jednotka Systemair | LG | UU18WUE4 | 801KC0X0MG44 | 2017 |  |  |  | R410A | 2 | 2088 | 4.176 | 2xR | ANO | 3781/03-1346/17 | x | 10/2020 | x | 05/2021 | x | 10/2021 | x | 05/2022 | 2021-04-30 | Ekols Praha, spol. s r.o.
M-J_KR_4 | KR49 | chladící jednotka pro VZT/zařízení č.1.3. | pod schody dvorek pozice 4 | chlazení studia S 7 m. č. P15 | 1 | LG | UU49W.U32 | 801KCT80AL65 | 2018 |  |  |  | R410A | 4.9 | 2088 | 10.2312 | 2xR | ANO | 3781/02-1346/17 | x | 10/2020 | x | 05/2021 | x | 10/2021 | x | 05/2022 | 2021-04-30 | Ekols Praha, spol. s r.o.
M-J_KR_5 | KR50 | chladící jednotka pro VZT / zařízení č. 1.2. | pod schody dvorek pozice 5 | VZT pro S 7 m. č. P15 | 1 | LG | UU49W.U32 | 801KCUK0AL70 | 2018 |  |  |  | R410A | 4.9 | 2088 | 10.2312 | 2xR | ANO | 3781/01 - 1346/17 | x | 10/2020 | x | 05/2021 | x | 10/2021 | x | 05/2022 | 2021-04-30 | Ekols Praha, spol. s r.o.
M-J_KR_6 | KR51 | multisplit / 5x vnitřní jednotka / zařízení č. 6.1. | pod schody dvorek pozice 7 | přep.pr.S26 ,depoz.S27,S29, 2xS32 | 5 | LG | FM41AHU32/3xPM07SPNSJ; 2xPM12SP.NSJ (ESNW12GJ2F0) | 709KCTB14T93/ 801TARUAA918; 801TABNAA917;801TAXTAA914; 71KJC02364 (u dveří); 711TKJC02052 | 2017 |  |  |  | R410A | 6.3 | 2088 | 13.1544 | 2xR | ANO | 3781/05 - 1346/17 | x | 10/2020 | x | 05/2021 | x | 10/2021 | x | 05/2022 | 2021-04-30 | Ekols Praha, spol. s r.o.
M-J_KR_7 | KR52 | split | šachta v místnosti S03 | UPS m.č. S06 | 1 | LG | UU36WUO2/UJ36NV3 | 712KCBD0D365/712KCXM0W306 | 2017 |  |  |  | R410A | 3.42 | 2088 | 7.141 | 2xR | ANO | 3781/8-1346/17 | x | 10/2020 | x | 05/2021 | x | 10/2021 | x | 05/2022 | 2021-04-30 | Ekols Praha, spol. s r.o.
M-J_K-3 | K105 | split | střecha | serverovna | 1 | Samsung | AX120RXADNG/EU/AC120RNXADNG/EU | BBXNP3CM400034/0U1GPAOM400014W | 2019 |  |  |  | R32 | 2.7 | 675 | 1.8225 | 2xR | NE | x | x | 10/2020 | x | 05/2021 | x | 10/2021 | x | 05/2022 | 2023-12-08 | DCI Czech a. s.
M-J_K-4 | K106 | split | střecha | serverovna | 1 | Samsung | AX120RXADNG/EU/AC120RNXADNG/EU | BBXNP3CM400071/0U1GPA0M400013T | 2019 |  |  |  | R32 | 2.7 | 675 | 1.8225 | 2xR | NE | x | x | 10/2020 | x | 05/2021 | x | 10/2021 | x | 05/2022 | 2023-12-08 | DCI Czech a. s.
M-J_K-5 | K107 | split / zař. 4.1. | pod schody dvorek pozice 3 | pro server/UPS m. č. P14 | 1 | LG | P18EN.UL2 (ESEUW186K3A0)/P18EN.NSK (ESNW186K3A0) | 801TKQE08228/801TKMH04779 (nad dveřmi) | 2017 |  |  |  | R410A | 1.5 | 2088 | 3.132 | 2xR | NE | x | x | 10/2020 | x | 05/2021 | x | 10/2021 | x | 05/2022 | 2021-04-30 | Ekols Praha, spol. s r.o.
M-J_K-6 | K108 | split / zař. 4.1. | pod schody dvorek pozice 6 | pro server/UPS m. č. P14 | 1 | LG | P18EN.UL2 (ESEUW186K3A0)/P18EN.NSK (ESNW186K3A0) | 801TKUR08238/801TKPD07336 | 2017 |  |  |  | R410A | 1.5 | 2088 | 3.132 | 2xR | NE | x | x | 10/2020 | x | 05/2021 | x | 10/2021 | x | 05/2022 | 2021-04-30 | Ekols Praha, spol. s r.o.
M-J_K-7 | K109 | vnější jednotka pro VZT | střecha | studio A,B 1.p. | pro VZT | LG | UU18WUEC | 803KAVH01159 | 2008 | 1,9 - 2,45 kW |  |  | R410A | 1.5 | 2088 | 3.132 | 2xR | NE | x | x | 10/2020 | x | 05/2021 | x | 10/2021 | x | 05/2022 |  | inventární číslo PR102026
M-J_KB-3 | KB6 | vnější jednotka pro VZT | na dvoře u dílny | studio 6 přízemí | pro VZT | Fujitsu | AOY24FNBK | T004986 |  | 6,8 kW |  |  | R410A | 1.55 |  |  | 1xR | NE | x | x | x | x | 05/2021 | x | x | x | 05/2022 | jednotka byla v průběh stavby demontována, buď bude vrácena a zprovzovněna, nebo likvidována
M-J_KB-4 | KB7 | vnější jednotka pro VZT |  | chlazení pro VZT režie A studia A mezipatro | pro VZT | LG | UU18W.UE4 | [9 empty] | 2xR | NE | x | x | x | x | 05/2021 | x | 10/2021 | x | 05/2022
M-J_KB-5 | KB8 | vnější jednotka pro VZT |  | chlazení pro VZT režie B studia B mezipatro | pro VZT | LG | UU18W.UE4 | [9 empty] | 2xR | NE | x | x | x | x | 05/2021 | x | 10/2021 | x | 05/2022
M-J_KB-6 | KB9 | split |  | RACC M25 | 1 | LG | UJ36W UO2 | [9 empty] | 2xR | NE | x | x | x | x | 05/2021 | x | 10/2021 | x | 05/2022
M-J_KB-7 | KB10 | multisplit | zařízení č. 10 | chlazení pro místnosti č. 506, 507 | 2 | LG | MU3M21UE3/LGMS09SQNBO; LG MS15SQNBO | [9 empty] | 2xR | NE | x | x | x | x | 05/2021 | x | 10/2021 | x | 05/2022
M-J_KB-8 | KB11 | split | pro zařízení č. 2.3. | chlazení pro VZT studio S6 a studio S6 přízemí | pro VZT | LG | UU30W.U40 | [9 empty] | 2xR | NE | x | x | x | x | 05/2021 | x | 10/2021 | x | 05/2022
M-J_KM-1 | KM17 | mobilní klimatizační jednotka | servrovna 2.p. | servrovna 2.p. | x | ETA | 357390000 | 03/08 |  | 0,95 - 1,8 kW |  |  | R410A | 0.65 |  |  | 1xR | NE | x | x | x | x | 05/2021 | x | x | x | 05/2022 |  | inventární číslo BR8032
Zakázka Morava - Jih | Evidenční číslo zařízení | VZT - popis zařízení | Umístění jednotky | Slouží pro | Značka a typ jednotky | Počet vyústek | Počet anemostatů | Talířové ventily počet | Orientační velikost zařízení | Přívod - odtah | Typ filtru | Třída filtrace | Rozměr filtru | Počet ks |  | Klínový řemen - odvod/přív. | Klínový řemen | Počet | Počet servisních prohlídek/ rok | Servis 3Q2020 | Servis 4Q2020 | Servis 1Q2021 | Servis 2Q2021 | Servis 3Q2021 | Servis 4Q2021 | Servis 1Q2022 | Servis 2Q2022 | Záruka do | Poznámka
M-J_VZT-2_2 | CRO_VZT-146 | vzduchotechnika navazující na klima jedn. UU18WUEC | servrovna 2.p. | pro studio A,B 1. p. | C.I.C. Jan Hřebec | HLx01 | výrobní číslo 2501/00 | EU4 | 2 |  | kartonový rám KS-W/48 | G4 | 588x310x48 | 1 |  |  |  |  | 2xR | x | 10/2020 | x | 05/2021 | x | 10/2021 | x | 05/2022
M-J_VZT-3_1 | CRO_VZT-147 | VZT | suterén S19 | pro WC suterén |  | TD 800/200 |  |  | 3 |  |  |  | bez filtru | [5 empty] | 1xR | x | x | x | 05/2021 | x | x | x | 05/2022
M-J_VZT-3_2 | CRO_VZT-148 | VZT | suterén S19 | náhradní zdroj suterén |  | TD 500 |  |  | 3 |  |  |  | bez filtru | [5 empty] | 1xR | x | x | x | 05/2021 | x | x | x | 05/2022
M-J_VZT-1_1 | CRO_VZT-149 | VZT 1 / zařízení č. 1.1. | Strojovna VZT S10 | studio S7, m .č . P17 | Systemair | Danvent DV 15 | 171-4586753-10 |  | 1 | přívod | kapsový | G4 | 490x392x360/5 | 2 |  |  |  |  | 2xR | x | 10/2020 | x | 05/2021 | x | 10/2021 | x | 05/2022 | 2021-04-30 | Ekols Praha, spol. s r.o.
[10 empty] | přívod | kapsový | F7 | 490x392x520/8 | 2
[10 empty] | odtah | kapsový | G4 | 490x392x360/5 | 2
M-J_VZT-2_3 | CRO_VZT-150 | VZT 2.2.1 | Strojovna VZT S10 | studio S8 a režie R8 (příz.m.č.P12,P11) | Systemair | KA HSI-2/1-S-R-50 | 4395 |  | 2 | přívod | kapsový | G4 | 592x287x300 | 1 |  |  |  |  | 2xR | x | 10/2020 | x | 05/2021 | x | 10/2021 | x | 05/2022 | 2021-04-30 | Ekols Praha, spol. s r.o.
[11 empty] | kapsový | F7 | 592x287x300 | 1
M-J_VZT-2_4 | CRO-VZT-151 | VZT 2.2.2 | Strojovna VZT S10 | režie R7 (m.č. P15) | Systemair | KA HSI-2/1-S-R-50 | 4394 |  | 2 | přívod | kapsový | G4 | 592x287x300 | 1 |  |  |  |  | 2xR | x | 10/2020 | x | 05/2021 | x | 10/2021 | x | 05/2022 | 2021-04-30 | Ekols Praha, spol. s r.o.
[11 empty] | kapsový | F7 | 592x287x300 | 1
M-J_VZT-3_3 | CRO-VZT-152 | VZT 3 | S12, P09 | větrání soc. zařízení | Ventilátor | TD 800/200 3V IP44 Silent / DT500/160 3V IP44 Silent |  |  | 3 | [9 empty] | 1xR | x | x | x | 05/2021 | x | x | x | 05/2022 | 2021-04-30 | Ekols Praha, spol. s r.o.
M-J_VZT-3_4 | CRO-VZT-153 | VZT 4 | S08 | machineroom a UPS | Ventilátor | TD350/125 IP 44 |  |  | 3 | [9 empty] | 1xR | x | x | x | 05/2021 | x | x | x | 05/2022 | 2021-04-30 | Ekols Praha, spol. s r.o.
M-J_K-2_5 | CRO_VZT-154 | vzduchotechnika navazující na klima jedn. AOY24FNBK | vchod do studia 6 přízemí | pro studio 6 přízemí | REMAK |  |  |  | 2 |  |  | C4 | 305x605x48 | 1 |  |  |  |  | 2xR | x | 10/2020 | x | 05/2021 | x | 10/2021 | x | 05/2022
M-J_VZT_B-1 | CRO_VZTB-1 | VZT 2.3 | strojovna VZT 1PP | větrání a chl. studio S6 | Systemair | KA HSI-2/1,5-S-R-50 |  |  | 2 | [9 empty] | 2xR | x | x | x | 05/2021 | x | 10/2021 | x | 05/2022
M-J_VZT_B-2 | CRO_VZTB-2 | VZT 2.4 |  | větrání a chl. režie A studio A mezipatro | Systemair | KA HSI-2/1-S-R-50 |  |  | 2 | [9 empty] | 2xR | x | x | x | 05/2021 | x | 10/2021 | x | 05/2022
M-J_VZT_B-3 | CRO_VZTB-3 | VZT 2.5 |  | větrání a chl. režie B studio B mezipatro | Systemair | KA HSI-2/1-S-R-50 |  |  | 2 | [9 empty] | 2xR | x | x | x | 05/2021 | x | 10/2021 | x | 05/2022
M-J_VZT_B-4 | CRO_VZTB-4 | zařízení č. 8 - větrání CHÚC B |  | větrání CHÚC B | Ventilátor | TGT/2-500-6/14-LP-2,2kW |  |  | 3 | [9 empty] | 1xR | x | x | x | 05/2021 | x | x | x | 05/2022
M-J_VZT_B-5 | CRO_VZTB-5 | zařízení č. 3 - větrání sociálních zařízení |  | větrání soc. zařízení | 18x Ventilátor | 1x Mixvent TD800/200 Silent; 11x Mixventi TD 500/160 Silent; 7x Mixvent TD 350/125 Silent |  | 73 | 2 | [9 empty] | 1xR | x | x | x | 05/2021 | x | x | x | 05/2022
Zlín, Osvoboditelů 187
Zakázka Morava - Jih | Evidenční číslo zařízení | Popis zařízení | Umístění vnější jednotky | Slouží pro | Počet vnitřních jednotek | Značka | Typ | Výrobní číslo | Rok výroby | El. příkon max. / kW | Chladící výkon / kW | Topný výkon / kW | Druh chladiva | Náplň/kg | GWP | Ekvivaletn CO2 / t.eq.CO2 | Počet kontrol těsnosti / kontrol funkčnosti/rok | Evidenční kniha | Číslo evidenční knihy | Servis 3Q2020 | Servis 4Q2020 | Servis 1Q2021 | Servis 2Q2021 | Servis 3Q2021 | Servis 4Q2021 | Servis 1Q2022 | Servis 2Q2022 | Záruka do | Poznámka
M-J_KR-8 | KR53 | vnější+vnitřní jednotka | střecha | servrovna | 1 | Daikin | RP71L7W1 / FAYP71LV1 | 1301763 | 2003 |  |  |  | R407c | 2.8 | 1774 | 4.9672 | 2xR | AN0 | 7330/11/2016-13 | x | 10/2020 | x | 04/2021 | x | 10/2021 | x | 04/2022
M-J_KR-9 | KR54 | multisplit | střecha | pro režii a studia m.č. 204, 205, 206 | 3 | Toshiba | RAS SM34S3AV-E/RAS B10N3KV2-E1, 2x RASB13N3KV2-E1 | 72400029/62801875, 72402754, 72402776 | 2017 |  | 10 kW |  | R410A | 2.99 | 2088 | 6.2431 | 2xR | ANO | 2326-10-01 | x | 10/2020 | x | 04/2021 | x | 10/2021 | x | 04/2022 | 2020-10-16 | PRAGOCLIMA spol. s r.o.
M-J_K-8 | K110 | vnější + vnitřní jednotka | střecha | servrovna | 1 | Toshiba | RAVSM564ATP-E/RAVSM566KRT-E | 72600840/72400522 | 2017 |  | 5 kW |  | R410A | 1.1 | 2088 | 2.2968 | 2xR | x | x | x | 10/2020 | x | 04/2021 | x | 10/2021 | x | 04/2022 | 2020-10-16 | PRAGOCLIMA spol. s r.o.
Zakázka Morava - Jih | Evidenční číslo zařízení | VZT - popis zařízení | Umístění jednotky | Slouží pro | Značka a typ jednotky | Počet vyústek | Počet anemostatů | Talířové ventily počet | Orientační velikost zařízení | Přívod - odtah | Typ filtru | Třída filtrace | Rozměr filtru | Počet ks |  | Klínový řemen - odvod/přív. | Klínový řemen | Počet | Počet servisních prohlídek/ rok | Servis 3Q2020 | Servis 4Q2020 | Servis 1Q2021 | Servis 2Q2021 | Servis 3Q2021 | Servis 4Q2021 | Servis 1Q2022 | Servis 2Q2022 | Záruka do | Poznámka
M-J_VZT-3_5 | CRO_VZT-155 | VZT |  |  | RP 60-35/31-GD | odtahový ventilátor a 3x servo |  |  | 3 | [9 empty] | 1xR | x | 10/2020 | x | 04/2021 | x | 10/2021 | x | 04/2022