## Chladici jednotky
ČESKÝ ROZHLAS - přehled chladících jednotek - stav k 30.1.2018
Praha 2, Vinohradská 12
Evidenční číslo zařízení | Popis zařízení | Umístění vnější jednotky | Slouží pro | Poznámka | Značka | Typ | Výrobní číslo | Rok výroby | El. příkon max. / kW | Chladící výkon / kW | Topný výkon / kW | Druh chladiva | Náplň/kg | GWP | Ekvivaletn CO2 / t.eq.CO2 | Druh oleje | Náplň oleje / kg | Počet kontrol těsnosti / kontrol funkčnosti/rok | Evidenční kniha | Číslo evidenční knihy | Servis 1Q2016 | Servis 2Q2016 | Servis 3Q2016 | Servis 4Q2016 | Servis 1Q2017 | Servis 2Q2017 | Servis 3Q2017 | Servis 4Q2017 | Servis 1Q2018 | Servis 2Q2018 | Servis 3Q2018 | Servis 4Q2018 | Servis 1Q2019 | Servis 2Q2019 | Servis 3Q2019 | Servis 4Q2019 | Záruka do | Poznámka
CHJ 1 | chladící jednotka | strojovna chlazení C025 | chlazení objektu Vinohradská 12 | 1 ks odděleného kondenzátoru GÜNTNER GVD 080.3A/2x4-M(S).E | COLDPACK | COLDPACK.A.NRM T.330.Z4.J9D | M-08-03927 | 2009 |  |  | okruh č. 1 | R407C | 200 | 1774 | 354.8 | SO | 35 l | 1xR | ANO | 3728a/10 - 1621b/820/09/HM | x | 4/2016 | 7/2016 | 10/2016 | 1/2017 | 4/2017 | 7/2017 | 10/2017 | 01/2018 | 04/2018 | 08/2018 |  | 01/2019 | 04/2019 | 07/2019 | 10/2019 | x
[11 empty] | okruh č. 2 | R407C | 200 | 1774 | 354.8 | SO | 35 l | 1xR | ANO | 3728a/10 - 1621b/820/09/HM | x | 4/2016 | 7/2016 | 10/2016 | 1/2017 | 4/2017 | 7/2017 | 10/2017 | 01/2018 | 04/2018 | 08/2018 |  | 01/2019 | 04/2019 | 07/2019 | 10/2019 | x
| pojistné ventily | [16 empty] | 1x2R | Výměna pojistných ventilů |  | x | x | x | x | x | x | x | 08/2014 | 08/2016 | 09/2018 | 08/2020 | 08/2022 |  |  |  |  | x
| olejová náplň | [16 empty] | 1x2R | Výměna olejové náplně |  | x | x | x | x | x | x | x | 08/2014 | 08/2016 | 09/2018 | 08/2020 | 08/2022 |  |  |  |  | x
| tlaková nádoba |  |  | expanzní nádoba | Frigomec | RV-280X495 | 7404117 | 2007 | objem 24,5 l | [8 empty] | 1xR | Provozní revize |  | x | x | x | x | x | x | x | 05/2016 | 04/2017 | 05/2018 | 04/2019 | 04/2020 | 04/2021 |  |  |  | x
| tlaková nádoba |  |  | expanzní nádoba | Frigomec | RV-280X495 | 7404118 | 2007 | objem 24,5 l | [8 empty] | 1x5R | Vnitřní revize |  | x | x | x | x | x | x | x | 05/2016 | x | 04/2021 | 04/2026 | [5 empty] | x
| tlaková nádoba |  |  | expanzní nádoba | Frigomec | RH-159X1100 | 8137642 | 2008 | objem 19,5 l | [8 empty] | 1x9R | Tlaková zkouška |  | x | x | x | x | x | x | x | x | 04/2017 | 04/2026 | 04/2034 | [5 empty] | x
| tlaková nádoba |  |  | expanzní nádoba | Frigomec | RH-159X1100 | 8137643 | 2008 | objem 19,5 l | [27 empty] | x
x | detektor úniku chladiva | strojovna chlazení C025 | detektor úniku chladiva | pro CHJ1 | GABA | 2s15 | II-896 | 2009 | x | x | x | x | x |  | x | x | x | 1xR | x | x | x | x | x | x | x | x | 08/2015 | 07/2016 | 07/2017 | 08/2018 | 07/2019 | 07/2020 |  |  |  |  | x
CHJ 2 | chladící jednotka | strojovna chlazení C025 | chlazení objektu Vinohradská 12 | 1 ks odděleného kondenzátoru GÜNTNER GVD 080.3A/2x4-M(S).E | COLDPACK | COLDPACK.A.NRM T.330.Z4.J9D | M-08-03926 | 2009 |  |  | okruh č. 1 | R407C | 200 | 1774 | 354.8 | SO | 35 l | 1xR | ANO | 3728a/10 - 1621b/820/09/HM | x | 4/2016 | 7/2016 | 10/2016 | 1/2017 | 4/2017 | 7/2017 | 10/2017 | 01/2018 | 04/2018 | 08/2018 |  | 01/2019 | 04/2019 | 07/2019 | 10/2019 | x
[11 empty] | okruh č. 2 | R407C | 200 | 1774 | 354.8 | SO | 35 l | 1xR | ANO | 3728a/10 - 1621b/820/09/HM | x | 4/2016 | 7/2016 | 10/2016 | 1/2017 | 4/2017 | 7/2017 | 10/2017 | 01/2018 | 04/2018 | 08/2018 |  | 01/2019 | 04/2019 | 07/2019 | 10/2019 | x
| pojistné ventily | [16 empty] | 1x2R | Výměna pojistných ventilů |  | x | x | x | x | x | x | x | 08/2014 | 08/2016 | 09/2018 | 08/2020 | 08/2022 |  |  |  |  | x
| olejová náplň | [16 empty] | 1x2R | Výměna olejové náplně |  | x | x | x | x | x | x | x | 08/2014 | 08/2016 | 09/2018 | 08/2020 | 08/2022 |  |  |  |  | x
| tlaková nádoba |  |  | expanzní nádoba | Frigomec | RV-280X495 | 7404104 | 2007 | objem 24,5 l | [8 empty] | 1xR | Provozní revize |  | x | x | x | x | x | x | x | 05/2016 | 04/2017 | 05/2018 | 04/2019 | 04/2020 | 04/2021 |  |  |  | x
| tlaková nádoba |  |  | expanzní nádoba | Frigomec | RV-280X495 | 7404116 | 2007 | objem 24,5 l | [8 empty] | 1x5R | Vnitřní revize |  | x | x | x | x | x | x | x | 05/2016 | x | 04/2021 | 04/2026 | [5 empty] | x
| tlaková nádoba |  |  | expanzní nádoba | Frigomec | RH-159X1100 | 8137644 | 2008 | objem 19,5 l | [8 empty] | 1x9R | Tlaková zkouška |  | x | x | x | x | x | x | x | x | 04/2017 | 04/2026 | 04/2034 | [5 empty] | x
| tlaková nádoba |  |  | expanzní nádoba | Frigomec | RH-159X1100 | 8137645 | 2008 | objem 19,5 l | [27 empty] | x
x | detektor úniku chladiva | strojovna chlazení C025 | detektor úniku chladiva | pro CHJ 2 | GABA | 2s15 | II-908 | 2009 | x | x | x | x | x |  | x | x | x | 1xR | x | x | x | x | x | x | x | x | 08/2015 | 07/2016 | 07/2017 | 08/2018 | 07/2019 | 07/2020 |  |  |  |  | x
CHJ 3 | chladící jednotka | strojovna chlazení C025 | chlazení objektu Vinohradská 12 | 1 ks odděleného kondenzátoru GÜNTNER GVD 080.3A/2x4-M(S).E | COLDPACK | COLDPACK.A.NRM T.330.Z4.J9D | M-08-03928 | 2009 |  |  | okruh č. 1 | R407C | 200 | 1774 | 354.8 | SO | 35 l | 1xR | ANO | 3728a/10 - 1621b/820/09/HM | x | 4/2016 | 7/2016 | 10/2016 | 1/2017 | 4/2017 | 7/2017 | 10/2017 | 01/2018 | 04/2018 | 08/2018 |  | 01/2019 | 04/2019 | 07/2019 | 10/2019 | x
[11 empty] | okruh č. 2 | R407C | 200 | 1774 | 354.8 | SO | 35 l | 1xR | ANO | 3728a/10 - 1621b/820/09/HM | x | 4/2016 | 7/2016 | 10/2016 | 1/2017 | 4/2017 | 7/2017 | 10/2017 | 01/2018 | 04/2018 | 08/2018 |  | 01/2019 | 04/2019 | 07/2019 | 10/2019 | x
| pojistné ventily | [16 empty] | 1x2R | Výměna pojistných ventilů |  | x | x | x | x | x | x | x | 08/2014 | 08/2016 | 09/2018 | 08/2020 | 08/2022 |  |  |  |  | x
| olejová náplň | [16 empty] | 1x2R | Výměna olejové náplně |  | x | x | x | x | x | x | x | 08/2014 | 08/2016 | 09/2018 | 08/2020 | 08/2022 |  |  |  |  | x
| tlaková nádoba |  |  | expanzní nádoba | Frigomec | RV-280X495 | 7404131 | 2007 | objem 24,5 l | [8 empty] | 1xR | Provozní revize |  | x | x | x | x | x | x | x | 05/2016 | 04/2017 | 05/2018 | 04/2019 | 04/2020 | 04/2021 |  |  |  | x
| tlaková nádoba |  |  | expanzní nádoba | Frigomec | RV-280X495 | 7404133 | 2007 | objem 24,5 l | [8 empty] | 1x5R | Vnitřní revize |  | x | x | x | x | x | x | x | 05/2016 | x | 04/2021 | 04/2026 | [5 empty] | x
| tlaková nádoba |  |  | expanzní nádoba | Frigomec | RH-159X1100 | 8137646 | 2008 | objem 19,5 l | [8 empty] | 1x9R | Tlaková zkouška |  | x | x | x | x | x | x | x | x | 04/2017 | 04/2026 | 04/2034
| tlaková nádoba |  |  | expanzní nádoba | Frigomec | RH-159X1100 | 8226067 | 2008 | objem 19,5 l | [27 empty] | x
x | detektor úniku chladiva | strojovna chlazení C025 | detektor úniku chladiva | pro CHJ3 | GABA | 2s15 | II-893 | 2009 | x | x | x | x | x |  | x | x | x | 1xR | x | x | x | x | x | x | x | x | 08/2015 | 07/2016 | 07/2017 | 08/2018 | 07/2019 | 07/2020 |  |  |  |  | x
Praha 2, Římská 13
Evidenční číslo zařízení | Popis zařízení | Umístění vnější jednotky | Slouží pro | Poznámka | Značka | Typ | Výrobní číslo | Rok výroby | El. příkon max. / kW | Chladící výkon / kW | Topný výkon / kW | Druh chladiva | Náplň/kg | GWP | Ekvivaletn CO2 / t.eq.CO2 | Druh oleje | Náplň oleje / kg | Počet kontrol těsnosti / kontrol funkčnosti/rok | Evidenční kniha | Číslo evidenční knihy | Servis 1Q2016 | Servis 2Q2016 | Servis 3Q2016 | Servis 4Q2016 | Servis 1Q2017 | Servis 2Q2017 | Servis 3Q2017 | Servis 4Q2017 | Servis 1Q2018 | Servis 2Q2018 | Servis 3Q2018 | Servis 4Q2018 | Servis 1Q2019 | Servis 2Q2019 | Servis 3Q2019 | Servis 4Q2019 | Záruka do | Poznámka
CHJ4 / zařízení č. 1 | chladící jednotka | střecha objektu B | chlazení objektu Římská 13 | 2 okruhy | AERMEC | NRB 1000 E00 | 1701006185380001 | 2017 |  |  | okruh č. 1 | R410A | 21.5 | 2088 | 44.892 | POE | 13,6 l | 1xR | ANO | 2506/13/1/2017 | x | x | x | x | 03/2017 | x | 10/2017 | x | 03/2018 | x | 10/2018 | x | 03/2019 | x |  | 10/2019 | 24.3.2020 | COMPLETE CZ
[11 empty] | okruh č. 1 | R410A | 21.5 | 2088 | 44.892 | POE | 13,6 l | 1xR | ANO | 2506/13/2/2017 | x | x | x | x | 03/2017 | x | 10/2017 | x | 03/2018 | x | 10/2018 | x | 03/2019 | x |  | 10/2019 | 24.3.2020 | COMPLETE CZ
CHJ5 / zařízení č. 2 | chladící jednotka | střecha objektu B | chlazení objektu Římská 13 | 2 okruhy | AERMEC | NRB 1000 E00 | 1701006185410001 | 2017 |  |  | okruh č. 2 | R410A | 21.5 | 2088 | 44.892 | POE | 13,6 l | 1xR | ANO | 2506/13/3/2017 | x | x | x | x | 03/2017 | x | 10/2017 | x | 03/2018 | x | 10/2018 | x | 03/2019 | x |  | 10/2019 | 24.3.2020 | COMPLETE CZ
[11 empty] | okruh č. 2 | R410A | 21.5 | 2088 | 44.892 | POE | 13,6 l | 1xR | ANO | 2506/13/4/2017 | x | x | x | x | 03/2017 | x | 10/2017 | x | 03/2018 | x | 10/2018 | x | 03/2019 | x |  | 10/2019 | 24.3.2020 | COMPLETE CZ
x | chladící jednotka | střecha objektu B | chlazení objektu Římská 13 | 2 okruhy po 35 kg chladiva | CLIVET | WRAT 2.120 | AA56039L0045 | 1999 |  |  |  | R22 | 70 kg | [6 empty] | 43/011 | x | x | x | x | x | x | [6 empty] | x | x | x | x | x | x | bar: 08/2015 to 07/2020
[11 empty] | přestavba 09/2014 | R407C | 70 kg | [7 empty] | 3/2016 | x | 10/2016 | x | 02/2017 zrušení | x | [6 empty] | x | x | x | x | x | zařízení zrušeno k 4.2.2017 | bar: 08/2015 to 07/2020
x | chladící jednotka | střecha objektu B | chlazení objektu Římská 13 | 1 okruh 28 kg, 2 okruh 30 kg | CLIVET | WRAT 2.120 | AA56639L0046 | 1999 |  |  |  | R22 | 58 kg | [6 empty] | 43/012 | x | x | x | x | x | x | [6 empty] | x | x | x | x | x | x | bar: 08/2015 to 07/2020
[11 empty] | přestavba 09/2014 | R407C | 58 kg | [7 empty] | 3/2016 | x | 10/2016 | x | 02/2017 zrušení | x | [6 empty] | x | x | x | x | x | zařízení zrušeno k 4.2.2017 | bar: 08/2015 to 07/2020

## CRo_oblast Morava - Sever
ČESKÝ ROZHLAS - přehled klimatizačních a VZT zařízení - oblast Morava - Sever - stav k 28.02.2020
VRV | VRV systém s množstvím chladiva větším než 5 t ekvivalentu CO2
KR | Klimatizační sestava s množstvím chladiva větším než 5 t ekvivalentu CO2
K | Klimatizační sestava s množstvím chladiva menším než 5 t ekvivalentu CO2
KM | Mobilní klimatizace
KB | Nové zařízení - předpoklad nainstalování zařízení v letech 2020 až 2022
x | Zařízení v záruce
x | Servis zařízení zajišťuje pronajímatel objektu
VZT-1 | VZT zařízení - orientační určení velikosti zařízení - 1 - "velké" VZT zařízení, více filtrů, více klínových řemenů
VZT-2 | VZT zařízení - orientační určení velikosti zařízení - 2 - "střední" VZT zařízení s 1 až 2 filtry, a 1 až 2 klínovými řemeny
VZT-3 | VZT zařízení - orientační určení velikosti zařízení - 3 - "malé" VZT zařízení, ventilátory, bez filtrů, bez klínových řemenů - u části zařízení jsou servisní prohlídky prováděny dle rámcové smlouvy, u části zařízení budou servisní prohlídky objednávány pouze v případě potřeby
VZTB | Nové VZT zařízení - předpoklad nainstalování zařízení v letech 2020 až 2022
Olomouc, Horní náměstí 21
Zakázka Morava - Sever | Evidenční číslo zařízení | Popis zařízení | Umístění vnější jednotky | Slouží pro | Počet vnitřních jednotek | Značka | Typ | Výrobní číslo | Rok výroby | El. příkon max. / kW | Chladící výkon / kW | Topný výkon / kW | Druh chladiva | Náplň/kg |  | Ekvivaletn CO2 / t.eq.CO2 | Počet kontrol těsnosti / kontrol funkčnosti/rok | Evidenční kniha | Číslo evidenční knihy | Servis 3Q2020 | Servis 4Q2020 | Servis 1Q2021 | Servis 2Q2021 | Servis 3Q2021 | Servis 4Q2021 | Servis 1Q2022 | Servis 2Q2022 | Záruka do | Poznámka
M-S_KR-1 | KR55 | multisplit | režie (m.č.28) | Střihací studio / Režie vysílacího studia / Pomocná režie | 3 | Toshiba | RAS-3M26YAV-E / 3x RAS-M13NKV-E | 506N0040 |  | 3,15 kW | 7,5 kW | 9,0 kW | R410A | 2.4 | 2088 | 5.0112 | 3xR | ANO | 7330/11/2016-12 | 09/2020 | 12/2020 | x | 04/2021 | 09/2021 | 12/2021 | x | 04/2022
M-S_KR-2 | KR56 | multisplit | světlík nad 034 | 1/ Pracoviště zpravodajství (007), 2/ Editor + vedoucí zpravodajství (006) | 2 | Toshiba | RAS 3M26S3AV-E/2xRASB13N3KV2-E1 | vnější 62300251/vnitřní 62302209; 62300486 | 2016 |  |  |  | R410A | 2.4 | 2088 | 5.0112 | 3xR | ANO | 7330/11/2016-11 | 09/2020 | 12/2020 | x | 04/2021 | 09/2021 | 12/2021 | x | 04/2022
M-S_K-1 | K111 | split | servrovna (m.č.39) | servrovna | 1 | LG | S18AHP U52 |  |  | 1,95 - 2,45 kW | 5,33 kW |  | R410A | 1.27 | 2088 | 2.6518 | 3xR | NE | x | 09/2020 | 12/2020 | x | 04/2021 | 09/2021 | 12/2021 | x | 04/2022
M-S_K-2 | K112 | split | servrovna (m.č.39) | servrovna | 1 | Toshiba | RAV SM803AT-E/RAV 804KRT-E | 203P0288 | 2012 |  | 6,7 kW |  | R410A | 1.7 | 2088 | 3.5496 | 3xR | NE | x | 09/2020 | 12/2020 | x | 04/2021 | 09/2021 | 12/2021 | x | 04/2022
M-S_K-3 | K113 | split (vnitřní jednotka kanálová) | vnější jednotka světlík nad 034 (vysílací studio (m.č.2) | vysílací studio | 1 | Daikin | R45DB7W1 | 3703624 | 1997 | 2,1 kW |  |  | R422D | 1.57 | 2729 | 4.2845 | 3xR | NE | x | 09/2020 | 12/2020 | x | 04/2021 | 09/2021 | 12/2021 | x | 04/2022
M-S_KM-1 | KM18 | mobilní klimatizační jednotka | 681-032 | záložní zařízení | x | Carrier 51AKS |  |  | 2001 | [7 empty] | 1xR | NE | x | x | X | X | 04/2021 | x | x | x | 04/2022
Zakázka Morava - Sever | Evidenční číslo zařízení | VZT - popis zařízení | Umístění jednotky | Slouží pro | Značka a typ jednotky | Počet vyústek | Počet anemostatů | Talířové ventily počet | Orientační velikost zařízení | Přívod - odtah | Typ filtru | Třída filtrace | Rozměr filtru | Počet ks |  | Klínový řemen - odvod/přív. | Klínový řemen | Počet | Počet servisních prohlídek/ rok | Servis 3Q2020 | Servis 4Q2020 | Servis 1Q2021 | Servis 2Q2021 | Servis 3Q2021 | Servis 4Q2021 | Servis 1Q2022 | Servis 2Q2022 | Záruka do | Poznámka
M-S_VZT-2_1 | CRO_VZT-156 | VZT jednotka | stropní (místnost 009) | vysílací studio (004) a přípravné pracoviště (O10) | Pulzer |  |  | rámečkový PFR 250 | 2 | filtrační tkanina 30x30 cm | [8 empty] | 3xR | 09/2020 | 12/2020 | x | 04/2021 | 09/2021 | 12/2021 | x | 04/2022
M-S_VZT-2_2 | CRO_VZT-157 | VZT jednotka | stropní (místnost 009) | vstupní chodba (002), WC (015) a externa (034) | Pulzer |  |  | rámečkový PFR 250 | 2 | filtrační tkanina 30x30 cm | [8 empty] | 3xR | 09/2020 | 12/2020 | x | 04/2021 | 09/2021 | 12/2021 | x | 04/2022
M-S_VZT-3_1 | CRO_VZT-158 | VZT jednotka | světlík nad 028 | místnost 028 | neznámá | neznámá | přívod-odtah |  | 3 | [9 empty] | 3xR | 09/2020 | 12/2020 | x | 04/2021 | 09/2021 | 12/2021 | x | 04/2022
M-S_VZT-2_3 | CRO_VZT-159 | VZT jednotka | strojovna vzduchotechniky 025 | velké studio (022) | neznámá | neznámá | přívod |  | 2 | [9 empty] | 2xR | 09/2020 | x | x | 04/2021 | 09/2021 | x | x | 04/2022
M-S_VZT-2_4 | CRO_VZT-160 | VZT jednotka | strojovna vzduchotechniky 025 | velké studio (022) | neznámá | neznámá | odtah |  | 2 | [9 empty] | 2xR | 09/2020 | x | x | 04/2021 | 09/2021 | x | x | 04/2022
M-S_VZT-2_5 | CRO_VZT-161 | VZT jednotka | velké studio (022) | velké studio (022) | vetracia jednotka SNF |  |  |  | 2 | [9 empty] | 2xR | 09/2020 | x | x | 04/2021 | 09/2021 | x | x | 04/2022
Olomouc, Pavelčákova 2/19
Zakázka Morava - Sever | Evidenční číslo zařízení | Popis zařízení | Umístění vnější jednotky | Slouží pro | Počet vnitřních jednotek | Značka | Typ | Výrobní číslo | Rok výroby | El. příkon max. / kW | Chladící výkon / kW | Topný výkon / kW | Druh chladiva | Náplň/kg |  | Ekvivaletn CO2 / t.eq.CO2 | Počet kontrol těsnosti / kontrol funkčnosti/rok | Evidenční kniha | Číslo evidenční knihy | Servis 3Q2020 | Servis 4Q2020 | Servis 1Q2021 | Servis 2Q2021 | Servis 3Q2021 | Servis 4Q2021 | Servis 1Q2022 | Servis 2Q2022 | Záruka do | Poznámka
M-S_VRVB-1 | VRVB - 1 | VRV systém/VRF pro AHU K1 (KL 2.01) | střecha | pro VZT jednotky K1, S1-S4 | pro VZT jednotky | [5 empty] | 28 kW | [7 empty] | 2xR | x | x | x | x | x | 10/2021 | x | 04/2022
M-S_KB-1 | KB 12 | split KL 1.01 | střecha | server | 1 | [5 empty] | 7 kW | [7 empty] | 2xR | x | x | x | x | x | 10/2021 | x | 04/2022
M-S_KB-2 | KB 13 | split KL 1.01 | střecha | server | 1 | [5 empty] | 7 kW | [7 empty] | 2xR | x | x | x | x | x | 10/2021 | x | 04/2022
M-S_KB-3 | KB 14 | Split KL 1.02 | střecha | machine room m. č. 019 | 1 | [5 empty] | 2,5 kW | [7 empty] | 2xR | x | x | x | x | x | 10/2021 | x | 04/2022
M-S_KB-4 | KB 15 | Split KL 1.02 | střecha | machine room m. č. 121 | 1 | [5 empty] | 2,5 kW | [7 empty] | 2xR | x | x | x | x | x | 10/2021 | x | 04/2022
M-S_KB-5 | KB 16 | Split KL 1.02 | střecha | machine room m. č. 220 - rezerva | 1 | [5 empty] | 2,5 kW | [7 empty] | 2xR | x | x | x | x | x | 10/2021 | x | 04/2022
M-S_KB-6 | KB 17 | Split KL 1.02 | střecha | machine room m. č. 404 - rezerva | 1 | [5 empty] | 2,5 kW | [7 empty] | 2xR | x | x | x | x | x | 10/2021 | x | 04/2022
M-S_KB-7 | KB 18 | Split KL 1.03 | střecha | RUPS,EPS,CSB m. č. 315 | 1 | [5 empty] | 3,6 kW | [7 empty] | 2xR | x | x | x | x | x | 10/2021 | x | 04/2022
M-S_KB-8 | KB 19 | Split KL 1.03 | střecha | Elektrorozvodna m .č . 408 | 1 | [5 empty] | 3,6 kW | [7 empty] | 2xR | x | x | x | x | x | 10/2021 | x | 04/2022
M-S_KB-9 | KB 20 | Split pro AHU S1 | střecha | pro VZT jednotku AHU S1 | pro VZT | [5 empty] | 5,3 kW | [7 empty] | 2xR | x | x | x | x | x | 10/2021 | x | 04/2022
M-S_KB-10 | KB 21 | Split pro AHU S1 | střecha | pro VZT jednotku AHU S1 | pro VZT | [5 empty] | 5,3 kW | [7 empty] | 2xR | x | x | x | x | x | 10/2021 | x | 04/2022
M-S_KB-11 | KB 22 | Split pro AHU S3 - rezerva | střecha | pro VZT jednotku AHU S3 | pro VZT | [5 empty] | 5,3 kW | [7 empty] | 2xR | x | x | x | x | x | 10/2021 | x | 04/2022
M-S_KB-12 | KB 23 | Split pro AHU S4 - rezerva | střecha | pro VZT jednotku AHU S4 | pro VZT | [5 empty] | 5,3 kW | [7 empty] | 2xR | x | x | x | x | x | 10/2021 | x | 04/2022
M-S_KB-13 | KB 24 | Split pro AHU S2 | střecha | pro VZT jednotku pro AHU S2 | pro VZT | [5 empty] | 2,5 kW | [7 empty] | 2xR | x | x | x | x | x | 10/2021 | x | 04/2022
Zakázka Morava - Sever | Evidenční číslo zařízení | VZT - popis zařízení | Umístění jednotky | Slouží pro | Značka a typ jednotky | Počet vyústek | Počet anemostatů | Talířové ventily počet | Orientační velikost zařízení | Přívod - odtah | Typ filtru | Třída filtrace | Rozměr filtru | Počet ks |  | Klínový řemen - odvod/přív. | Klínový řemen | Počet | Počet servisních prohlídek/ rok | Servis 3Q2020 | Servis 4Q2020 | Servis 1Q2021 | Servis 2Q2021 | Servis 3Q2021 | Servis 4Q2021 | Servis 1Q2022 | Servis 2Q2022 | Záruka do | Poznámka
M-S_VZTB-1 | CRO_VZTB-6 | VZT jednotka AHU K1 | strojovna VZT 1.PP | kanceláře, zas. místn., | [5 empty] | Přívod a odvod vzduchu | [8 empty] | 2xR | x | x | x | x | x | 10/2021 | x | 04/2022
M-S_VZTB-2 | CRO_VZTB-7 | VZT jednotka AHU S1-S2 | strojovna VZT 1.PP | studia 016,017,120 | [5 empty] | Přívod | [8 empty] | 2xR | x | x | x | x | x | 10/2021 | x | 04/2022
M-S_VZTB-3 | CRO_VZTB-8 | Vzduchová clona AHU K2 | vstup | vstup | [5 empty] | Cirkulace vzduchu | [8 empty] | 2xR | x | x | x | x | x | 10/2021 | x | 04/2022
M-S_VZTB-4 | CRO_VZTB-9 | Nástřešní ventilátor AHU K3 | střecha | 1.NP-4.NP odvod vzduchu | [5 empty] | Odvod vzduchu | [8 empty] | 1xR | x | x | x | x | x | x | x | 04/2022
M-S_VZTB-5 | CRO_VZTB-10 | Potrubní ventilátor se samočinnou klapkou | kotelna 5.NP | kotelna 5.NP přívod a odvod vzduchu | [5 empty] | Přívod a odvod vzduchu | [8 empty] | 1xR | x | x | x | x | x | x | x | 04/2022
M-S_VZTB-6 | CRO_VZTB-11 | VZT jednotka AHU K5 | strojovna VZT 1 na stěně | technické místnosti 1.PP | [5 empty] | Přívod a odvod vzduchu | [8 empty] | 2xR | x | x | x | x | x | 10/2021 | x | 04/2022
M-S_VZTB-7 | CRO_VZTB-12 | Odtah vzduchu od DA | místnost DA | odtah vzduchu od DA | [5 empty] | Odtah vzduchu | [8 empty] | 1xR | x | x | x | x | x | x | x | 04/2022
M-S_VZTB-8 | CRO_VZTB-13 | Radiální ventilátor | šachta 1.PP | větrání CHUC | [5 empty] | Větrání CHÚC | [8 empty] | 1xR | x | x | x | x | x | x | x | 04/2022
Ostrava, Dr. Šmerala 2
Zakázka Morava - Sever | Evidenční číslo zařízení | Popis zařízení | Umístění vnější jednotky | Slouží pro | Počet vnitřních jednotek | Značka | Typ | Výrobní číslo | Rok výroby | El. příkon max. / kW | Chladící výkon / kW | Topný výkon / kW | Druh chladiva | Náplň/kg |  | Ekvivaletn CO2 / t.eq.CO2 | Počet kontrol těsnosti / kontrol funkčnosti/rok | Evidenční kniha | Číslo evidenční knihy | Servis 3Q2020 | Servis 4Q2020 | Servis 1Q2021 | Servis 2Q2021 | Servis 3Q2021 | Servis 4Q2021 | Servis 1Q2022 | Servis 2Q2022 | Záruka do | Poznámka
M-S_KR-3 | KR57 | split | dvůr B2 | newsroom | 1 | Airwell | GC-CD50 | 2121740999 | 2002 | 10 kW |  |  | R407C | 5.635 | 1774 | 9.9965 | 2xR | ANO | 20/05/2014-3 | x | 10/2020 | x | 05/2O21 | x | 10/2021 | x | 05/2022
M-S_KR-4 | KR58 | multisplit | dvůr B2 | 1x servrovna, 1x dílna IT, 1x zaslepeno | 2 | Toshiba | RAS 3M26GAV/RAS-M16SKV-E/ RAS M16SKV-E (2017) | 012N0474 |  |  | 7,5 kW |  | R410A | 2.4 | 2088 | 5.0112 | 2xR | ANO | 733D/11/2016-10 | x | 10/2020 | x | 05/2O21 | x | 10/2021 | x | 05/2022
M-S_K-4 | K114 | split | dvůr B2 | radio klub | 1 | Toshiba | RAV SM802AT-E/vnitřní kanálová RAV-RM801BTP-E | 704P1699 |  |  | 6,7 kW |  | R410A | 1.7 | 2088 | 3.5496 | 2xR | NE | x | x | 10/2020 | x | 05/2O21 | x | 10/2021 | x | 05/2022
M-S_K-5 | K115 | split | dvůr B2 | OP2 - režie | 1 | Airwell | GC 12/ST | 2221991831 |  | 3 kW |  |  | R407C | 1.01 | 1774 | 1.7917 | 2xR | NE | x | x | 10/2020 | x | 05/2O21 | x | 10/2021 | x | 05/2022
M-S_K-6 | K116 | split | dvůr B2 | OP2 - hlasatelna | 1 | Airwell | GC 12/ST | 222050348 |  | 3 kW |  |  | R407C | 1.01 | 1774 | 1.7917 | 2xR | NE | x | x | 10/2020 | x | 05/2O21 | x | 10/2021 | x | 05/2022
M-S_KB-14 | KB25 | split | serverovna | [7 empty] | 5 kW | [5 empty] | 2xR |  |  | x | 10/2020 | x | 05/2O21 | x | 10/2021 | x | 05/2022
M-S_KM-2 | KM19 | mobilní klimatizační jednotka | přenosový vůz | [13 empty] | 1xR |  | x | x | x | x | 05/2O21 | x | x | x | 05/2022
M-S_KM-3 | KM20 | mobilní klimatizační jednotka | záloha pro přenosový vůz | [13 empty] | 1xR |  | x | x | x | x | 05/2O21 | x | x | x | 05/2022
Zakázka Morava - Sever | Evidenční číslo zařízení | VZT - popis zařízení | Umístění jednotky | Slouží pro | Značka a typ jednotky | Počet vyústek | Počet anemostatů | Talířové ventily počet | Orientační velikost zařízení | Přívod - odtah | Typ filtru | Třída filtrace | Rozměr filtru | Počet ks |  | Klínový řemen - odvod/přív. | Klínový řemen | Počet | Počet servisních prohlídek/ rok | Servis 3Q2020 | Servis 4Q2020 | Servis 1Q2021 | Servis 2Q2021 | Servis 3Q2021 | Servis 4Q2021 | Servis 1Q2022 | Servis 2Q2022 | Záruka do | Poznámka
M-S_VZT-2_6 | CRO_VZT-162 | VZT Radioclub | strojovna VZT suterén | kuchyň Radioclub - přívod a odtah | ATREA DUPLEX 4500 Multi Eco |  |  |  | 1 | přívod a odtah | [8 empty] | 2xR | x | 10/2020 | x | 05/2O21 | x | 10/2021 | x | 05/2022
M-S_VZT-2_7 | CRO_VZT-163 | VZT Radioclub | strop Radioclub | větrání prostoru Radiclubu | ATREA DUPLEX 570 EC5.RDS |  |  |  | 2 | přívod a odtah | [8 empty] | 2xR | x | 10/2020 | x | 05/2O21 | x | 10/2021 | x | 05/2022
M-S_VZT-2_8 | CRO_VZT-164 | VZT Radioclub | nástěnná jednotka pro salónek | větrání prostoru salónku | ATREA DUPLEX R80 ECV5.RDS |  |  |  | 2 | přívod a odtah | [8 empty] | 2xR | x | 10/2020 | x | 05/2O21 | x | 10/2021 | x | 05/2022
Ostrava, Dr. Šmerala 4
Zakázka Morava - Sever | Evidenční číslo zařízení | Popis zařízení | Umístění vnější jednotky | Slouží pro | Počet vnitřních jednotek | Značka | Typ | Výrobní číslo | Rok výroby | El. příkon max. / kW | Chladící výkon / kW | Topný výkon / kW | Druh chladiva | Náplň/kg |  | Ekvivaletn CO2 / t.eq.CO2 | Počet kontrol těsnosti / kontrol funkčnosti/rok | Evidenční kniha | Číslo evidenční knihy | Servis 3Q2020 | Servis 4Q2020 | Servis 1Q2021 | Servis 2Q2021 | Servis 3Q2021 | Servis 4Q2021 | Servis 1Q2022 | Servis 2Q2022 | Záruka do | Poznámka
M-S_KR-5 | KR59 | split | střecha nad R1 | režie 1 / mezistropní jednotka | 1 | Mitsubishi | FDC254HEN1 | 744H00161GG | 1999 | 3,5 kW |  |  | R422D | 3.5 | 2729 | 9.5515 | 2xR | ANO | 20/05/2014-2 | x | 10/2020 | x | 05/2O21 | x | 10/2021 | x | 05/2022
M-S_KR-6 | KR60 | multisplit | střecha nad R1 | režie 2 / režie 3 / přepisové pracoviště 1 | 3 | Daikin | MA90CJ7W1 | 150087 | 1995 | 2,5 kW |  |  | R422D | 3.7 | 2729 | 10.0973 | 2xR | ANO | 20/05/2014-1 | x | 10/2020 | x | 05/2O21 | x | 10/2021 | x | 05/2022
M-S_KR-7 | KR61 | vnější jednotka pro VZT | střecha | pro VZT Studia 1 | x | Toshiba | RAV SM 2244 AT8-E | 60910137 | 2016 |  | 22,4 kW |  | R410A | 7.1 | 2088 | 14.8248 | 2xR | ANO | 1612201601 | x | 10/2020 | x | 05/2O21 | x | 10/2021 | x | 05/2022
M-S_KR-8 | KR62 | vnější jednotka pro VZT | střecha | pro VZT Studia 1 | x | Toshiba | RAV SM 2244 AT8-E | 60910139 | 2016 |  | 22,4 kW |  | R410A | 7 | 2088 | 14.616 | 2xR | ANO | 1612201602 | x | 10/2020 | x | 05/2O21 | x | 10/2021 | x | 05/2022
M-S_KR-9 | KR63 | vnější jednotka pro VZT | střecha | pro VZT Studia 1 | x | Toshiba | RAV SM 2244 AT8-E | 406N09176 | 2014 |  | 22,4 kW |  | R410A | 6.9 | 2088 | 14.4072 | 2xR | ANO | 1612201603 | x | 10/2020 | x | 05/2O21 | x | 10/2021 | x | 05/2022
M-S_K-7 | K117 | split | střecha přístavku S1 | tech. kontrola - přepojovač | 1 | Toshiba | RAV SM803AT-E | 809P0416 |  | 3,5 kW |  |  | R410A | 1.7 | 2088 | 3.5496 | 2xR | NE | x | x | 10/2020 | x | 05/2O21 | x | 10/2021 | x | 05/2022
M-S_K-8 | K118 | split | střecha přístavku S1 | tech. kontrola - přepojovač | 1 | Toshiba | RAV SM803AT-E | 809P0404 |  | 3,5 kW |  |  | R410A | 1.7 | 2088 | 3.5496 | 2xR | NE | x | x | 10/2020 | x | 05/2O21 | x | 10/2021 | x | 05/2022
M-S_K-9 | K119 | split | konstrukce dvorek | OP1 režie | 1 | Toshiba | RAS-13N3KV2-E / RAS-B13N3KV2E | 62300370/62604256 | 2016 |  | 3,5 kW | 4,0 kW | R410A | 0.8 | 2088 | 1.6704 | 2xR | NE | x | x | 10/2020 | x | 05/2O21 | x | 10/2021 | x | 05/2022
M-S_K-10 | K120 | split | konstrukce dvorek | OP1 hlasatelna | 1 | Toshiba | RAS-13N3KV2-E / RAS-B13N3KV2E | 62300369/62604236 | 2016 |  | 3,5 kW | 4,0 kW | R410A | 0.8 | 2088 | 1.6704 | 2xR | NE | x | x | 10/2020 | x | 05/2O21 | x | 10/2021 | x | 05/2022
M-S_K-11 | K121 | vnější jednotka pro VZT | střecha | pro VZT Studia 2 | x | Toshiba | RAV SM804ATP-E | 62501125 | 2016 |  | 7,1 kW |  | R410A | 1.7 | 2088 | 3.5496 | 2xR | NE | x | x | 10/2020 | x | 05/2O21 | x | 10/2021 | x | 05/2022
M-S_K-12 | K122 | vnější jednotka pro VZT | konstrukce dvorek | pro VZT Studia 3 | x | Toshiba | RAV SM804ATP-E | 62501020 | 2016 |  | 7,1 kW |  | R410A | 1.7 | 2088 | 3.5496 | 2xR | NE | x | x | 10/2020 | x | 05/2O21 | x | 10/2021 | x | 05/2022
M-S_K-13 | K123 | vnější jednotka pro VZT | střecha | pro VZT Studia 4 | x | Toshiba | RAV SM804ATP-E | 62501021 | 2016 |  | 7,1 kW |  | R410A | 1.7 | 2088 | 3.5496 | 2xR | NE | x | x | 10/2020 | x | 05/2O21 | x | 10/2021 | x | 05/2022
M-S_K-14 | K124 | split | konstrukce dvorek | větrání režie studia č. 1 v 1.NP | 1 | Toshiba | bude upřesněno | [12 empty] | x | 10/2020 | x | 05/2O21 | x | 10/2021 | x | 05/2022
Zakázka Morava - Sever | Evidenční číslo zařízení | VZT - popis zařízení | Umístění jednotky | Slouží pro | Značka a typ jednotky | Počet vyústek | Počet anemostatů | Talířové ventily počet | Orientační velikost zařízení | Přívod - odtah | Typ filtru | Třída filtrace | Rozměr filtru | Počet ks |  | Klínový řemen - odvod/přív. | Klínový řemen | Počet | Počet servisních prohlídek/ rok | Servis 3Q2020 | Servis 4Q2020 | Servis 1Q2021 | Servis 2Q2021 | Servis 3Q2021 | Servis 4Q2021 | Servis 1Q2022 | Servis 2Q2022 | Záruka do | Poznámka
M-S_VZT-1_1 | CRO_VZT-165 | VZT 1 | suterén | větrání a ochlazování Studia 1 | REMAK | AM XP 17, výrobní číslo 0D077108 |  |  | 1 | Přívod | kapsový filtr | G4 | 592x630x305 | 2 ks |  | 2x zvlhčovač vzduchu Condair RS Visual 80 - servis těchto jednotek není předmětem rámcové smlouvy, odstraňování vodního kamene zajišťuje údržba objektu a ve stanovených intervalech přímo výrobce zvlčovačů |  |  | 2xR | x | 10/2020 | x | 05/2021 | x | 10/2021 | x | 05/2022
[10 empty] | Přívod | kapsový filtr | F7 | 592x630x530 | 2 ks
[10 empty] | Odvod | kapsový filtr | M5 | 592x630x380 | 2 ks
M-S_VZT-1_2 | CRO_VZT-166 | VZT 2 | suterén | větrání, ochlazování a dotápění Studia 2 | REMAK | AM XP 04, výrobní číslo 0D077499 |  |  | 1 | Přívod | rámečkový | G4 | 544x492x96 | 1 ks |  |  |  |  | 2xR | x | 10/2020 | x | 05/2021 | x | 10/2021 | x | 05/2022
[10 empty] | Odvod | rámečkový | G4 | 544x492x96 | 1 ks
M-S_VZT-1_3 | CRO_VZT-167 | VZT 3 | suterén | větrání, ochlazování a dotápění Studia 3 | REMAK | AM XP 04, výrobní číslo 0D077499 |  |  | 1 | Přívod | rámečkový | G4 | 544x492x96 | 1 ks |  |  |  |  | 2xR | x | 10/2020 | x | 05/2021 | x | 10/2021 | x | 05/2022
[10 empty] | Odvod | rámečkový | G4 | 544x492x96 | 1 ks
M-S_VZT-1_4 | CRO_VZT-168 | VZT 4 | půda | větrání, ochlazování a dotápění Studia 4 | REMAK | AM XP 04, výrobní číslo 0D077499 |  |  | 1 | Přívod | rámečkový | G4 | 544x492x96 | 1 ks |  |  |  |  | 2xR | x | 10/2020 | x | 05/2021 | x | 10/2021 | x | 05/2022
[10 empty] | Odvod | rámečkový | G4 | 544x492x96 | 1 ks
M-S_VZT-1_5 | CRO_VZT-169 | VZT 5 | pod stropem serverovny | větrání místnosti režie v 1.NP | REMAK | bude upřesněno |  |  | 2 | [9 empty] | 2xR | x | 10/2020 | x | 05/2021 | x | 10/2021 | x | 05/2022