## REKAPITULACE
Příloha č. 4 - Tabulka pro výpočet nabídkové ceny
ROZPOČET
Dílo: | První etapa obnovy VZT jednotek v objektu ČRo, Římská 13, Praha 2
Místo | Římská 13, Praha 2
Zadavatel: | Český rozhlas
Projektant: | Ing. Oto Sova
Část | REKAPITULACE
NUTNO VYPLNIT VŠECHNA ŽLUTÁ POLE!
Zhotovitel:
Řádek č. | Specifikace položky | Cena v Kč bez DPH | Sazba DPH v Kč | Cena v Kč s DPH | Poznámka
R/1 | VZDUCHOTECHNIKA | 0 | 0 | 0 | údaje přeneseny z listu VZT
R/2 | RTCH/ZTI | 0 | 0 | 0 | údaje přeneseny z listu RTCH-ZTI
R/3 | MaR | 0 | 0 | 0 | údaje přeneseny z listu MaR
R/4 | STAVEBNÍ PŘÍPOMOCI | 0 | 0 | 0 | údaje přeneseny z listu STAVEBNÍ PŘÍPOMOCI
Celkem: |  | 0 | 0 | 0

## VZT
ROZPOČET
Dílo: | První etapa obnovy VZT jednotek v objektu ČRo, Římská 13, Praha 2
Místo | Římská 13, Praha 2
Zadavatel: | Český rozhlas
Část | VZDUCHOTECHIKA
NUTNO VYPLNIT VŠECHNA ŽLUTÁ POLE!
Zhotovitel / doplnit název, sídlo, IČO
Řádek č. | Specifikace položky | Měrná jednotka | Množství | Jednotková cena v Kč bez DPH - doplňte jednotkovou cenu | Cena v Kč bez DPH | Sazba DPH v % - doplňte sazbu DPH | Sazba DPH v Kč | Cena v Kč s DPH
VZT 1,1A
VZT1/1 | Dodávka nové sestavné vzduchtechnická jednotka VZT 1,1A Sestava přívod: pružná manžeta; žaluziová klapka; kapsový filtr G4; filtr F7; rekuperační komora s obtokovou klapkou; Ventilátor, Vp=10000m3/h, Příkon 11kW, Napětí 400V, Dext=1276Pa; vodní ohřívač, Qtop=53,7kW, spád topné vody 80/60°C, tlaková ztráta 13,3kPa; vodní chladič, Qchl=59,1kW, spád chl.vody 7/12°C, tlaková ztráta 10,5kPa; komora parního zvlhčovače; pružná manžeta Sestava odvod: pružná manžeta; žaluziová klapka; tlumič hluku; kapsový filtr M5; Ventilátor, Vo=10000m3/h, Příkon 11kW, Napětí 400V, Dext=1277Pa; pružná manžeta Včetně: celolakované provedení nerezová vana 2x frekvenční měnič sifon základový rám rozměr: 6400x1400x2240 průhledítka včetně osvětlení všech ventilátorových a filtračních komor bez MaR | kpl | 1 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
Zde uveďte nabízené VZT zařízení (výrobce, značka, typ zařízení)
VZT1/2 | Demontáž stávající VZT jednotky VZT 1,1A včetně frekvenčních měničů + transportu po budově Čro, likvidace | kpl | 1 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
VZT1/3 | Odpojení VZT jednotky od rozvodů VZT | kpl | 1 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
VZT1/4 | Úprava rozvodů VZT potrubí a izolace s oplechováním včetně napojení VZT jednotky | kpl | 1 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
VZT1/5 | Montáž nové VZT jednotky včetně transportu po budově ČRo | kpl | 1 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
VZT1/6 | Odpojení a demontáž zvlhčovače včetně jeho vyčištění | kpl | 2 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
VZT1/7 | Dodávka a montáž nosného rámu pro zlvhčovač - viz. technická zpráva | kpl | 2 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
VZT1/8 | Montáž zvlhčovače včetně napojení na VZT jednotku a rozvody vody | kpl | 2 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
| Celkem VZT 1,1A |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
VZT 2,2A
VZT2/1 | Dodávka nové sestavné vzduchtechnická jednotka VZT 2,2A Sestava přívod: pružná manžeta; žaluziová klapka; kapsový filtr G4; filtr F7; rekuperační komora s obtokovou klapkou; Ventilátor, Vp=9000m3/h, Příkon 11kW, Napětí 400V, Dext=1489Pa; vodní ohřívač, Qtop=48,3kW, spád topné vody 80/60°C, tlaková ztráta 6,1kPa; vodní chladič, Qchl=58,9kW, spád chl.vody 7/12°C, tlaková ztráta 11,3kPa; komora parního zvlhčovače; pružná manžeta Sestava odvod: pružná manžeta; žaluziová klapka; tlumič hluku; kapsový filtr M5; Ventilátor, Vo=9000m3/h, Příkon 11kW, Napětí 400V, Dext=1489Pa; pružná manžeta Včetně: celolakované provedení nerezová vana 2x frekvenční měnič sifon základový rám rozměr: 6600x1080x2240 průhledítka včetně osvětlení všech ventilátorových a filtračních komor bez MaR | kpl | 1 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
Zde uveďte nabízené VZT zařízení (výrobce, značka, typ zařízení)
VZT2/2 | Demontáž stávající VZT jednotky VZT 2,2A včetně frekvenčních měničů + transportu po budově Čro, likvidace | kpl | 1 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
VZT2/3 | Odpojení VZT jednotky od rozvodů VZT | kpl | 1 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
VZT2/4 | Úprava rozvodů VZT potrubí a izolace s oplechováním včetně napojení VZT jednotky | kpl | 1 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
VZT2/5 | Montáž nové VZT jednotky včetně transportu po budově ČRo | kpl | 1 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
VZT2/6 | Odpojení a demontáž zvlhčovače včetně jeho vyčištění | kpl | 2 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
VZT2/7 | Dodávka a montáž nosného rámu pro zlvhčovač - viz. technická zpráva | kpl | 2 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
VZT2/8 | Montáž zvlhčovače včetně napojení na VZT jednotku a rozvody vody | kpl | 2 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
| Celkem VZT 2,2A |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
VZT 3,3A
VZT3/1 | Dodávka nové sestavné vzduchtechnická jednotka VZT 3,3A Sestava přívod: pružná manžeta; žaluziová klapka; kapsový filtr G4; filtr F7; rekuperační komora s obtokovou klapkou; Ventilátor, Vp=10000m3/h, Příkon 11kW, Napětí 400V, Dext=1276Pa; vodní ohřívač, Qtop=53,7kW, spád topné vody 80/60°C, tlaková ztráta 13,3kPa; vodní chladič, Qchl=59,1kW, spád chl.vody 7/12°C, tlaková ztráta 10,5kPa; komora parního zvlhčovače; pružná manžeta Sestava odvod: pružná manžeta; žaluziová klapka; tlumič hluku; kapsový filtr M5; Ventilátor, Vo=10000m3/h, Příkon 11kW, Napětí 400V, Dext=1277Pa; pružná manžeta Včetně: celolakované provedení nerezová vana 2x frekvenční měnič sifon základový rám rozměr: 6400x1400x2240 průhledítka včetně osvětlení všech ventilátorových a filtračních komor bez MaR | kpl | 1 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
Zde uveďte nabízené VZT zařízení (výrobce, značka, typ zařízení)
VZT3/2 | Demontáž stávající VZT jednotky VZT 3,3A včetně frekvenčních měničů + transportu po budově Čro, likvidace | kpl | 1 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
VZT3/3 | Odpojení VZT jednotky od rozvodů VZT | kpl | 1 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
VZT3/4 | Úprava rozvodů VZT potrubí a izolace s oplechováním včetně napojení VZT jednotky | kpl | 1 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
VZT3/5 | Montáž nové VZT jednotky včetně transportu po budově ČRo | kpl | 1 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
VZT3/6 | Odpojení a demontáž zvlhčovače včetně jeho vyčištění | kpl | 2 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
VZT3/7 | Dodávka a montáž nosného rámu pro zlvhčovač - viz. technická zpráva | kpl | 2 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
VZT3/8 | Montáž zvlhčovače včetně napojení na VZT jednotku a rozvody vody | kpl | 2 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
| Celkem VZT 3,3A |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
VZT 5
VZT5/1 | Dodávka nové sestavné vzduchtechnická jednotka VZT 5 Sestava přívod: pružná manžeta; žaluziová klapka; kapsový filtr G4; filtr F7; Ventilátor s EC motorem, Vp=5700m3/h, Příkon 3,7kW, Napětí 400V, Dext=400Pa; vodní ohřívač, Qtop=61,2kW, spád topné vody 80/60°C, tlaková ztráta 8,9kPa; vodní chladič, Qchl=33,1kW, spád chl.vody 7/12°C, tlaková ztráta 13,4kPa; pružná manžeta Včetně: celolakované provedení nerezová vana sifon základový rám rozměr: 3000x760x1160 průhledítka včetně osvětlení všech ventilátorových a filtračních komor bez MaR | kpl | 1 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
Zde uveďte nabízené VZT zařízení (výrobce, značka, typ zařízení)
VZT5/2 | Demontáž stávající VZT jednotky VZT 5 včetně transportu po budově Čro, likvidace | kpl | 1 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
VZT5/3 | Odpojení VZT jednotky od rozvodů VZT | kpl | 1 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
VZT5/4 | Úprava rozvodů VZT potrubí a izolace s oplechováním včetně napojení VZT jednotky | kpl | 1 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
VZT5/5 | Montáž nové VZT jednotky včetně transportu po budově ČRo | kpl | 1 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
| Celkem VZT 5 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
VZT 10,10A
VZT10/1 | Dodávka nové sestavné vzduchtechnická jednotka VZT 10,10A Sestava přívod: pružná manžeta; žaluziová klapka; směšovací komora s klapkou; kapsový filtr G4; filtr F7; Ventilátor s EC motorem, Vp=2300m3/h, Příkon 1,3kW, Napětí 230V, Dext=350Pa; vodní ohřívač, Qtop=11,6kW, spád topné vody 80/60°C, tlaková ztráta 2,4kPa; vodní chladič, Qchl=13,9kW, spád chl.vody 7/12°C, tlaková ztráta 8,2kPa; komora parního zvlhčovače; pružná manžeta Sestava odvod: pružná manžeta; Ventilátor s EC motorem, Vo=1600m3/h, Příkon 0,74kW, Napětí 230V, Dext=350Pa; žaluziová klapka; pružná manžeta Včetně: celolakované provedení nerezová vana sifon základový rám rozměr: 4680x760x1360 průhledítka včetně osvětlení všech ventilátorových a filtračních komor bez MaR | kpl | 1 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
Zde uveďte nabízené VZT zařízení (výrobce, značka, typ zařízení)
VZT10/2 | Demontáž stávající VZT jednotky VZT 10,10A včetně transportu po budově Čro, likvidace | kpl | 1 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
VZT10/3 | Odpojení VZT jednotky od rozvodů VZT | kpl | 1 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
VZT10/4 | Úprava rozvodů VZT potrubí a izolace s oplechováním včetně napojení VZT jednotky | kpl | 1 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
VZT10/5 | Montáž nové VZT jednotky včetně transportu po budově ČRo | kpl | 1 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
VZT10/6 | Odpojení a demontáž zvlhčovače včetně jeho vyčištění | kpl | 1 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
VZT10/7 | Dodávka a montáž nosného rámu pro zlvhčovač - viz. technická zpráva | kpl | 1 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
VZT10/8 | Montáž zvlhčovače včetně napojení na VZT jednotku a rozvody vody | kpl | 1 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
| Celkem VZT 5 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
| Celkem VZDUCHOTECHNIKA |  |  |  | 0 |  | 0 | 0

## RTCH-ZTI
ROZPOČET
Dílo: | První etapa obnovy VZT jednotek v objektu ČRo, Římská 13, Praha 2
Místo | Římská 13, Praha 2
Zadavatel: | Český rozhlas
Část | RTCH / ZTI
NUTNO VYPLNIT VŠECHNA ŽLUTÁ POLE!
Zhotovitel / doplnit název, sídlo, IČO
Řádek č. | Specifikace položky | Měrná jednotka | Množství | Jednotková cena v Kč bez DPH - doplňte jednotkovou cenu | Cena v Kč bez DPH | Sazba DPH v % - doplňte sazbu DPH | Sazba DPH v Kč | Cena v Kč s DPH
VZT 1,1A
RTCH1/1 | Odpojení VZT jednotky 1,1A od rozvodů topné a chladící vody | kpl | 1 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
RTCH1/2 | Demontáž stávajících směšovacích uzlů včetně čerpadel, uzavíracích kohoutů, vyvažovacích ventilů, směšovacích ventilů - 2x kulový kohout DN50 s vypouštěním - 2x kulový kohout DN40 s vypouštěním - 2x vyvažovací a regulační ventil DN50 - 2x vyvažovací a regulační ventil DN32 - 2x trojcestný ventil - 4x teploměr včetně návarku a jímky - 2x tlakoměr včetně návarku a jímky - 2x vypouštěcí ventil - 6x odvzdušňovací ventil | kpl | 1 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
RTCH1/3 | Dodávka směšovacích uzlů včetně uzavíracích kohoutů, vyvažovacích ventilů, směšovacích ventilů: - 2x kulový kohout DN50 s vypouštěním - 2x kulový kohout DN40 s vypouštěním - 2x vyvažovací a regulační ventil DN50 - 2x vyvažovací a regulační ventil DN32 - 2x trojcestný ventil - 4x teploměr včetně návarku a jímky - 2x tlakoměr včetně návarku a jímky - 2x vypouštěcí ventil - 6x odvzdušňovací ventil | kpl | 1 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
RTCH1/4 | Nové kotvení páteřních rozvodů mezi jednotkami 1,1A a 2,2A | bm | 20 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
RTCH1/5 | Nové ocelové svařované potrubí DN 50 | bm | 4 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
RTCH1/6 | Nové ocelové svařované potrubí DN 40 | bm | 4 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
RTCH1/7 | Napojení zvlhčovačů a VZT jednotky na odvod kondenzátu | kpl | 1 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
RTCH1/8 | Kaučuková izolace DN 50 tl. 20mm | bm | 4 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
RTCH1/9 | Tepelná izolace na bázi vaty tl. 20mm - DN 40 | bm | 4 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
RTCH1/10 | 2x základní nátěr (DN 50 a DN 40) | bm | 8 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
RTCH1/11 | Montáž | kpl | 1 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
| Celkem VZT 1,1A |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
VZT 2,2A
RTCH2/1 | Odpojení VZT jednotky 2,2A od rozvodů topné a chladící vody | kpl | 1 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
RTCH2/2 | Demontáž stávajících směšovacích uzlů včetně čerpadel, uzavíracích kohoutů, vyvažovacích ventilů, směšovacích ventilů - 2x kulový kohout DN50 s vypouštěním - 2x kulový kohout DN40 s vypouštěním - 2x vyvažovací a regulační ventil DN50 - 2x vyvažovací a regulační ventil DN32 - 2x trojcestný ventil - 4x teploměr včetně návarku a jímky - 2x tlakoměr včetně návarku a jímky - 2x vypouštěcí ventil - 6x odvzdušňovací ventil | kpl | 1 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
RTCH2/3 | Dodávka směšovacích uzlů včetně uzavíracích kohoutů, vyvažovacích ventilů, směšovacích ventilů: - 2x kulový kohout DN50 s vypouštěním - 2x kulový kohout DN40 s vypouštěním - 2x vyvažovací a regulační ventil DN50 - 2x vyvažovací a regulační ventil DN32 - 2x trojcestný ventil - 4x teploměr včetně návarku a jímky - 2x tlakoměr včetně návarku a jímky - 2x vypouštěcí ventil - 6x odvzdušňovací ventil | kpl | 1 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
RTCH2/4 | Nové ocelové svařované potrubí DN 50 | bm | 10 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
RTCH2/5 | Nové ocelové svařované potrubí DN 40 | bm | 10 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
RTCH2/6 | Napojení zvlhčovačů a VZT jednotky na odvod kondenzátu | kpl | 1 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
RTCH2/7 | Kaučuková izolace DN 50 tl. 20mm | bm | 10 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
RTCH2/8 | Tepelná izolace na bázi vaty tl. 20mm - DN 40 | bm | 10 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
RTCH2/9 | 2x základní nátěr (DN 50 a DN 40) | bm | 20 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
RTCH2/10 | Montáž zvlhčovače včetně napojení na VZT jednotku a rozvody vody | kpl | 2 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
| Celkem VZT 2,2A |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
VZT 3,3A
RTCH3/1 | Odpojení VZT jednotky 3,3A od rozvodů topné a chladící vody | kpl | 1 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
RTCH3/2 | Demontáž stávajících směšovacích uzlů včetně čerpadel, uzavíracích kohoutů, vyvažovacích ventilů, směšovacích ventilů - 2x kulový kohout DN50 s vypouštěním - 2x kulový kohout DN40 s vypouštěním - 2x vyvažovací a regulační ventil DN50 - 2x vyvažovací a regulační ventil DN32 - 2x trojcestný ventil - 4x teploměr včetně návarku a jímky - 2x tlakoměr včetně návarku a jímky - 2x vypouštěcí ventil - 6x odvzdušňovací ventil | kpl | 1 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
RTCH3/3 | Dodávka směšovacích uzlů včetně uzavíracích kohoutů, vyvažovacích ventilů, směšovacích ventilů: - 2x kulový kohout DN50 s vypouštěním - 2x kulový kohout DN40 s vypouštěním - 2x vyvažovací a regulační ventil DN50 - 2x vyvažovací a regulační ventil DN32 - 2x trojcestný ventil - 4x teploměr včetně návarku a jímky - 2x tlakoměr včetně návarku a jímky - 2x vypouštěcí ventil - 6x odvzdušňovací ventil | kpl | 1 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
RTCH3/4 | Nové ocelové svařované potrubí DN 50 | bm | 10 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
RTCH3/5 | Nové ocelové svařované potrubí DN 40 | bm | 10 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
RTCH3/6 | Napojení zvlhčovačů a VZT jednotky na odvod kondenzátu | kpl | 1 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
RTCH3/7 | Kaučuková izolace DN 50 tl. 20mm | bm | 10 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
RTCH3/8 | Tepelná izolace na bázi vaty tl. 20mm - DN 40 | bm | 10 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
RTCH3/9 | 2x základní nátěr (DN 50 a DN 40) | bm | 20 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
RTCH3/10 | Montáž | kpl | 1 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
| Celkem VZT 3,3A |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
VZT 5
RTCH5/1 | Odpojení VZT jednotky 5 od rozvodů topné a chladící vody | kpl | 1 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
RTCH5/2 | Demontáž stávajících směšovacích uzlů včetně čerpadel, uzavíracích kohoutů, vyvažovacích ventilů, směšovacích ventilů - 2x kulový kohout DN50 s vypouštěním - 2x kulový kohout DN40 s vypouštěním - 2x vyvažovací a regulační ventil DN50 - 2x vyvažovací a regulační ventil DN40 - 2x trojcestný ventil - 4x teploměr včetně návarku a jímky - 2x tlakoměr včetně návarku a jímky - 2x vypouštěcí ventil - 6x odvzdušňovací ventil | kpl | 1 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
RTCH5/3 | Dodávka směšovacích uzlů včetně uzavíracích kohoutů, vyvažovacích ventilů, směšovacích ventilů: - 2x kulový kohout DN50 s vypouštěním - 2x kulový kohout DN40 s vypouštěním - 2x vyvažovací a regulační ventil DN50 - 2x vyvažovací a regulační ventil DN40 - 2x trojcestný ventil - 4x teploměr včetně návarku a jímky - 2x tlakoměr včetně návarku a jímky - 2x vypouštěcí ventil - 6x odvzdušňovací ventil | kpl | 1 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
RTCH5/4 | Nové ocelové svařované potrubí DN 50 | bm | 8 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
RTCH5/5 | Nové ocelové svařované potrubí DN 40 | bm | 8 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
RTCH5/6 | Napojení zvlhčovačů a VZT jednotky na odvod kondenzátu | kpl | 1 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
RTCH5/7 | Kaučuková izolace DN 50 tl. 20mm | bm | 8 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
RTCH5/8 | Tepelná izolace na bázi vaty tl. 20mm - DN 40 | bm | 8 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
RTCH5/9 | 2x základní nátěr (DN 50 a DN 40) | bm | 16 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
RTCH5/10 | Montáž | kpl | 1 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
| Celkem VZT 5 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
VZT 10,10A
RTCH10/1 | Odpojení VZT jednotky 10,10A od rozvodů topné a chladící vody | kpl | 1 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
RTCH10/2 | Demontáž stávajících směšovacích uzlů včetně čerpadel, uzavíracích kohoutů, vyvažovacích ventilů, směšovacích ventilů - 2x kulový kohout DN32 s vypouštěním - 2x kulový kohout DN25 s vypouštěním - 2x vyvažovací a regulační ventil DN32 - 2x vyvažovací a regulační ventil DN25 - 2x trojcestný ventil - 4x teploměr včetně návarku a jímky - 2x tlakoměr včetně návarku a jímky - 2x vypouštěcí ventil - 6x odvzdušňovací ventil | kpl | 1 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
RTCH10/3 | Dodávka směšovacích uzlů včetně uzavíracích kohoutů, vyvažovacích ventilů, směšovacích ventilů: - 2x kulový kohout DN32 s vypouštěním - 2x kulový kohout DN25 s vypouštěním - 2x vyvažovací a regulační ventil DN32 - 2x vyvažovací a regulační ventil DN25 - 2x trojcestný ventil - 4x teploměr včetně návarku a jímky - 2x tlakoměr včetně návarku a jímky - 2x vypouštěcí ventil - 6x odvzdušňovací ventil | kpl | 1 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
RTCH10/4 | Nové ocelové svařované potrubí DN 32 | bm | 5 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
RTCH10/5 | Nové ocelové svařované potrubí DN 25 | bm | 5 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
RTCH10/6 | Napojení zvlhčovačů a VZT jednotky na odvod kondenzátu | kpl | 1 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
RTCH10/7 | Kaučuková izolace DN 32 tl. 20mm | bm | 5 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
RTCH10/8 | Tepelná izolace na bázi vaty tl. 20mm - DN 25 | bm | 5 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
RTCH10/9 | 2x základní nátěr (DN 32 a DN 25) | bm | 10 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
RTCH10/10 | Montáž | kpl | 1 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
| Celkem VZT 10,10A |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
| Celkem RTCH/ZTI |  |  |  | 0 |  | 0 | 0

## MaR
ROZPOČET
Dílo: | První etapa obnovy VZT jednotek v objektu ČRo, Římská 13, Praha 2
Místo | Římská 13, Praha 2
Zadavatel: | Český rozhlas
Část | MaR
NUTNO VYPLNIT VŠECHNA ŽLUTÁ POLE!
Zhotovitel / doplnit název, sídlo, IČO
Řádek č. | Specifikace položky | Měrná jednotka | Množství | Jednotková cena v Kč bez DPH - doplňte jednotkovou cenu | Cena v Kč bez DPH | Sazba DPH v % - doplňte sazbu DPH | Sazba DPH v Kč | Cena v Kč s DPH
VZT 1,1A
Přívod
MAR1/1 | Klapkový pohon 24V, kroutící moment 25 Nm, velikost klapky 4 m2, úhel otočení 90°, přestavná doba 150 s, krytí IP54, 3 bodové řízení, havarijní funkce - typ GCA 131.1E | ks | 1 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
MAR1/2 | Klapkový pohon 24V na obtokové klapce rekuperátoru, kroutící moment 25 Nm, velikost klapky 4 m2, úhel otočení 90°, přestavná doba 150 s, krytí IP54, spojité řízení 0-10V - typ GBB161.1E | ks | 1 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
MAR1/3 | Diferenční tlakový snímač (tlak vzduchu na přívodu) typ QBM 2030-30 | ks | 1 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
MAR1/4 | Diferenční tlakový spínač 20…300 Pa (na filtru G4) typ QBM 81-3 | ks | 1 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
MAR1/5 | Diferenční tlakový spínač 20…300 Pa (na filtru F7), typ QBM 81-3 | ks | 1 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
MAR1/6 | Diferenční tlakový spínač 100….1000 Pa (na rekuperátoru) typ QBM 81-10 | ks | 1 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
MAR1/7 | Teplotní čídlo měřící teplotu za filtrem nyní Landis a Staefa QAM 2120.040 | ks | 1 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
MAR1/8 | Teplotní a vlhkostní čidlo QFM 2120 | ks | 1 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
Mrazová ochrana je dle specifikace součástí dodávky nové jednotky
Chladící voda
MAR1/9 | Přívod / Magnetický regulační ventil 3-cestný, PN16, DN40, Kvs 20 - MXG-461.40-20 | ks | 1 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
Topná voda
MAR1/10 | Čerpadlo na přívodu teplé vody Grundfos UPS-25-60-180 | ks | 1 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
MAR1/11 | Přívod / Magnetický regulační ventil 3-cestný, PN16, DN20, Kvs 5, MXG 461.20-5.0 | ks | 1 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
MAR1/12 | Měřič průtoku nyní Landis a Staefa QVE 1902.025 | ks | 1 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
MAR1/13 | Příložní teplotní čidlo na zpátečce teplé vody typ QAD 22 - bude nutno natáhnout nový kabel do rozvaděče MaR | ks | 1 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
MAR1/14 | Diferenční tlakový spínač 100….1000 Pa (přívod motor) QBM 2030-30 | ks | 1 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
MAR1/15 | Havarijní hygrostat kanálový 15..95% rv, nastav. vně QFM 81.2 | ks | 1 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
Odtah
MAR1/16 | Klapkový pohon 24V, kroutící moment 25 Nm, velikost klapky 4 m2, úhel otočení 90°, přestavná doba 150 s, krytí IP54, 3 bodové řízení, GBB 131.1E | ks | 1 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
MAR1/17 | Diferenční tlakový snímač (tlak vzduchu na odtahu) QBM 62.203 | ks | 1 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
MAR1/18 | Diferenční tlakový spínač 50…500 Pa (odtah motor) QBM 81-5 | ks | 1 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
MAR1/19 | Diferenční tlakový spínač 20…300 Pa (na filtru odtah) QBM 81-3 | ks | 1 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
MAR1/20 | Teplotní a vlhkostní čidlo QFM 2120 | ks | 1 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
MAR1/21 | Demontáž stávajícího kabelového žlabu | bm | 7 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
MAR1/22 | Drátěný kabelový žlab šířka 20cm | bm | 7 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
MAR1/23 | Odpojení stávající VZT jednotky 1,1A | kpl | 1 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
MAR1/24 | Odpojení frekvenčního měniče | ks | 2 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
MAR1/25 | Připojení nového frekvenčního měniče | ks | 2 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
MAR1/26 | Montáž včetně připojení, zprovoznění, revize | kpl | 1 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
MAR1/27 | Kabeláž | bm | 150 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
| Celkem VZT 1,1A |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
VZT 2,2A
Přívod
MAR2/1 | Klapkový pohon 24V, kroutící moment 25 Nm, velikost klapky 4 m2, úhel otočení 90°, přestavná doba 150 s, krytí IP54, 3 bodové řízení, havarijní funkce - typ GCA 131.1E | ks | 1 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
MAR2/2 | Klapkový pohon 24V na obtokové klapce rekuperátoru, kroutící moment 25 Nm, velikost klapky 4 m2, úhel otočení 90°, přestavná doba 150 s, krytí IP54, spojité řízení 0-10 V - typ GBB 161.1E | ks | 1 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
MAR2/3 | Diferenční tlakový snímač (tlak vzduchu na přívodu) typ QBM 2030-30 | ks | 1 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
MAR2/4 | Diferenční tlakový spínač 20…300 Pa (na filtru G4) typ QBM 81-3 | ks | 1 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
MAR2/5 | Diferenční tlakový spínač 20…300 Pa (na filtru F7), typ QBM 81-3 | ks | 1 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
MAR2/6 | Diferenční tlakový spínač 100….1000 Pa (na rekuperátoru) typ QBM 81-10 | ks | 1 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
MAR2/7 | Teplotní čídlo měřící teplotu za filtrem nyní Landis a Staefa QAM 2120.040 | ks | 1 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
MAR2/8 | Teplotní a vlhkostní čidlo QFM 2120 | ks | 1 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
Mrazová ochrana je dle specifikace součástí dodávky nové jednotky
Chladící voda
MAR2/9 | Přívod / Magnetický regulační ventil 3-cestný, PN16, DN40, Kvs 20 - MXG-461.40-20 | ks | 1 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
Topná voda
MAR2/10 | Čerpadlo na přívodu teplé vody Grundfos UPS-25-60-180 | ks | 1 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
MAR2/11 | Přívod / Magnetický regulační ventil 3-cestný, PN16, DN20, Kvs 5, MXG 461.20-5.0 | ks | 1 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
MAR2/12 | Měřič průtoku nyní Landis a Staefa QVE 1902.025 | ks | 1 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
MAR2/13 | Příložní teplotní čidlo na zpátečce teplé vody typ QAD 22 - bude nutno natáhnout nový kabel do rozvaděče MaR | ks | 1 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
MAR2/14 | Diferenční tlakový spínač 100….1000 Pa (přívod motor) QBM 2030-30 | ks | 1 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
MAR2/15 | Havarijní hygrostat kanálový 15..95% rv, nastav. vně QFM 81.2 | ks | 1 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
Odtah
MAR2/16 | Klapkový pohon 24V, kroutící moment 25 Nm, velikost klapky 4 m2, úhel otočení 90°, přestavná doba 150 s, krytí IP54, 3 bodové řízení, GBB 131.1E | ks | 1 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
MAR2/17 | Diferenční tlakový snímač (tlak vzduchu na odtahu) QBM 62.203 | ks | 1 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
MAR2/18 | Diferenční tlakový spínač 50…500 Pa (odtah motor) QBM 81-5 | ks | 1 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
MAR2/19 | Diferenční tlakový spínač 20…300 Pa (na filtru odtah) QBM 81-3 | ks | 1 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
MAR2/20 | Teplotní a vlhkostní čidlo QFM 2120 | ks | 1 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
MAR2/21 | Demontáž stávajícího kabelového žlabu | bm | 7 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
MAR2/22 | Drátěný kabelový žlab šířka 20cm | bm | 7 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
MAR2/23 | Odpojení stávající VZT jednotky 2,2A | kpl | 1 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
MAR2/24 | Odpojení frekvenčního měniče | ks | 2 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
MAR2/25 | Připojení nového frekvenčního měniče | ks | 2 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
MAR2/26 | Montáž včetně připojení, zprovoznění, revize | kpl | 1 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
MAR2/27 | Kabeláž | bm | 150 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
| Celkem VZT 2,2A |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
VZT 3,3A
Přívod
MAR3/1 | Klapkový pohon 24V, kroutící moment 25 Nm, velikost klapky 4 m2, úhel otočení 90°, přestavná doba 150 s, krytí IP54, 3 bodové řízení, havarijní funkce - typ GCA 131.1E | ks | 1 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
MAR3/2 | Klapkový pohon 24V na obtokové klapce rekuperátoru, kroutící moment 25 Nm, velikost klapky 4 m2, úhel otočení 90°, přestavná doba 150 s, krytí IP54, spojité řízení 0-10V - typ GBB 161.1E | ks | 1 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
MAR3/3 | Diferenční tlakový snímač (tlak vzduchu na přívodu) typ QBM 2030-30 | ks | 1 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
MAR3/4 | Diferenční tlakový spínač 20…300 Pa (na filtru G4) typ QBM 81-3 | ks | 1 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
MAR3/5 | Diferenční tlakový spínač 20…300 Pa (na filtru F7), typ QBM 81-3 | ks | 1 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
MAR3/6 | Diferenční tlakový spínač 100….1000 Pa (na rekuperátoru) typ QBM 81-10 | ks | 1 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
MAR3/7 | Teplotní čídlo měřící teplotu za filtrem nyní Landis a Staefa QAM 2120.040 | ks | 1 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
MAR3/8 | Teplotní a vlhkostní čidlo QFM 2120 | ks | 1 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
Mrazová ochrana je dle specifikace součástí dodávky nové jednotky
Chladící voda
MAR3/9 | Přívod / Magnetický regulační ventil 3-cestný, PN16, DN40, Kvs 20 - MXG-461.40-20 | ks | 1 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
Topná voda
MAR3/10 | Čerpadlo na přívodu teplé vody Grundfos UPS-25-60-180 | ks | 1 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
MAR3/11 | Přívod / Magnetický regulační ventil 3-cestný, PN16, DN20, Kvs 5, MXG 461.20-5.0 | ks | 1 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
MAR3/12 | Měřič průtoku nyní Landis a Staefa QVE 1902.025 | ks | 1 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
MAR3/13 | Příložní teplotní čidlo na zpátečce teplé vody typ QAD 22 - bude nutno natáhnout nový kabel do rozvaděče MaR | ks | 1 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
MAR3/14 | Diferenční tlakový spínač 100….1000 Pa (přívod motor) QBM 2030-30 | ks | 1 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
MAR3/15 | Havarijní hygrostat kanálový 15..95% rv, nastav. vně QFM 81.2 | ks | 1 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
Odtah
MAR3/16 | Klapkový pohon 24V, kroutící moment 25 Nm, velikost klapky 4 m2, úhel otočení 90°, přestavná doba 150 s, krytí IP54, 3 bodové řízení, GBB 131.1E | ks | 1 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
MAR3/17 | Diferenční tlakový snímač (tlak vzduchu na odtahu) QBM 62.203 | ks | 1 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
MAR3/18 | Diferenční tlakový spínač 50…500 Pa (odtah motor) QBM 81-5 | ks | 1 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
MAR3/19 | Diferenční tlakový spínač 20…300 Pa (na filtru odtah) QBM 81-3 | ks | 1 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
MAR3/20 | Teplotní a vlhkostní čidlo QFM 2120 | ks | 1 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
MAR3/21 | Demontáž stávajícího kabelového žlabu | bm | 7 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
MAR3/22 | Drátěný kabelový žlab šířka 20cm | bm | 7 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
MAR3/23 | Odpojení stávající VZT jednotky 3,3A | kpl | 1 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
MAR3/24 | Odpojení frekvenčního měniče | ks | 2 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
MAR3/25 | Připojení nového frekvenčního měniče | ks | 2 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
MAR3/26 | Montáž včetně připojení, zprovoznění, revize | kpl | 1 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
MAR3/27 | Kabeláž | bm | 150 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
| Celkem VZT 3,3A |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
VZT 5
Přívod
MAR5/1 | Klapkový pohon 24V, kroutící moment 18 Nm, velikost klapky 3 m2, úhel otočení 90°, přestavná doba 90 s, krytí IP54, 3 bodové řízení, havarijní funkce - typ GCA 131.1E | ks | 1 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
MAR5/2 | Teplotní čídlo typ QAM 2120.040 | ks | 1 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
MAR5/3 | Diferenční tlakový spínač 20…300 Pa (na filtru G4) typ QBM 81-3 | ks | 1 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
MAR5/4 | Diferenční tlakový spínač 20…300 Pa (na filtru F7), typ QBM 81-3 | ks | 1 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
MAR5/5 | Mrazová ochrana je dle specifikace součástí dodávky nové jednotky
MAR5/6 | Chladící voda
MAR5/7 | Přívod / Magnetický regulační ventil 3-cestný, PN16, DN25, Kvs 8 - MXG-461.25-8.0 | ks | 1 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
MAR5/8 | Topná voda
MAR5/9 | Čerpadlo na přívodu teplé vody Grundfos UPS-25-60-180 | ks | 1 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
MAR5/10 | Přívod / Magnetický regulační ventil 3-cestný, PN16, DN20, Kvs 5, MXG 461.25-8.0 | ks | 1 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
MAR5/11 | Měřič průtoku nyní Landis a Staefa QVE 1902.025 | ks | 1 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
MAR5/12 | Příložní teplotní čidlo na zpátečce teplé vody typ QAD 22 - bude nutno natáhnout nový kabel do rozvaděče MaR | ks | 1 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
MAR5/13 | Diferenční tlakový spínač 50…500 Pa (odtah motor) QBM 81-5 | ks | 1 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
MAR5/14 | Demontáž stávajícího kabelového žlabu | bm | 3 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
MAR5/15 | Drátěný kabelový žlab šířka 20cm | bm | 3 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
MAR5/16 | Odpojení stávající VZT jednotky 5 | kpl | 1 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
MAR5/17 | Montáž včetně připojení, zprovoznění, revize | kpl | 1 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
MAR5/18 | Kabeláž | bm | 150 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
| Celkem VZT 5 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
VZT 10,10A
Přívod
MAR10/1 | Klapkový pohon 24V, kroutící moment 16 Nm, velikost klapky 3 m2, úhel otočení 90°, přestavná doba 150 s, krytí IP54, spojité řízení, havarijní funkce - typ GCA 161.1E | ks | 1 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
MAR10/2 | Teplotní čídlo typ QAM 2120.040 | ks | 1 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
MAR10/3 | Diferenční tlakový spínač 20…300 Pa (na filtru G4) typ QBM 81-3 | ks | 1 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
MAR10/4 | Diferenční tlakový spínač 20…300 Pa (na filtru F7), typ QBM 81-3 | ks | 1 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
MAR10/5 | Mrazová ochrana je dle specifikace součástí dodávky nové jednotky
MAR10/6 | Chladící voda
MAR10/7 | Přívod / Magnetický regulační ventil 3-cestný, PN16, DN25, Kvs 8 - MXG-461.25-8.0 | ks | 1 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
MAR10/8 | Topná voda
MAR10/9 | Čerpadlo na přívodu teplé vody Grundfos UPS-25-60-180 | ks | 1 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
MAR10/10 | Přívod / Magnetický regulační ventil 3-cestný, PN16, DN20, Kvs 5, MXG 461.15-3.0 | ks | 1 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
MAR10/11 | Měřič průtoku nyní Landis a Staefa QVE 1902.025 | ks | 1 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
MAR10/12 | Příložní teplotní čidlo na zpátečce teplé vody typ QAD 22 - bude nutno natáhnout nový kabel do rozvaděče MaR | ks | 1 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
MAR10/13 | Diferenční tlakový spínač 50….500 Pa (přívod motor) QBM 81-5 | ks | 1 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
MAR10/14 | Havarijní hygrostat kanálový 15..95% rv, nastav. vně QFM 81.2 | ks | 1 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
MAR10/15 | Teplotní a vlhkostní čidlo QFM 2120 | ks | 1 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
MAR10/16 | Klapkový pohon 24V na směšovací klapce, kroutící moment 25 Nm, velikost klapky 4 m2, úhel otočení 90°, přestavná doba 150 s, krytí IP54, spojité řízení - GBB 161.1E | ks | 1 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
MAR10/17 | Odtah
MAR10/18 | Klapkový pohon 24V, kroutící moment 25 Nm, velikost klapky 4 m2, úhel otočení 90°, přestavná doba 150 s, krytí IP54, spojité řízení, GBB 161.1E | ks | 1 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
MAR10/19 | Diferenční tlakový spínač 50…500 Pa (odtah motor) QBM 81-5 | ks | 1 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
MAR10/20 | Teplotní čídlo typ QAM 2120.040 | ks | 1 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
MAR10/21 | Demontáž stávajícího kabelového žlabu | bm | 7 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
MAR10/22 | Drátěný kabelový žlab šířka 20cm | bm | 7 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
MAR10/23 | Odpojení stávající VZT jednotky 10,10A | kpl | 1 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
MAR10/24 | Montáž včetně připojení, zprovoznění, revize | kpl | 1 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
MAR10/25 | Kabeláž | bm | 150 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
| Celkem VZT 10,10A |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
| Celkem MaR |  |  |  | 0 |  | 0 | 0

## STAV. PŘÍPOMOCI
ROZPOČET
Dílo: | První etapa obnovy VZT jednotek v objektu ČRo, Římská 13, Praha 2
Místo | Římská 13, Praha 2
Zadavatel: | Český rozhlas
Část | STAVEBNÍ PŘÍPOMOCI
NUTNO VYPLNIT VŠECHNA ŽLUTÁ POLE!
Zhotovitel / doplnit název, sídlo, IČO
Řádek č. | Specifikace položky | Měrná jednotka | Množství | Jednotková cena v Kč bez DPH - doplňte jednotkovou cenu | Cena v Kč bez DPH | Sazba DPH v % - doplňte sazbu DPH | Sazba DPH v Kč | Cena v Kč s DPH
Stavební přípomoce
SP1 | Demontáž SDK stěny včetně opatřní proti pronikání prachu do strojovny VZT | m2 | 6 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
SP2 | Dodávka a montáž SDK stěny včetně začištění, osazení dveří, spárování, malba, včetně opatření proti pronikání prachu do strojovny VZT | m2 | 6 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
SP3 | Vyčištění podlahy pod VZT jednotkami | m2 | 30 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
SP4 | Zapravení podlahy pod VZT jednotkami | m2 | 1 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
SP5 | Zařízení staveniště, omezená možnost provádění hlučných prací | kpl | 1 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
SP6 | Doprava (i vnitrostaveništní) - zahrnuje veškeré náklady na dopravu v rámci této zakázky včetně vnitrostaveništní dopravy a manipulace. | kpl | 1 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
SP7 | Zaregulování a měření průtoku vzduchu včetně vystavení protokolu o měření a zaregulování ke každé VZT jednotce | kpl | 1 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
SP8 | Vyzkoušení | kpl | 1 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
SP9 | Kompletace | kpl | 1 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
SP10 | Zaškolení obsluhy | kpl | 1 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
SP11 | Dokumentace skutečného provedení | kpl | 1 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
| Celkem Stavební přípomoci |  |  |  | 0 |  | 0 | 0