## Chladici jednotky
ČESKÝ ROZHLAS - přehled chladících jednotek - stav k 30.1.2018
Praha 2, Vinohradská 12
Evidenční číslo zařízení | Popis zařízení | Umístění vnější jednotky | Slouží pro | Poznámka | Značka | Typ | Výrobní číslo | Rok výroby | El. příkon max. / kW | Chladící výkon / kW | Topný výkon / kW | Druh chladiva | Náplň/kg | GWP | Ekvivaletn CO2 / t.eq.CO2 | Druh oleje | Náplň oleje / kg | Počet kontrol těsnosti / kontrol funkčnosti/rok | Evidenční kniha | Číslo evidenční knihy | Servis 1Q2016 | Servis 2Q2016 | Servis 3Q2016 | Servis 4Q2016 | Servis 1Q2017 | Servis 2Q2017 | Servis 3Q2017 | Servis 4Q2017 | Servis 1Q2018 | Servis 2Q2018 | Servis 3Q2018 | Servis 4Q2018 | Servis 1Q2019 | Servis 2Q2019 | Servis 3Q2019 | Servis 4Q2019 | Záruka do | Poznámka
CHJ 1 | chladící jednotka | strojovna chlazení C025 | chlazení objektu Vinohradská 12 | 1 ks odděleného kondenzátoru GÜNTNER GVD 080.3A/2x4-M(S).E | COLDPACK | COLDPACK.A.NRM T.330.Z4.J9D | M-08-03927 | 2009 |  |  | okruh č. 1 | R407C | 200 | 1774 | 354.8 | SO | 35 l | 1xR | ANO | 3728a/10 - 1621b/820/09/HM | x | 4/2016 | 7/2016 | 10/2016 | 1/2017 | 4/2017 | 7/2017 | 10/2017 | 01/2018 | 04/2018 | 08/2018 |  | 01/2019 | 04/2019 | 07/2019 | 10/2019 | x
[11 empty] | okruh č. 2 | R407C | 200 | 1774 | 354.8 | SO | 35 l | 1xR | ANO | 3728a/10 - 1621b/820/09/HM | x | 4/2016 | 7/2016 | 10/2016 | 1/2017 | 4/2017 | 7/2017 | 10/2017 | 01/2018 | 04/2018 | 08/2018 |  | 01/2019 | 04/2019 | 07/2019 | 10/2019 | x
| pojistné ventily | [16 empty] | 1x2R | Výměna pojistných ventilů |  | x | x | x | x | x | x | x | 08/2014 | 08/2016 | 09/2018 | 08/2020 | 08/2022 |  |  |  |  | x
| olejová náplň | [16 empty] | 1x2R | Výměna olejové náplně |  | x | x | x | x | x | x | x | 08/2014 | 08/2016 | 09/2018 | 08/2020 | 08/2022 |  |  |  |  | x
| tlaková nádoba |  |  | expanzní nádoba | Frigomec | RV-280X495 | 7404117 | 2007 | objem 24,5 l | [8 empty] | 1xR | Provozní revize |  | x | x | x | x | x | x | x | 05/2016 | 04/2017 | 05/2018 | 04/2019 | 04/2020 | 04/2021 |  |  |  | x
| tlaková nádoba |  |  | expanzní nádoba | Frigomec | RV-280X495 | 7404118 | 2007 | objem 24,5 l | [8 empty] | 1x5R | Vnitřní revize |  | x | x | x | x | x | x | x | 05/2016 | x | 04/2021 | 04/2026 | [5 empty] | x
| tlaková nádoba |  |  | expanzní nádoba | Frigomec | RH-159X1100 | 8137642 | 2008 | objem 19,5 l | [8 empty] | 1x9R | Tlaková zkouška |  | x | x | x | x | x | x | x | x | 04/2017 | 04/2026 | 04/2034 | [5 empty] | x
| tlaková nádoba |  |  | expanzní nádoba | Frigomec | RH-159X1100 | 8137643 | 2008 | objem 19,5 l | [27 empty] | x
x | detektor úniku chladiva | strojovna chlazení C025 | detektor úniku chladiva | pro CHJ1 | GABA | 2s15 | II-896 | 2009 | x | x | x | x | x |  | x | x | x | 1xR | x | x | x | x | x | x | x | x | 08/2015 | 07/2016 | 07/2017 | 08/2018 | 07/2019 | 07/2020 |  |  |  |  | x
CHJ 2 | chladící jednotka | strojovna chlazení C025 | chlazení objektu Vinohradská 12 | 1 ks odděleného kondenzátoru GÜNTNER GVD 080.3A/2x4-M(S).E | COLDPACK | COLDPACK.A.NRM T.330.Z4.J9D | M-08-03926 | 2009 |  |  | okruh č. 1 | R407C | 200 | 1774 | 354.8 | SO | 35 l | 1xR | ANO | 3728a/10 - 1621b/820/09/HM | x | 4/2016 | 7/2016 | 10/2016 | 1/2017 | 4/2017 | 7/2017 | 10/2017 | 01/2018 | 04/2018 | 08/2018 |  | 01/2019 | 04/2019 | 07/2019 | 10/2019 | x
[11 empty] | okruh č. 2 | R407C | 200 | 1774 | 354.8 | SO | 35 l | 1xR | ANO | 3728a/10 - 1621b/820/09/HM | x | 4/2016 | 7/2016 | 10/2016 | 1/2017 | 4/2017 | 7/2017 | 10/2017 | 01/2018 | 04/2018 | 08/2018 |  | 01/2019 | 04/2019 | 07/2019 | 10/2019 | x
| pojistné ventily | [16 empty] | 1x2R | Výměna pojistných ventilů |  | x | x | x | x | x | x | x | 08/2014 | 08/2016 | 09/2018 | 08/2020 | 08/2022 |  |  |  |  | x
| olejová náplň | [16 empty] | 1x2R | Výměna olejové náplně |  | x | x | x | x | x | x | x | 08/2014 | 08/2016 | 09/2018 | 08/2020 | 08/2022 |  |  |  |  | x
| tlaková nádoba |  |  | expanzní nádoba | Frigomec | RV-280X495 | 7404104 | 2007 | objem 24,5 l | [8 empty] | 1xR | Provozní revize |  | x | x | x | x | x | x | x | 05/2016 | 04/2017 | 05/2018 | 04/2019 | 04/2020 | 04/2021 |  |  |  | x
| tlaková nádoba |  |  | expanzní nádoba | Frigomec | RV-280X495 | 7404116 | 2007 | objem 24,5 l | [8 empty] | 1x5R | Vnitřní revize |  | x | x | x | x | x | x | x | 05/2016 | x | 04/2021 | 04/2026 | [5 empty] | x
| tlaková nádoba |  |  | expanzní nádoba | Frigomec | RH-159X1100 | 8137644 | 2008 | objem 19,5 l | [8 empty] | 1x9R | Tlaková zkouška |  | x | x | x | x | x | x | x | x | 04/2017 | 04/2026 | 04/2034 | [5 empty] | x
| tlaková nádoba |  |  | expanzní nádoba | Frigomec | RH-159X1100 | 8137645 | 2008 | objem 19,5 l | [27 empty] | x
x | detektor úniku chladiva | strojovna chlazení C025 | detektor úniku chladiva | pro CHJ 2 | GABA | 2s15 | II-908 | 2009 | x | x | x | x | x |  | x | x | x | 1xR | x | x | x | x | x | x | x | x | 08/2015 | 07/2016 | 07/2017 | 08/2018 | 07/2019 | 07/2020 |  |  |  |  | x
CHJ 3 | chladící jednotka | strojovna chlazení C025 | chlazení objektu Vinohradská 12 | 1 ks odděleného kondenzátoru GÜNTNER GVD 080.3A/2x4-M(S).E | COLDPACK | COLDPACK.A.NRM T.330.Z4.J9D | M-08-03928 | 2009 |  |  | okruh č. 1 | R407C | 200 | 1774 | 354.8 | SO | 35 l | 1xR | ANO | 3728a/10 - 1621b/820/09/HM | x | 4/2016 | 7/2016 | 10/2016 | 1/2017 | 4/2017 | 7/2017 | 10/2017 | 01/2018 | 04/2018 | 08/2018 |  | 01/2019 | 04/2019 | 07/2019 | 10/2019 | x
[11 empty] | okruh č. 2 | R407C | 200 | 1774 | 354.8 | SO | 35 l | 1xR | ANO | 3728a/10 - 1621b/820/09/HM | x | 4/2016 | 7/2016 | 10/2016 | 1/2017 | 4/2017 | 7/2017 | 10/2017 | 01/2018 | 04/2018 | 08/2018 |  | 01/2019 | 04/2019 | 07/2019 | 10/2019 | x
| pojistné ventily | [16 empty] | 1x2R | Výměna pojistných ventilů |  | x | x | x | x | x | x | x | 08/2014 | 08/2016 | 09/2018 | 08/2020 | 08/2022 |  |  |  |  | x
| olejová náplň | [16 empty] | 1x2R | Výměna olejové náplně |  | x | x | x | x | x | x | x | 08/2014 | 08/2016 | 09/2018 | 08/2020 | 08/2022 |  |  |  |  | x
| tlaková nádoba |  |  | expanzní nádoba | Frigomec | RV-280X495 | 7404131 | 2007 | objem 24,5 l | [8 empty] | 1xR | Provozní revize |  | x | x | x | x | x | x | x | 05/2016 | 04/2017 | 05/2018 | 04/2019 | 04/2020 | 04/2021 |  |  |  | x
| tlaková nádoba |  |  | expanzní nádoba | Frigomec | RV-280X495 | 7404133 | 2007 | objem 24,5 l | [8 empty] | 1x5R | Vnitřní revize |  | x | x | x | x | x | x | x | 05/2016 | x | 04/2021 | 04/2026 | [5 empty] | x
| tlaková nádoba |  |  | expanzní nádoba | Frigomec | RH-159X1100 | 8137646 | 2008 | objem 19,5 l | [8 empty] | 1x9R | Tlaková zkouška |  | x | x | x | x | x | x | x | x | 04/2017 | 04/2026 | 04/2034
| tlaková nádoba |  |  | expanzní nádoba | Frigomec | RH-159X1100 | 8226067 | 2008 | objem 19,5 l | [27 empty] | x
x | detektor úniku chladiva | strojovna chlazení C025 | detektor úniku chladiva | pro CHJ3 | GABA | 2s15 | II-893 | 2009 | x | x | x | x | x |  | x | x | x | 1xR | x | x | x | x | x | x | x | x | 08/2015 | 07/2016 | 07/2017 | 08/2018 | 07/2019 | 07/2020 |  |  |  |  | x
Praha 2, Římská 13
Evidenční číslo zařízení | Popis zařízení | Umístění vnější jednotky | Slouží pro | Poznámka | Značka | Typ | Výrobní číslo | Rok výroby | El. příkon max. / kW | Chladící výkon / kW | Topný výkon / kW | Druh chladiva | Náplň/kg | GWP | Ekvivaletn CO2 / t.eq.CO2 | Druh oleje | Náplň oleje / kg | Počet kontrol těsnosti / kontrol funkčnosti/rok | Evidenční kniha | Číslo evidenční knihy | Servis 1Q2016 | Servis 2Q2016 | Servis 3Q2016 | Servis 4Q2016 | Servis 1Q2017 | Servis 2Q2017 | Servis 3Q2017 | Servis 4Q2017 | Servis 1Q2018 | Servis 2Q2018 | Servis 3Q2018 | Servis 4Q2018 | Servis 1Q2019 | Servis 2Q2019 | Servis 3Q2019 | Servis 4Q2019 | Záruka do | Poznámka
CHJ4 / zařízení č. 1 | chladící jednotka | střecha objektu B | chlazení objektu Římská 13 | 2 okruhy | AERMEC | NRB 1000 E00 | 1701006185380001 | 2017 |  |  | okruh č. 1 | R410A | 21.5 | 2088 | 44.892 | POE | 13,6 l | 1xR | ANO | 2506/13/1/2017 | x | x | x | x | 03/2017 | x | 10/2017 | x | 03/2018 | x | 10/2018 | x | 03/2019 | x |  | 10/2019 | 24.3.2020 | COMPLETE CZ
[11 empty] | okruh č. 1 | R410A | 21.5 | 2088 | 44.892 | POE | 13,6 l | 1xR | ANO | 2506/13/2/2017 | x | x | x | x | 03/2017 | x | 10/2017 | x | 03/2018 | x | 10/2018 | x | 03/2019 | x |  | 10/2019 | 24.3.2020 | COMPLETE CZ
CHJ5 / zařízení č. 2 | chladící jednotka | střecha objektu B | chlazení objektu Římská 13 | 2 okruhy | AERMEC | NRB 1000 E00 | 1701006185410001 | 2017 |  |  | okruh č. 2 | R410A | 21.5 | 2088 | 44.892 | POE | 13,6 l | 1xR | ANO | 2506/13/3/2017 | x | x | x | x | 03/2017 | x | 10/2017 | x | 03/2018 | x | 10/2018 | x | 03/2019 | x |  | 10/2019 | 24.3.2020 | COMPLETE CZ
[11 empty] | okruh č. 2 | R410A | 21.5 | 2088 | 44.892 | POE | 13,6 l | 1xR | ANO | 2506/13/4/2017 | x | x | x | x | 03/2017 | x | 10/2017 | x | 03/2018 | x | 10/2018 | x | 03/2019 | x |  | 10/2019 | 24.3.2020 | COMPLETE CZ
x | chladící jednotka | střecha objektu B | chlazení objektu Římská 13 | 2 okruhy po 35 kg chladiva | CLIVET | WRAT 2.120 | AA56039L0045 | 1999 |  |  |  | R22 | 70 kg | [6 empty] | 43/011 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x
[11 empty] | přestavba 09/2014 | R407C | 70 kg | [7 empty] | 3/2016 | x | 10/2016 | x | 02/2017 zrušení | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | zařízení zrušeno k 4.2.2017
x | chladící jednotka | střecha objektu B | chlazení objektu Římská 13 | 1 okruh 28 kg, 2 okruh 30 kg | CLIVET | WRAT 2.120 | AA56639L0046 | 1999 |  |  |  | R22 | 58 kg | [6 empty] | 43/012 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x
[11 empty] | přestavba 09/2014 | R407C | 58 kg | [7 empty] | 3/2016 | x | 10/2016 | x | 02/2017 zrušení | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | zařízení zrušeno k 4.2.2017

## CRo_oblast Cechy - Stred
Příloha č.3.1. - Specifikace zařízení a harmonogram servisních prohlídek - Čechy - Střed
ČESKÝ ROZHLAS - přehled VRV systémů, klimatizačních a VZT zařízení - oblast Čechy - Střed - stav k 22.3.2022
VRV systém s množstvím chladiva větším než 5 t ekvivalentu CO2
Klimatizační sestava s množstvím chladiva větším než 5 t ekvivalentu CO2
Klimatizační sestava s množstvím chladiva menším než 5 t ekvivalentu CO2
Mobilní klimatizace
Nové zařízení - předpoklad nainstalování zařízení v letech 2022 až 2024
Zařízení v záruce
Servis zařízení zajišťuje pronajímatel objektu nebo jiný subjekt.
VZT zařízení - orientační určení velikosti zařízení - 1 - "velké" VZT zařízení, více filtrů, více klínových řemenů
VZT zařízení - orientační určení velikosti zařízení - 2 - "střední" VZT zařízení s 1 až 2 filtry, a 1 až 2 klínovými řemeny
VZT zařízení - orientační určení velikosti zařízení - 3 - "malé" VZT zařízení, ventilátory, bez filtrů, bez klínových řemenů - u části zařízení jsou servisní prohlídky prováděny dle rámcové smlouvy, u části zařízení budou servisní prohlídky objednávány pouze v případě potřeby
Nové VZT zařízení - předpoklad nainstalování zařízení v letech 2022 až 2024
Praha 2, Vinohradská 12
Evidenční číslo zařízení | Popis zařízení | Umístění vnější jednotky | Slouží pro | Počet vnitřních jednotek | Značka | Typ | Výrobní číslo | Rok výroby | Chladící výkon / kW | Topný výkon / kW | Druh chladiva | Náplň/kg | GWP | Ekvivaletn CO2 / t.eq.CO2 | Evidenční kniha | Číslo evidenční knihy | Počet kontrol těsnosti / kontrol funkčnosti/rok | Servis 3Q2022 | Servis 4Q2022 | Servis 1Q2023 | Servis 2Q2023 | Servis 3Q2023 | Servis 4Q2023 | Servis 1Q2024 | Servis 2Q2024 | Záruka do | Poznámka
KR1 | multisplit | střecha Balbínova | maschinenroom č.438 | 2 | Toshiba | RAV-SP1102AT-E/2xRAV-SM562KRT-E | 801B0029/823000041, 83200107 | 2010 |  |  | R410A | 2.95 | 2088 | 6.1596 | ANO | RKCH 2016/24 | 1xR | x | x | x | 05/2023 | x | x | x | 05/2024
KR2 | split | nad garáží k Římská | centrální UPS | 1 | Toshiba | RAV-SM1404ATP-E/RAV SM1407CTP-E | 42600052/42900038 | 2014 |  |  | R410A | 2.8 | 2088 | 5.8464 | ANO | 2156a/10/RKCH2015/026 | 2xR | x | 10/2022 | x | 05/2023 | x | 10/2023 | x | 05/2024
KR3 | split | nad garáží k Římská | centrální UPS | 1 | Toshiba | RAV-SM1404ATP-E/RAV SM1407CTP-E | 42600193/42900037 | 2014 |  |  | R410A | 2.8 | 2088 | 5.8464 | ANO | 2156a/10/RKCH2015/027 | 2xR | x | 10/2022 | x | 05/2023 | x | 10/2023 | x | 05/2024
KR4 | split | nad garáží k Římská | chl. sálu výpočetky / 1 H | 1 | Toshiba | RAV SM1404AT-E | 82500333 | 2018 |  |  | R410A | 2.8 | 2088 | 5.8464 | ANO | 1130/19 - 191213/1 | 4xR | 09/2022 | 12/2022 | 03/2023 | 06/2023 | 09/2023 | 12/2023 | 03/2024 | 06/2024 | 13.12.2022 | DCI Czech
KR5 | split | nad garáží k Římská | chl. sálu výpočetky / 1 D | 1 | Toshiba | RAV SM1403AT-E | 80820117 | 2010 |  |  | R410A | 2.8 | 2088 | 5.8464 | ANO | 2156a/10/RKCH2016/004 | 4xR | 09/2022 | 12/2022 | 03/2023 | 06/2023 | 09/2023 | 12/2023 | 03/2024 | 06/2024
KR6 | split | nad garáží k Římská | chl. sálu výpočetky / 2 H | 1 | Toshiba | RAV SM1404AT-E | 82600007 | 2018 |  |  | R410A | 2.8 | 2088 | 5.8464 | ANO | 1130/19-191213/2 | 4xR | 09/2022 | 12/2022 | 03/2023 | 06/2023 | 09/2023 | 12/2023 | 03/2024 | 06/2024 | 13.12.2022 | DCI Czech
KR7 | split | nad garáží k Římská | chl. sálu výpočetky / 2 D | 1 | Toshiba | RAV SM1403AT-E | 80820128 | 2010 |  |  | R410A | 2.8 | 2088 | 5.8464 | ANO | 2156a/10/RKCH2016/006 | 4xR | 09/2022 | 12/2022 | 03/2023 | 06/2023 | 09/2023 | 12/2023 | 03/2024 | 06/2024
KR 8 | split | nad garáží k Římská | chl. sálu výpočetky / 3 H | 1 | Toshiba | RAV SM1404AT-E | 83200044 | 2018 |  |  | R410A | 2.8 | 2088 | 5.8464 | ANO | 1130/19-191213/3 | 4xR | 09/2022 | 12/2022 | 03/2023 | 06/2023 | 09/2023 | 12/2023 | 03/2024 | 06/2024 | 13.12.2022 | DCI Czech
KR 9 | split | nad garáží k Římská | chl. sálu výpočetky / 3 D | 1 | Toshiba | RAV GM1401ATP-E | 03200163 | 2020 |  |  | R410A | 2.8 | 2088 | 5.8464 | ANO | 1130/19_200429/2 | 4xR | 09/2022 | 12/2022 | 03/2023 | 06/2023 | 09/2023 | 12/2023 | 03/2024 | 06/2024 | 29.4.2024 | DCI Czech
KR19 | split | nad garáží k Římská | chl. sálu výpočetky / 4 D | 1 | Toshiba | RAV GM1401ATP-E | 02400029 | 2020 |  |  | R410A | 2.8 | 2088 | 5.8464 | ANO | 1130/19_200429/1 | 4xR | 09/2022 | 12/2022 | 03/2023 | 06/2023 | 09/2023 | 12/2023 | 03/2024 | 06/2024 | 29.4.2024 | DCI Czech
KR 11 | split | nad garáží k Římská | chl. sálu výpočetky / 4 H | 1 | Toshiba | RAV SM1404ATP-E | 72500183 | 2017 |  |  | R410A | 2.8 | 2088 | 5.8464 | ANO | 4111a/10-2018/1 | 4xR | 09/2022 | 12/2022 | 03/2023 | 06/2023 | 09/2023 | 12/2023 | 03/2024 | 06/2024
KR 12 | multisplit | krček vnitroblok k Římská | P35 - studio+režie (RS 1) | 2 | Toshiba | RAV SM1403AT-E | 805B0032 | 2010 |  |  | R410A | 2.95 | 2088 | 6.1596 | ANO | RKCH 2016/23 | 1xR | 05/2022 | 05/2022 | 05/2022 | 05/2022 | 05/2022 | 05/2022 | 05/2022 | 05/2022
KR 13 | vnější jednotka | sklad filtrů | zařízení uchováno jako náhradní díl pro chl. sálu výpočetky, provádění revizí 1x ročně | x | Toshiba | RAV SM1403AT-E | 00940154 | 2010 |  |  | R410A | 2.8 | 2088 | 5.8464 | ANO | 2156a/10/RKCH2016/003 | 1xR | x | x | x | 05/2023 | x | x | x | 05/2024
KR 14 | vnější jednotka | sklad filtrů | zařízení uchováno jako náhradní díl pro chl. sálu výpočetky, provádění revizí 1x ročně | x | Toshiba | RAV SM1403AT-E | 00940158 | 2010 |  |  | R410A | 2.8 | 2088 | 5.8464 | ANO | 2156a/10/RKCH2016/005 | 1xR | x | x | x | 05/2023 | x | x | x | 05/2024
KR 15 | vnější jednotka | sklad filtrů | zařízení uchováno jako náhradní díl pro chl. sálu výpočetky, provádění revizí 1x ročně | x | Toshiba | RAV SM1403AT-E | 00940153 | 2010 |  |  | R410A | 2.8 | 2088 | 5.8464 |  | 2156a/10/RKCH2016/007 | 1xR | x | x | x | 05/2023 | x | x | x | 05/2024
KR10 | split | sklad filtrů | zařízení uchováno jako náhradní díl pro chl. sálu výpočetky, provádění revizí 1x ročně | 1 | Toshiba | RAV SM1403AT-E | 00940155 | 2010 |  |  | R410A | 2.8 | 2088 | 5.8464 | ANO | 2156a/10/RKCH2016/009 | 4xR | x | x | x | 05/2023 | x | x | x | 05/2024
K1 | split | střecha Balbínova | maschinenroom č. 337 | 1 | Toshiba | RAV-SP562AT-E | 707E0044 |  | 3,41 kW |  | R410A | 1.5 | 2088 | 3.132 | NE |  | 1xR | x | x | x | 05/2023 | x | x | x | 05/2024
K2 | split | střecha Balbínova | maschinenroom č. 442 | 1 | Toshiba | RAV-SP562AT-E / RAV-SM562KRT-E | 705E0949 / 83200106 |  | 3,41 kW |  | R410A | 1.5 | 2088 | 3.132 | NE |  | 1xR | x | x | x | 05/2023 | x | x | x | 05/2024
K3 | split | krček vnitroblok k Římská | 042 - studio+režie (RS 2) | 1 | Toshiba | RAV-SP564AT-E | 012P0248 | 2010 | 3,19 kW |  | R410A | 1.73 | 2088 | 3.6122 | NE |  | 1xR | x | x | x | 05/2023 | x | x | x | 05/2024
K4 | split | krček vnitroblok k Římská | M75 - studio+režie (mezi S3 a S6) | 1 | Toshiba | RAV-SP564AT-E | 012P0190 | 2010 | 3,19 kW |  | R410A | 1.62 | 2088 | 3.3826 | NE |  | 1xR | x | x | x | 05/2023 | x | x | x | 05/2024
K5 | split | krček vnitroblok k Římská | P34 - studio+režie (RS 1) | 1 | Toshiba | RAV-SP564AT-E | 011P0178 | 2010 | 3,19 kW |  | R410A | 1.4 | 2088 | 2.9232 | NE |  | 1xR | x | x | x | 05/2023 | x | x | x | 05/2024
K6 | split | krček vnitroblok k Římská | P24 - studio+režie (S7) | 1 | Toshiba | RAV-SP564AT-E | 011P0176 | 2010 | 3,19 kW |  | R410A | 1.65 | 2088 | 3.4452 | NE |  | 1xR | x | x | x | 05/2023 | x | x | x | 05/2024
K7 | split | krček vnitroblok k Římská | M61 - studio+režie | 1 | Toshiba | RAV-SP564AT-E | 011P0174 | 2010 | 3,19 kW |  | R410A | 1.62 | 2088 | 3.3826 | NE |  | 1xR | x | x | x | 05/2023 | x | x | x | 05/2024
K8 | split | krček vnitroblok k Vinohradská 1. patro | poslechová místnost - režie (CM00) | 1 | Toshiba | RAV-SP564AT-E | 006P0320 | 2010 | 3,19 kW |  | R410A | 1.4 | 2088 | 2.9232 | NE |  | 1xR | x | x | x | 05/2023 | x | x | x | 05/2024
K9 | multisplit | střecha u strojovny páternosteru oknem | strojovna páter | 2 | Toshiba | RAS-M18GACV-E/2x RAS-M10GKCV-E2 | 604P0180/62400025/62400563 |  | 2,53 kW |  | R410A | 1.2 | 2088 | 2.5056 | NE |  | 1xR | x | x | x | 05/2023 | x | x | x | 05/2024
K10 | split | střecha 5. patro Vinohradská oknem | anténní místnost (C616) | 1 | Toshiba | RAV-SP562AT-E | 705E0943 |  | 3,41 kW |  | R410A | 1.5 | 2088 | 3.132 | NE |  | 1xR | x | x | x | 05/2023 | x | x | x | 05/2024
K11 | split | balkón 1. patro směrem k metru | učebna techniky (C108) | 1 | Toshiba | RAV-SM563AT-E | 810P0325 |  | 2,49 kW |  | R410A | 1 | 2088 | 2.088 | NE |  | 1xR | x | x | x | 05/2023 | x | x | x | 05/2024
KM1 | mobilní klimatizační jednotka | Suterén C-S-53 | záložní stroj | x | Midea | MPN2-12CRN1 |  | 2014 | 1,43 kW | 3,5 kW | R410A |  | 2088 |  | NE |  | 1xR | x | x | x | 05/2023 | x | x | x | 05/2024
KM2 | mobilní klimatizační jednotka | Suterén C-S-53 | záložní stroj | x | Daitsu | APD12-CR |  | 2015 |  | 3,5 kW | R410A |  | 2088 |  | NE |  | 1xR | x | x | x | 05/2023 | x | x | x | 05/2024
KM4 | mobilní klimatizační jednotka | Hlavní rozvodna | záložní stroj | x | Carrier | Holiday Green | [8 empty] | NE |  | 1xR | x | x | x | 05/2023 | x | x | x | 05/2024
KM5 | mobilní klimatizační jednotka | Hlavní rozvodna | záložní stroj | x | Carrier | Holiday Green | [8 empty] | NE |  | 1xR | x | x | x | 05/2023 | x | x | x | 05/2024
KM6 | mobilní klimatizační jednotka | Hlavní rozvodna | záložní stroj | x | Whirpool |  |  | 2017 | [6 empty] | NE |  | 1xR | x | x | x | 05/2023 | x | x | x | 05/2024
KM7 | mobilní klimatizační jednotka | Hlavní rozvodna | záložní stroj | x | Whirpool |  |  | 2017 | [6 empty] | NE |  | 1xR | x | x | x | 05/2023 | x | x | x | 05/2024
KM8 | mobilní klimatizační jednotka | Přenosy sklad/vozidlo | záložní stroj | x | Daitsu | APD-12A |  |  |  |  | R407c | 0.51 | 1774 | 0.90474 | NE |  | 1xR | x | x | x | 05/2023 | x | x | x | 05/2024
KM9 | mobilní klimatizační jednotka | Přenosy sklad/vozidlo | záložní stroj | x | Issimo pure | [9 empty] | NE |  | 1xR | x | x | x | 05/2023 | x | x | x | 05/2024
Evidenční číslo zařízení | VZT - popis zařízení | Umístění jednotky | Slouží pro | Značka a typ jednotky | Počet vyústek | Počet anemostatů | Talířové ventily počet | Orientační velikost zařízení | Přívod - odtah | Typ filtru | Třída filtrace | Rozměr filtru | Počet ks | Klínový řemen - odvod/přív. | Klínový řemen | Počet | Počet servisních prohlídek/ rok | Servis 3Q2022 | Servis 4Q2022 | Servis 1Q2023 | Servis 2Q2023 | Servis 3Q2023 | Servis 4Q2023 | Servis 1Q2024 | Servis 2Q2024 | Záruka do | Poznámka
CRO-VZT1 | VZT 1A | strojovna 4.patro - skleník dole, místnost C 456 | VTZ 1A - Studio 1 včetně režie | GEA CAIR plus | 16 | 12 | 1 | 1 | přívod, odtah, rekuperace |  | G4 | 592x592x360 | 4 | přívod | SPZ 1637 108 | 2 | 2xR | x | 10/2022 | x | 04/2023 | x | 10/2023 | x | 04/2024
[10 empty] | horní | G4 | 592x592x360 | 4 | odtah | SPZ 1512 108 | 2
[11 empty] | F7 | 592x592x534 | 4
CRO-VZT2 | VZT 1B | strojovna 4.patro - skleník uprostřed, místnost C 456 | VZT 1B - Studio 1 včetně režie | GEA CAIR plus | 16 | 12 | x | 1 | přívod i odtah |  | G4 | 592x592x360 | 4 | přívod | SPA 1582 387 | 1 | 2xR | x | 10/2022 | x | 04/2023 | x | 10/2023 | x | 04/2024
[10 empty] | horní | G4 | 592x592x360 | 4 | odtah | SPZ 1612 464 | 2
[11 empty] | F7 | 592x592x534 | 4
CRO-VZT3 | VZT 2 | strojovna 4. patro - skleník dole | VZT 2 - Studio 2 včetně režie | GEA CAIR plus | 18 | 22 | 1 | 1 | přívod i odtah |  | G4 | 592x592x360 | 4 | přívod | SPA 1582 387 | 1 | 2xR | x | 10/2022 | x | 04/2023 | x | 10/2023 | x | 04/2024
[10 empty] | horní | G4 | 592x592x360 | 4 | odtah | SPZ 1512 108 | 2
[11 empty] | F7 | 592x592x534 | 4
CRO-VZT4 | VZT 3 | strojovna 4. patro - skleník nahoře | VZT 3 - Studio 3 včetně režie | GEA ATP 15.05 | 6 | 8 | x | 1 | přívod i odtah |  | G4 | 287x287x360 | 1 | přívod | SPZ 800 107 | 1 | 2xR | x | 10/2022 | x | 04/2023 | x | 10/2023 | x | 04/2024
[11 empty] | G4 | 592x287x360 | 1 | odtah | SPZ 787 107 | 1
[11 empty] | F7 | 287x287x534 | 1
[11 empty] | F7 | 592x287x534 | 1
CRO-VZT5 | VZT 4 | strojovna 4. patro - skleník uprostřed | VZT 4 - Studio 6 včetně režie | GEA CAIR plus | 12 | 13 | 4 | 1 | přívod i odtah |  | G4 | 592x592x360 | 2 | přívod | SPZ 1340 107 | 1 | 2xR | x | 10/2022 | x | 04/2023 | x | 10/2023 | x | 04/2024
[11 empty] | G4 | 592x287x360 | 2 | odtah | SPZ 1262 108 | 1
[11 empty] | G4 | 287x287x360 | 2
[11 empty] | F7 | 592x592x534 | 1
[11 empty] | F7 | 592x287x534 | 1
[11 empty] | F7 | 287x287x534 | 1
CRO-VZT6 | VZT 5 | strojovna 4. patro - skleník dole | VZT 5 - Studio 7 včetně režie | GEA CAIR plus | 13 | 10 | x | 1 | přívod i odvod |  | G4 | 592x592x360 | 1 | přívod | SPZ 1312 387 | 1 | 2xR | x | 10/2022 | x | 04/2023 | x | 10/2023 | x | 04/2024
[11 empty] | G4 | 592x287x360 | 1 | odtah | SPZ 1262 108 | 1
[11 empty] | G4 | 287x287x360 | 1
[11 empty] | F7 | 592x592x534 | 1
[11 empty] | F7 | 592x287x534 | 1
[11 empty] | F7 | 287x287x534 | 1
CRO-VZT7 | VZT 6 | u nákl. výtahu - suterén, místnost S 35 | VZT 6 - Muzeum/jídelna? | GEA CAIR plus | x | 30 | 3 | 1 | přívod i odtah | kapsový filtr | G4 | 592x592x360 / 4 | 4 | přívod | síla 10 / SPZ 1437 | 2 | 2xR | x | 10/2022 | x | 04/2023 | x | 10/2023 | x | 04/2024
[10 empty] | drátěný tukový filtr | G3 | 592x592 | 2 | odtah | síla 13 / SPA 1507 | 1
CRO-VZT8 | VZT 7 | nad schody - u kavárny, místnost M35 | VZT 7 - Kavárna polopatro / Prodejny | GEA CAIR plus | 4 | 16 | x | 2 |  | kapsový filtr | G4 | 592x592x360 / 4 | 4 |  | SPZ 1140 | 1 | 2xR | x | 10/2022 | x | 04/2023 | x | 10/2023 | x | 04/2024
[15 empty] | SPZ 1180 | 1
CRO-VZT9 | VZT 8 | nad schody - u kavárny M35 | VZT 8 - Kavárna mezipatro | GEA ATP 10.05 | 8 | x | 1 | 2 |  | kapsový filtr | G4 | 287x592x360 / 2 | 2 |  | síla 10 / AVX 10 965 |  |  | x | 10/2022 | x | 04/2023 | x | 10/2023 | x | 04/2024
síla 10 AVX 10 925 La
CRO-VZT10 | VZT 9 | u nákl. výtahu - suterén, místnost S 35 | VZT 9 - Gastro, větrání varny | GEA CAIR plus | 1 | 14 | x | 1 | přívod i odtah | kapsový filtr | G4 | 592x592x360 / 4 | 4 | přívod | síla 10 / SPZ 1262 Lw 1275 La | 1 | 2xR | x | 10/2022 | x | 04/2023 | x | 10/2023 | x | 04/2024
[9 empty] | odvod tuku | drátěný tukový filtr | G3 | 592x592 | 2 | odtah | síla 10 / SPZ 1340 | 1
CRO-VZT12 | VZT 11 | stropní | VZT 11 - Hala + šatny | REMAK AEROMASTER FP 4.0 | 6 | 4 | x | 2 |  | kapsový filtr |  | 910x305x360 / 9 | 1 |  |  |  | 2xR | x | 10/2022 | x | 04/2023 | x | 10/2023 | x | 04/2024
CRO-VZT13 | VZT 12 | průchod ke kotelně , místnost 030 | VZT 12 - Dílny | Remak | 16 | x | x | 2 | přívod i odtah | kapsový filtr | G4 | 535x495x350 / 5 | 2 | přívod | XPA 950 LW | 1 | 2xR | x | 10/2022 | x | 04/2023 | x | 10/2023 | x | 04/2024
[14 empty] | odtah | XPA 1000 | 1
CRO-VZT14 | VZT 13 | průchod ke kotelně, místnost 030 | VZT 13 - Šatny a chodby | Remak | 10 | 4 | 13 | 2 |  | kapsový filtr | G4 | 535x495x350 / 5 | 2 | přívod/odtah | XPA 1007 |  | 2xR | x | 10/2022 | x | 04/2023 | x | 10/2023 | x | 04/2024
CRO-VZT15 | VZT 14 | stropní, SOČR proti studiu 1 | VZT 14 - Šatny SOČR a chodby | REMAK AEROMASTER FP 2.7 | 2 | 6 | 8 | 2 |  |  | G4 | 605x305x270 | 2 |  |  |  | 2xR | x | 10/2022 | x | 04/2023 | x | 10/2023 | x | 04/2024
CRO-VZT16 | VZT 15 | průchod ke kotelně, místnost 075 | VZT 15 - Elektrozázemí | REMAK AEROMASTER XP 0.4 | 9 | x | x | 2 |  | kapsový filtr | G4 | 535x495x350 / 5 | 2 |  |  |  | 2xR | x | 10/2022 | x | 04/2023 | x | 10/2023 | x | 04/2024
CRO-VZT17 | VZT 16 | u sračkárny, velká dílna, denní apod. , místnost S36 | VZT 16 - Šatny a chodby | GEA CAIR plus SX | 7 | 13 | 17 | 2 |  | kapsový filtr | G4 | 592x592x360 / 4 | 2 |  |  |  | 2xR | x | 10/2022 | x | 04/2023 | x | 10/2023 | x | 04/2024
CRO-VZT19 | VZT 18 | u nákladního výtahu - suterén, místnost S35 | VZT 18 - Strojovna (mč.S35) u VZT 6 + 9, větrání strojovny VZT v suterénu | AZ Klima stropní AIR MIN | 3 | 4 | x | 2 |  |  |  | stříhají se | 2 |  |  |  | 2xR | x | 10/2022 | x | 04/2023 | x | 10/2023 | x | 04/2024
CRO-VZT20 | VZT 19.1 | místnost S53a | VZT 19.01 - Kotelna | REMAK AEROMASTER XP 0.6 | 4 | x | x | 2 |  |  | G4 | 910x305x44 (papír, ocel.rám), | 1 |  | síla 10 / XPZ 787 Lw 800 La | 1 | 2xR | x | 10/2022 | x | 04/2023 | x | 10/2023 | x | 04/2024
CRO-VZT21 | VZT 19.2 | místnost S53a | VZT 19.02 - Kotelna | REMAK AEROMASTER XP 0.6 | 4 | x | x | 2 |  |  | G4 | 910x305x44 (papír, ocel.rám), | 1 |  | síla 10 / XPZ 787 Lw 800 La | 1 | 2xR | x | 10/2022 | x | 04/2023 | x | 10/2023 | x | 04/2024
CRO-VZT22 | VZT 20 | v místnosti hlavního chlazení, místnost 025 | VZT 20 - Strojovna chlazení | GEA AIR plus | 8 | x | x | 2 | havarijní - spouští se při úniku chladiva | kapsový filtr | G4 | 287x592x360/2 | 2 | přívod | síla 13 / SPA 12 07 | 1 | 2xR | x | 10/2022 | x | 04/2023 | x | 10/2023 | x | 04/2024
[10 empty] | kapsový filtr | G4 | 592x592x360 / 4 | 2 | odtah | síla 13 / SPA 12 07 | 1
CRO-VZT24 | VZT 22 | roh směrem Václav. x Vinohradská chodba, místnost OCH 9 | VZT 22 - Obchody 002, 005 - Radiokavárna | Elektrodesign DUOVENT COMPACT DV 3000 DCA DCC KL F7/M5 AH | 4 | x | x | 2 |  | kapsový filtr | M5 | 695x395x450/5 | 1 | přívod |  |  | 2xR | x | 10/2022 | x | 04/2023 | x | 10/2023 | x | 04/2024
[10 empty] | panelový filtr | M5 | 650x577x48 plast | 1 | přívod
[10 empty] | panelový filtr | F7 | 650x577x48 plast | 1 | odtah
CRO-VZT25 | VZT 23 | roh (za lítačkama) U Pátera přízemí, místnost OCH 2 | VZT 23 - Prodejna Radioservis | AZ Klima stropní AIR MIN | 18 | x | x | 2 |  |  |  | stříhají se |  |  |  |  | 2xR | x | 10/2022 | x | 04/2023 | x | 10/2023 | x | 04/2024
CRO-VZT26 | VZT 24 | roh obchod Balbínova x Vinohradská | VZT 24 - Prodejna 010 - Studio radia Wave | Elektrodesign DUOVENT COMPACT DV 800 DCB DCC KL G4G4AH | 6 | x | x | 2 | zvlhčovač Condair | rámečkový KS-W/48 | M5 | 263x365x48 mm | 1 |  |  |  | 2xR | x | 10/2022 | x | 04/2023 | x | 10/2023 | x | 04/2024
[10 empty] | rámečkový KS-W/48 | F7 | 263x365x48 mm | 1
CRO-VZT27 | VZT 25 | průchod ke kotelně, místnost 075 | VZT 25 - Efektová studia | GEA | 18 | x | x | 2 |  | kapsový filtr | G4 | 592x287x360 / 2 | 2 | přívod | AVX 10 925 La | 1 | 2xR | x | 10/2022 | x | 04/2023 | x | 10/2023 | x | 04/2024
[14 empty] | odtah | SPZ 887 Lw 900 La | 1
CRO-VZT28 | VZT 26 | vedle skladu 028, místnost 029 | VZT 26 - původní zařízení | GEA | x | 12 | x | 2 |  | kapsový filtr | G4 | 870x390x360 / 2-3 | 1 |  | síla 10 / AVX 10 1087 La | 2 | 2xR | x | 10/2022 | x | 04/2023 | x | 10/2023 | x | 04/2024
CRO-VZT35 | VZT 34 | domeček chodba, místnost MCH 3 | VZT 34 - Chodby mezipatra (prostor ESU) | 1x REMAK RO 40-20/25E, 1xDEKOR 300 | x | x | 6 | 2 |  | kapsový filtr | F5 | 395x195x420 / 4 | 1 |  |  |  | 2xR | x | 10/2022 | x | 04/2023 | x | 10/2023 | x | 04/2024
CRO-VZT36 | VZT 35 | domeček Mezanin P 12, místnost P17 | VZT 35 - Šatny polopatra | AZ Klima stropní AIR MIN | x | x | 7 | 2 |  |  |  | stříhají se |  |  |  |  | 2xR | x | 10/2022 | x | 04/2023 | x | 10/2023 | x | 04/2024
CRO-VZT37 | VZT 36 | strop u lékaře - chodba průchod k denní | VZT 36 - Čekárna u lékaře | REMAK RO 40-20/20 (230 V) | 1x komfortní žaluzie | x | 3 | 2 |  |  | F5 | 495x245x360 | 1 |  |  |  | 2xR | x | 10/2022 | x | 04/2023 | x | 10/2023 | x | 04/2024
CRO-VZT41 | VZT 41 | u Hakena, chodba před M18 | VZT 41 - Přívod k FCU - mezipatro | SOLAR & PALAU ILB/4 - 250 1.1 KW (230 V) | vyúsťuje FCU GEA GECO na mezaninu |  |  | 2 |  |  |  | 395x195x420 | 1 |  |  |  | 2xR | x | 10/2022 | x | 04/2023 | x | 10/2023 | x | 04/2024
CRO-VZT43 | VZT 43 | přečerpávačka, místnost S88 | VZT 43- Prostor ESU (archiv) | REMAK | 9 | x | 2 | 2 |  | kapsový filtr | G4 | 495x245x270 / 5 | 2 |  |  |  | 2xR | x | 10/2022 | x | 04/2023 | x | 10/2023 | x | 04/2024
CRO-VZT48 | VZT 51 | strojovna 4. patro - skleník uprostřed | VZT 51 - Studia 2. patro | GEA | 24 | 12 | x | 1 |  |  | G4 | 592x592x360 | 1 | přívod | SPZ 1237 108 | 2 | 2xR | x | 10/2022 | x | 04/2023 | x | 10/2023 | x | 04/2024
[11 empty] | G4 | 592x287x360 | 1 | odtah | SPZ 1237 108 | 1
[11 empty] | G4 | 287x287x360 | 1
[11 empty] | F7 | 592x592x534 | 1
[11 empty] | F7 | 592x287x534 | 1
[11 empty] | F7 | 287x287x534 | 1
CRO-VZT49 | VZT 52 | strojovna 4. patro - skleník uprostřed | VZT 52 - Studia 3. patro | GEA | 24 | 12 | x | 1 |  |  | G4 | 592x592x360 | 1 | přívod | SPZ 1340 107 | 1 | 2xR | x | 10/2022 | x | 04/2023 | x | 10/2023 | x | 04/2024
[11 empty] | G4 | 592x287x360 | 1 | odtah | SPZ 1212 387 | 1
[11 empty] | G4 | 287x287x360 | 1
[11 empty] | F7 | 592x592x534 | 1
[11 empty] | F7 | 592x287x534 | 1
[11 empty] | F7 | 287x287x534 | 1
CRO-VZT50 | VZT 53 | Balbínova, vedle skladu 028, místnost 029 | VZT 53 - Studia 3. patro | GEA | 23 | 13 | 1 | 1 |  | kapsový filtr | F7 | 592x592x534 / 8 | 2 | přívod | SPZ 1437 /1450 | 1 | 2xR | x | 10/2022 | x | 04/2023 | x | 10/2023 | x | 04/2024
[10 empty] | kapsový filtr | G4 | 592x592x360 / 4 | 2 | odtah | SPZ 1312 Lw 1325 La | 1
[10 empty] | kapsový filtr | F7 | 592x287x534 / 8 | 2
[10 empty] | kapsový filtr | G4 | 592x287x360 / 4 | 2
CRO-VZT51 | VZT 54 | vedle skladu 028, místnost 029 | VZT 54 - Studia 4. patro (437, 440, 441, 436) | GEA | 19 | 14 | X | 1 |  | kapsový filtr | F7 | 592x592x534 / 8 | 1 | přívod | SPZ 1312 Lw 1325 La | 1 | 2xR | x | 04/2022 | x | 04/2023 | x | 10/2023 | x | 04/2024
[10 empty] | kapsový filtr | F7 | 592x287x534 / 4 | 1 | odtah | SPZ 1362 Lw 1375 La | 1
[10 empty] | kapsový filtr | F7 | 287x287x534 / 4 | 1
[10 empty] | kapsový filtr | G4 | 592x592x360 / 4 | 1
[10 empty] | kapsový filtr | G4 | 592x287x360 / 2 | 1
[10 empty] | kapsový filtr | G4 | 287x287x360 / 2 | 1
CRO-VZT57 | VZT 23 UPS | rozvodna III. podzemní, místnost C0003 | UPS | 9 ks DZE 133-AM 47-65 EBM (190 W) | mřížky na UPS |  |  | 2 |  | kapsový filtr | G4 | 995x495x330 | 1 |  |  |  | 2xR | x | 10/2022 | x | 04/2023 | x | 10/2023 | x | 04/2024
Praha 2, Římská 13
Evidenční číslo zařízení | Popis zařízení | Umístění vnější jednotky | Slouží pro | Počet vnitřních jednotek | Značka | Typ | Výrobní číslo | Rok výroby | Chladící výkon / kW | Topný výkon / kW | Druh chladiva | Náplň/kg | GWP | Ekvivaletn CO2 / t.eq.CO2 | Evidenční kniha | Číslo evidenční knihy | Počet kontrol těsnosti / kontrol funkčnosti/rok | Servis 3Q2022 | Servis 4Q2022 | Servis 1Q2023 | Servis 2Q2023 | Servis 3Q2023 | Servis 4Q2023 | Servis 1Q2024 | Servis 2Q2024 | Záruka do | Poznámka
KR16 | multisplit | garáže STE | strojovny výtahu V2 a V3 | 2 | Toshiba | RAS5M34S3AV-E/RASB22N3KV2-E1/RASB16N3KV2E1 | 62600177/62300587/62400463 |  | 10,0 kW / 4,5 kW/ 6,0 kW |  | R410A | 2.99 | 2088 | 6.2431 | ANO | 1042/212 | 2xR | x | 10/2022 | x | 05/2023 | x | 10/2023 | x | 05/2024
KR17 | split | střecha budovy B | VZT 31 - hlavní přepojovač B 620 | 1 (původně multisplit, nyní 1 okruh pro kancelář) | Daikin | R125FJ7W1 | 1906468 | 1999 |  |  | R422D | 3 | 2729 | 8.187 | ANO | 4406/10/369 | 1xR | x | x | x | 05/2023 | x | x | x | 05/2024
KR21 | split | střecha budovy B | newsroom velká | 1 | Panasonic | U-125PEY1E8/S-125PF1E5B | 6521004130/4934001087 | 2017 | 12.5 | 12.5 | R410A | 3.2 | 2088 | 6.6816 | ANO | 6521004130 | 2xR | x | 10/2022 | x | 05/2023 | x | 10/2023 | x | 05/2024
KR22 | split | střecha budovy B | hlavní přepojovače B620 | 1 | Toshiba | MCY MHP0504HS-E Mini S-MMS-e/MMD AP0486HP-1E | 882A0039/82200043 | 2018 | 14 |  | R410A | 6.4 | 2088 | 13.3632 | ANO | 4111a-10/2019-19 | 2xR | x | 10/2022 | x | 05/2023 | x | 10/2023 | x | 05/2024 | do 2.6.2023 | Klimaterm Praha spol. s r.o.
KR23 | split | střecha budovy B | hlavní přepojovače B620 | 1 | Toshiba | MCY MHP0504HS-E Mini S-MMS-e/MMD AP0486HP-1E | 882A0034/82200041 | 2018 | 14 |  | R410A | 6.4 | 2088 | 13.3632 | ANO | 4111a-10/2019-18 | 2xR | x | 10/2022 | x | 05/2023 | x | 10/2023 | x | 05/2024 | do 2.6.2023 | Klimaterm Praha spol. s r.o.
K140 | split | střecha budovy B | VZT 33 - velín A 0027 | 1 | Samsung | AC071RXADKGEU/AC071RNCDKGEU | 01TV1PAFR800365R/0HFPPDBR700022K | 2021 | 7,1 kW |  | R32 | 2.1 | 675 | 1.4175 | NE | x | 2xR | x | 10/2022 | x | 05/2023 | x | 10/2023 | x | 05/2024 | do 8.12.2025 | DCI Czech
K141 | split | střecha budovy B | VZT 32 - ATÚ (telefonní ústředna) A 0024 | 1 | Samsung | AC071RXADKGEU/AC071RNCDKGEU | 0TV1PAFR800279D/0TUXPAGR600018D | 2021 | 7,1 kW |  | R32 | 1.84 | 675 | 1.242 | NE | x | 2xR | x | 10/2022 | x | 05/2023 | x | 10/2023 | x | 05/2024 | do 8.12.2025 | DCI Czech
K132 | split | střecha budovy B | VZT 34 - 8. patro B 819 | 1 | Samsung | AC071RXADKGEU/AC071RNCDKGEU | 0TV1PAEN800213L/0TUXPAGN800014N | 2020 | 7,1 kW |  | R32 | 1.7 | 675 | 1.1475 | NE |  | 2xR | x | 10/2022 | x | 05/2023 | x | 10/2023 | x | 05/2024 | do 9.12.2024 | DCI Czech
K12 | split | střecha budovy B | newsroom malá | 1 | Panasonic | U-71PE1E5A/S-71PF1E5B | 4933801027/4933401046 | 2017 | 7.1 | 7.1 | R410A | 1.95 | 2088 | 4.0716 | NE |  | 2xR | x | 10/2022 | x | 05/2023 | x | 10/2023 | x | 05/2024
K13 | split | střecha budovy B | studio | 1 | Panasonic | U-36PE2E5A/S-36PF1E5B | 6562701872/4933401046 | 2017 | 3.6 | 4 | R410A | 1.4 | 2088 | 2.9232 | NE |  | 2xR | x | 10/2022 | x | 05/2023 | x | 10/2023 | x | 05/2024
K14 | split | garáže STE | speciální chlazení fotoarchivu | 1 | Toshiba | RAV-GM401ATP-E/RAV-RM401KRTP-E | 92700105/92800168 | 2019 | 3.6 | zablok | R32 | 0.9 | 675 | 0.6075 | NE |  | 2xR | x | 10/2022 | x | 05/2023 | x | 10/2023 | x | 05/2024 | do 31.12.2022 | MARKSIMON
Evidenční číslo zařízení | VZT - popis zařízení | Umístění jednotky | Slouží pro | Značka a typ jednotky | Počet vyústek | Počet anemostatů | Talířové ventily počet | Orientační velikost zařízení | Přívod - odtah | Typ filtru | Třída filtrace | Rozměr filtru | Počet ks | Klínový řemen - odvod/přív. | Klínový řemen | Počet | Počet servisních prohlídek/ rok | Servis 3Q2022 | Servis 4Q2022 | Servis 1Q2023 | Servis 2Q2023 | Servis 3Q2023 | Servis 4Q2023 | Servis 1Q2024 | Servis 2Q2024 | Záruka do | Poznámka
CRO-VZT61 | VZT 1 | strojovna přízemí, místnost A0016 | studia 3NP (2. patro) | GEA - AT plus | 13+13 perforovaných panelů | x | x | 1 | přívod i odtah | kapsový filtr |  | 590x590/4/300 | 2 | přívod | síla 13 / 1882 Lw 1900 La | 2 | 2xR | x | 10/2022 | x | 04/2023 | x | 10/2023 | x | 04/2024
[10 empty] | kapsový filtr |  | 285x590/2/300 | 2 | odtah | síla 13 / 2182 Lw 2200 La | 2
[10 empty] | kapsový filtr |  | 590x590/8/600 | 2
[10 empty] | kapsový filtr |  | 285x590/4/600 | 2
[10 empty] | kapsový filtr |  | 590x590/4/300 | 2
[10 empty] | kapsový filtr |  | 285x590/2/300 | 2
CRO-VZT62 | VZT 2 | strojovna přízemí, místnost A0016 | studia 4NP (3. patro) NEWSROOM | GEA - AT plus | 10+10 perforovaných panelů | x | x | 1 | přívod i odtah | kapsový filtr |  | 590x590/4/300 | 1 | přívod | síla 13 / 2182 Lw 2200 La | 2 | 2xR | x | 10/2022 | x | 04/2023 | x | 10/2023 | x | 04/2024
[10 empty] | kapsový filtr |  | 285x590/2/300 | 2 | odtah | síla 13 / 1932 Lw 1950 La | 2
[10 empty] | kapsový filtr |  | 285x285/2/300 | 1
[10 empty] | kapsový filtr |  | 590x590/8/600 | 1
[10 empty] | kapsový filtr |  | 285x590/4/600 | 2
[10 empty] | kapsový filtr |  | 285x285/2/600 | 1
[10 empty] | kapsový filtr |  | 590x590/4/300 | 1
[10 empty] | kapsový filtr |  | 285x590/2/300 | 2
[10 empty] | kapsový filtr |  | 285x285/2/300 | 1
CRO-VZT63 | VZT 3 | strojovna přízemí, mistnost A0016 | studia 5NP (4. patro) | GEA - AT plus | 13+13 perforovaných panelů | x | x | 1 | přívod i odtah | kapsový filtr |  | 590x590/4/300 | 2 | přívod | síla 13 / 2132 Lw 2150 La | 2 | 2xR | x | 10/2022 | x | 04/2023 | x | 10/2023 | x | 04/2024
[10 empty] | kapsový filtr |  | 285x590/2/300 | 2 | odtah | síla 13 / 1882 Lw 1900 La | 2
[10 empty] | kapsový filtr |  | 590x590/8/600 | 2
[10 empty] | kapsový filtr |  | 285x590/4/600 | 2
[10 empty] | kapsový filtr |  | 590x590/4/300 | 2
[10 empty] | kapsový filtr |  | 285x590/2/300 | 2
CRO-VZT64 | VZT 5 | strojovna přízemí, mistnost A0016 | chodby studií 3 - 5 NP (2. - 4. patro) | GEA - AT plus | x | 19 | x | 2 | přívod | kapsový filtr |  | 745x745/5/300 | 1 |  | síla 13 / 1432 Lw 1450 La | 2 | 2xR | x | 10/2022 | x | 04/2023 | x | 10/2023 | x | 04/2024
[10 empty] | kapsový filtr |  | 745x745/8/600 | 1
CRO-VZT67 | VZT 6 | strojovna III.podzemní, místnost A0310 | kancelář 2-6 NP | GEA - AT plus | 46 | x | 10 | 2 | přívod | kapsový filtr |  | 745x745/5/300 | 1 |  | síla 10 / 1412 Lw 1425 La |  | 2xR | x | 10/2022 | x | 04/2023 | x | 10/2023 | x | 04/2024
[10 empty] | kapsový filtr |  | 745x745/8/600 | 1
CRO-VZT71 | VZT 8 | strojovna 8. patro, místnost B 822 | 7-9 NP | GEA - AT plus | 44 | x | x | 2 | přívod | I. stupeň filtrace |  | 105x76 file |  |  | síla 13 / AWX 13 1250 | 2 | 2xR | x | 10/2022 | x | 04/2023 | x | 10/2023 | x | 04/2024
[10 empty] | II. stupeň filtrace |  | 745x745/8/600 | 1
CRO-VZT73 | VZT 10 | strojovna přízemí, místnost A0016 | gramoarchiv | GEA - AT plus | 15 | 2 | x | 2 | přívod i odtah | kapsový filtr |  | 590x590/4/300 | 1 |  | síla 10 / 1087 Lw 1100 La |  | 2xR | x | 10/2022 | x | 04/2023 | x | 10/2023 | x | 04/2024
[10 empty] | kapsový filtr |  | 590x590/8/600 | 1
CRO-VZT74 | VZT 11 | strojovna III.podzemní, místnost A0310 | fonotéka | GEA - AT plus | 28 | 4 | x | 2 | přívod i odtah | kapsový filtr |  | 590x590/4/300 | 1 | přívod | síla 13 / 1132 Lw 1150 La |  | 2xR | x | 10/2022 | x | 04/2023 | x | 10/2023 | x | 04/2024
[10 empty] | kapsový filtr |  | 590x590/8/600 | 1 | odtah | síla 13 / 1432 Lw 1450 La
CRO-VZT75 | VZT 12 | strojovna III.podzemní, místnost A0310 | fond hudebnin | GEA - AT plus | 24 | x | x | 2 | přívod i odtah | kapsový filtr |  | 590x590/4/300 | 1 |  | síla 10 / AVW 10 1125 La | 2 | 2xR | x | 10/2022 | x | 04/2023 | x | 10/2023 | x | 04/2024
[10 empty] | kapsový filtr |  | 590x590/8/600 | 1
CRO-VZT76 | VZT 13 | strojovna III.podzemní, místnost A0310 | vstupní hala | GEA - AT plus | 8 | x | x | 2 | přívod i odtah | kapsový filtr |  | 745x745/5/300 | 1 |  | síla 10 / 1362 Lw 1375 La |  | 2xR | x | 10/2022 | x | 04/2023 | x | 10/2023 | x | 04/2024
[10 empty] | kapsový filtr |  | 745x745/8/600 | 1
CRO-VZT79 | VZT 15 | strojovna III.podzemní, místnost A0310 | ústřední archiv | PROFI KLIMA ClimaVISION | 18 | x | x | 2 | přívod i odtah | kapsový filtr | G4 | 592x592x360/4 | 1 |  |  |  | 2xR | x | 10/2022 | x | 04/2023 | x | 10/2023 | x | 04/2024
[10 empty] | kapsový filtr | G4 | 330x592x360/3 | 1
[10 empty] | kapsový filtr | F7 | 592x592x534/8 | 1
[10 empty] | kapsový filtr | F7 | 330x592x534/5 | 1
[10 empty] | kapsový filtr | G4 | 592x521x360/4 | 1
[10 empty] | kapsový filtr | G4 | 330x521x360
CRO-VZT83 | VZT 20A | strojovna III.podzemní, A 0310 | parking 1 PP Balbínova | GEA - AT plus | 13 ks vyústkových mříží u podlahy | x | x | 2 | odtah | [5 empty] | síla 13 / SPA 1932 | 2 | 2xR | x | 10/2022 | x | 04/2023 | x | 10/2023 | x | 04/2024
CRO-VZT84 | VZT 21A | strojovna III.podzemní, A 0310 | parking 2 PP STE | GEA - AT plus | 30 | x | x | 2 | odtah | [5 empty] | síla 13 / SPA 1782 | 2 | 2xR | x | 10/2022 | x | 04/2023 | x | 10/2023 | x | 04/2024
Praha 2, Římská 15
Evidenční číslo zařízení | Popis zařízení | Umístění vnější jednotky | Slouží pro | Počet vnitřních jednotek | Značka | Typ | Výrobní číslo | Rok výroby | Chladící výkon / kW | Topný výkon / kW | Druh chladiva | Náplň/kg | GWP | Ekvivaletn CO2 / t.eq.CO2 | Evidenční kniha | Číslo evidenční knihy | Počet kontrol těsnosti / kontrol funkčnosti/rok | Servis 3Q2022 | Servis 4Q2022 | Servis 1Q2023 | Servis 2Q2023 | Servis 3Q2023 | Servis 4Q2023 | Servis 1Q2024 | Servis 2Q2024 | Záruka do | Poznámka
VRV1 | VRV systém | střecha (7.NP), směr Římská | 5. patro (6.NP) část Římská | 6 | Samsung | AM080JXVHGR/EU | B4YYP3GHB00009Y | 2016 |  | 22,4 kW | R410A | 12 | 2088 | 25.056 | ANO | 3582a/10/026/2017 | 2xR | x | 10/2022 | x | 04/2023 | x | 10/2023 | x | 04/2024
VRV2 | VRV systém | střecha (7.NP), směr Římská | 4. patro (5.NP) část Římská | 8 | Samsung | AM100XVAGH/EU | 0ENBPA0J300012P | 2017 |  | 28 kW | R410A | 12.06 | 2088 | 25.1813 | ANO | 3582a/10/034/2017 | 2xR | x | 10/2022 | x | 04/2023 | x | 10/2023 | x | 04/2024
VRV3 | VRV systém | střecha (7.NP), směr Římská | 3. patro (4.NP) část Římská | 8 | Samsung | AM100KVAGH/EU | 0ENBPA0J300011H | 2017 |  | 28 kW | R410A | 11.5 | 2088 | 24.012 | ANO | 3582a/10/044/2017 | 2xR | x | 10/2022 | x | 04/2023 | x | 10/2023 | x | 04/2024
VRV4 | VRV systém | střecha (7.NP), směr Římská | 2. patro (3.NP) část Římská | 8 | Samsung | AM100JXVAGH/EU | 0ENBPA0J300013L | 2017 |  | 28 kW | R410A | 11.1 | 2088 | 23.1768 | ANO | 3582a/10/055/2017 | 2xR | x | 10/2022 | x | 04/2023 | x | 10/2023 | x | 04/2024
VRV5 | VRV systém | střecha (7.NP), směr Římská | 1. patro (2.NP) část Římská | 9 | Samsung | AM100JXVAGH/EU | 0ENBPAOJ300023B | 2017 |  | 28 kW | R410A | 11.5 | 2088 | 24.012 | ANO | 3582a/10/065/2017 | 2xR | x | 10/2022 | x | 04/2023 | x | 10/2023 | x | 04/2024
VRV6 | VRV systém | střecha (7.NP), směr Římská | přízemí (1.NP) část Římská | 8 | Samsung | AM100JXVAGH/EU | 0ENBPAOJ300022X | 2017 |  | 28 kW | R410A | 12.3 | 2088 | 25.6824 | ANO | 2084/10/071/2017 | 2xR | x | 10/2022 | x | 04/2023 | x | 10/2023 | x | 04/2024
VRV7 | mini VRV systém | střecha (7.NP), směr Římská | serverovny, část Římská | 8xAM022JNVDKH/EU | Samsung | AM080FXMDGH/EU | 0APHPAOJE00069V | 2017 |  | 22,4 kW | R410A | 10 | 2088 | 20.88 | ANO | 2084/10/069/2017 | 2xR | x | 10/2022 | x | 04/2023 | x | 10/2023 | x | 04/2024
VRV8 | VRV systém | střecha (7.NP), směr Vinohradská | 5. patro (6.NP) část Vinohradská | 6 | Samsung | AM080JXVHGR/EU | B4YYP3GHC00004L | 2016 |  | 22,4 kW | R410A | 11.8 | 2088 | 24.6384 | ANO | 3582a/10/027/2017 | 2xR | x | 10/2022 | x | 04/2023 | x | 10/2023 | x | 04/2024
VRV9 | VRV systém | střecha (7.NP), směr Vinohradská | 4. patro (5.NP) část Vinohradská | 7 | Samsung | AM100JXVAGH/EU | 0ENBPAOJ40000GF | 2017 |  | 28 kW | R410A | 11.8 | 2088 | 24.6384 | ANO | 3582a/10/033/2017 | 2xR | x | 10/2022 | x | 04/2023 | x | 10/2023 | x | 04/2024
VRV10 | VRV systém | střecha (7.NP), směr Vinohradská | 3. patro (4.NP) část Vinohradská | 8 | Samsung | AM100JXVAGH/EU | 0ENBPAOJE00007X | 2017 |  | 28 kW | R410A | 11.5 | 2088 | 24.012 | ANO | 3582a/10/043/2017 | 2xR | x | 10/2022 | x | 04/2023 | x | 10/2023 | x | 04/2024
VRV11 | VRV systém | střecha (7.NP), směr Vinohradská | 2. patro (3.NP) část Vinohradská | 4 | Samsung | AM080JXVAGH/EU | 0ENHPAOJ300018N | 2017 |  | 22,4 kW | R410A | 10.5 | 2088 | 21.924 | ANO | 3582a/10/056/2017 | 2xR | x | 10/2022 | x | 04/2023 | x | 10/2023 | x | 04/2024
VRV12 | VRV systém | střecha (7.NP), směr Vinohradská | 1. patro (2.NP) část Vinohradská | 8 | Samsung | AM100JXVAGH/EU | 0ENBPAOJE00005J | 2017 |  | 28 kW | R410A | 12 | 2088 | 25.056 | ANO | 3582a/10/066/2017 | 2xR | x | 10/2022 | x | 04/2023 | x | 10/2023 | x | 04/2024
VRV13 | VRV systém | střecha (7.NP), směr Vinohradská | přízemí (1.NP) část Vinohradská | 8 | Samsung | AM100JWVAGH/EU | 0ENBPAOJ300019J | 2017 |  | 28 kW | R410A | 12.8 | 2088 | 26.7264 | ANO | 2084/10/070/2017 | 2xR | x | 10/2022 | x | 04/2023 | x | 10/2023 | x | 04/2024
KR24 | split | střecha (7.NP), směr Vinohradská | dohledové centrum, přízemí (1.NP) | 1xAC071FBNDEH/EU | Samsung | AC071MXADKH/EU | 0REQPAFJ2002375 | 2017 |  | 7,1 kW | R410A | 2.5 | 2088 | 5.22 | ANO | 4975a/10/072/2017 | 2xR | x | 10/2022 | x | 04/2023 | x | 10/2023 | x | 04/2024
KR18 | split | střecha, na prostřední vyvýšené části | 2. PATRO LEONARDO | 1 | Daikin | RXS50F2V1B | J002918 | 2006 | 5,0 kW |  | R410A | 3.2 | 2088 | 6.6816 | NE |  | 1xR | x | x | x | 05/2023 | x | x | x | 05/2024
K16 | split | střecha, na prostřední vyvýšené části | 2. PATRO LEONARDO | 1 | Daikin | RXS50F2V1B | J002935 | 2006 | 5,0 kW |  | R410A | 2 | 2088 | 4.176 | NE |  | 1xR | x | x | x | 05/2023 | x | x | x | 05/2024
K17 | split | střecha, na prostřední vyvýšené části | 2. PATRO LEONARDO (machinenroom D234) | 1 | Daikin | RKS35E2V1B /FTKS35DVML | J005435/4900206 | 2007 | 3,4 kW |  | R410A | 1 | 2088 | 2.088 | NE |  | 2xR | x | 10/2022 | x | 05/2023 | x | 10/2023 | x | 05/2024
K18 | split | střecha 6NP, uprostřed vedle vyvýšené části | STROJOVNA VÝTAHU | 1 | Toshiba | RAVSM564ATP-E/RAVSM566KRT-E | 42800291/42600948 | 2014 | 1,1 kW | 1,5 - 5,6 kW | R410A | 1.1 | 2088 | 2.2968 | NE |  | 2xR | x | 10/2022 | x | 05/2023 | x | 10/2023 | x | 05/2024
K19 | split | garáž Římská | rozvodna Římská | 1 | Toshiba | RAV-SM803AT-E | 205P0149 | 2012 | 3,41 kW | 6,7 (1,5 - 8,0) | R410A | 1.7 | 2088 | 3.5496 | NE |  | 2xR | x | 10/2022 | x | 05/2023 | x | 10/2023 | x | 05/2024
K20 | split | garáž Římská | velín Římská 13 | 1 | Fujitsu | AOY-30UNBDL | T000168 |  | 2,75 kW |  | R410A | 2.3 | 2088 | 4.8024 | NE |  | 2xR | x | 10/2022 | x | 05/2023 | x | 10/2023 | x | 05/2024
K21 | split | garáž Římská | velín Římská 13 | 1 | Toshiba | RAVSM804ATP-E/RAV SM806KRT-E | 52400051/ | 2015 |  |  | R410A | 1.7 | 2088 | 3.5496 | NE |  | 2xR | x | 10/2022 | x | 05/2023 | x | 10/2023 | x | 05/2024
Evidenční číslo zařízení | VZT - popis zařízení | Umístění jednotky | Slouží pro | Značka a typ jednotky | Počet vyústek | Počet anemostatů | Talířové ventily počet | Orientační velikost zařízení | Přívod - odtah | Typ filtru | Třída filtrace | Rozměr filtru | Počet ks | Klínový řemen - odvod/přív. | Klínový řemen | Počet | Počet servisních prohlídek/ rok | Servis 3Q2022 | Servis 4Q2022 | Servis 1Q2023 | Servis 2Q2023 | Servis 3Q2023 | Servis 4Q2023 | Servis 1Q2024 | Servis 2Q2024 | Záruka do | Poznámka
CRO_VZT-92 | VZT 1 | přízemí Římská | přízemí Římská | potrubní radiální ventilátor - standard IRB/4_315 B | x | x | x | 3 | potrubní radiální ventilátor | rámečkový | M5 | 592x342x360/6 (IFR 60-35) |  |  |  |  | 2xR | x | 10/2022 | x | 04/2023 | x | 10/2023 | x | 04/2024
CRO_VZT-93 | VZT 2 | přízemí Vinohradská | přízemí Vinohradská | Atrea DUPLEX 1500 MultiEco | x | x | x | 2 | větrací rekuperační jednotka - podstropní | rámečkový KS-W/96 | G4 | 600x380x96 mm | 1 | vysoká pracnost při výměně filtrů - nutnost rozebírání rastrového stropu - minimálně 3 pracovníci, ideálně 4 pracovníci najednou |  |  | 2xR | x | 10/2022 | x | 04/2023 | x | 10/2023 | x | 04/2024
[10 empty] | rámečkový KS-W/96 | F7 | 600x380x96 mm | 1
CRO_VZT-94 | VZT 3 | 1. patro Římská | 1. patro Římská | Atrea DUPLEX 1500 MultiEco | x | x | x | 2 | větrací rekuperační jednotka - podstropní | rámečkový KS-W/96 | G4 | 600x380x96 mm | 1 | vysoká pracnost při výměně filtrů - nutnost rozebírání rastrového stropu - minimálně 3 pracovníci, ideálně 4 pracovníci najednou |  |  | 2xR | x | 10/2022 | x | 04/2023 | x | 10/2023 | x | 04/2024
[10 empty] | rámečkový KS-W/96 | F7 | 600x380x96 mm | 1
CRO_VZT-95 | VZT 4 | 1. patro Vinohradská | 1. patro Vinohradská | Atrea DUPLEX 1500 MultiEco | x | x | x | 2 | větrací rekuperační jednotka - podstropní | rámečkový KS-W/96 | G4 | 600x380x96 mm | 1 | vysoká pracnost při výměně filtrů - nutnost rozebírání rastrového stropu - minimálně 3 pracovníci, ideálně 4 pracovníci najednou |  |  | 2xR | x | 10/2022 | x | 04/2023 | x | 10/2023 | x | 04/2024
[10 empty] | rámečkový KS-W/96 | F7 | 600x380x96 mm | 1
CRO_VZT-96 | VZT 5 | 2. patro Římská | 2. patro Římská | Atrea DUPLEX 1500 MultiEco | x | x | x | 2 | větrací rekuperační jednotka - podstropní | rámečkový KS-W/96 | G4 | 600x380x96 mm | 1 | vysoká pracnost při výměně filtrů - nutnost rozebírání rastrového stropu - minimálně 3 pracovníci, ideálně 4 pracovníci najednou |  |  | 2xR | x | 10/2022 | x | 04/2023 | x | 10/2023 | x | 04/2024
[10 empty] | rámečkový KS-W/96 | F7 | 600x380x96 mm | 1
CRO_VZT-97 | VZT 6 | 2. patro Vinohradská | 2. patro Vinohradská | Atrea DUPLEX 1500 MultiEco | x | x | x | 2 | větrací rekuperační jednotka - podstropní | rámečkový KS-W/96 | G4 | 600x380x96 mm | 1 | vysoká pracnost při výměně filtrů - nutnost rozebírání rastrového stropu - minimálně 3 pracovníci, ideálně 4 pracovníci najednou |  |  | 2xR | x | 10/2022 | x | 04/2023 | x | 10/2023 | x | 04/2024
[10 empty] | rámečkový KS-W/96 | F7 | 600x380x96 mm | 1
CRO_VZT-98 | VZT 7 | 3. patro Římská | 3. patro Římská | Atrea DUPLEX 1500 MultiEco | x | x | x | 2 | větrací rekuperační jednotka - podstropní | rámečkový KS-W/96 | G4 | 600x380x96 mm | 1 | vysoká pracnost při výměně filtrů - nutnost rozebírání rastrového stropu - minimálně 3 pracovníci, ideálně 4 pracovníci najednou |  |  | 2xR | x | 10/2022 | x | 04/2023 | x | 10/2023 | x | 04/2024
[10 empty] | rámečkový KS-W/96 | F7 | 600x380x96 mm | 1
CRO_VZT-99 | VZT 8 | 3. patro Vinohradská | 3. patro Vinohradská | Atrea DUPLEX 1500 MultiEco | x | x | x | 2 | větrací rekuperační jednotka - podstropní | rámečkový KS-W/96 | G4 | 600x380x96 mm | 1 | vysoká pracnost při výměně filtrů - nutnost rozebírání rastrového stropu - minimálně 3 pracovníci, ideálně 4 pracovníci najednou |  |  | 2xR | x | 10/2022 | x | 04/2023 | x | 10/2023 | x | 04/2024
[10 empty] | rámečkový KS-W/96 | F7 | 600x380x96 mm | 1
CRO_VZT-100 | VZT 9 | 4. patro Římská | 4. patro Římská | Atrea DUPLEX 1500 MultiEco | x | x | x | 2 | větrací rekuperační jednotka - podstropní | rámečkový KS-W/96 | G4 | 600x380x96 mm | 1 | vysoká pracnost při výměně filtrů - nutnost rozebírání rastrového stropu - minimálně 3 pracovníci, ideálně 4 pracovníci najednou |  |  | 2xR | x | 10/2022 | x | 04/2023 | x | 10/2023 | x | 04/2024
[10 empty] | rámečkový KS-W/96 | F7 | 600x380x96 mm | 1
CRO_VZT-101 | VZT 10 | 4. patro Vinohradská | 4. patro Vinohradská | Atrea DUPLEX 1500 MultiEco | x | x | x | 2 | větrací rekuperační jednotka - podstropní | rámečkový KS-W/96 | G4 | 600x380x96 mm | 1 | vysoká pracnost při výměně filtrů - nutnost rozebírání rastrového stropu - minimálně 3 pracovníci, ideálně 4 pracovníci najednou |  |  | 2xR | x | 10/2022 | x | 04/2023 | x | 10/2023 | x | 04/2024
[10 empty] | rámečkový KS-W/96 | F7 | 600x380x96 mm | 1
CRO_VZT-102 | VZT 11 | 5. patro Římská | 5. patro Římská | Atrea DUPLEX 1500 MultiEco | x | x | x | 2 | větrací rekuperační jednotka - podstropní | rámečkový KS-W/96 | G4 | 600x380x96 mm | 1 | vysoká pracnost při výměně filtrů - nutnost rozebírání rastrového stropu - minimálně 3 pracovníci, ideálně 4 pracovníci najednou |  |  | 2xR | x | 10/2022 | x | 04/2023 | x | 10/2023 | x | 04/2024
[10 empty] | rámečkový KS-W/96 | F7 | 600x380x96 mm | 1
CRO_VZT-108 | VZT 28 | 1. podzemní | větrání garáže - přívod - levá strana | KOVONA PN 127439, KDKL - 2-020 - 21- 09 | 5 | x | x | 2 | přívod | [7 empty] | 2xR | x | 10/2022 | x | 04/2023 | x | 10/2023 | x | 04/2024
CRO_VZT-109 | VZT 29 | 1. podzemní | větrání garáže - přívod - levá strana | KOVONA PN 127439, KDKL - 2-020-11-09 | 5 | x | x | 2 | přívod | [7 empty] | 2xR | x | 10/2022 | x | 04/2023 | x | 10/2023 | x | 04/2024
CRO_VZT-110 | VZT 30 | 2. podzemní | větrání garáže - přívod - levá strana | KOVONA PN 127439, KDKL - 2-020 - 21- 09 | 5 | x | x | 2 | přívod | [7 empty] | 2xR | x | 10/2022 | x | 04/2023 | x | 10/2023 | x | 04/2024
CRO_VZT-111 | VZT 31 | 2. podzemní | větrání garáže - přívod - levá strana | KOVONA PN 127439, KDKL - 2-020-11-09 | 5 | x | x | 2 | přívod | [7 empty] | 2xR | x | 10/2022 | x | 04/2023 | x | 10/2023 | x | 04/2024
CRO_VZT-112 | VZT 32 | 3. podzemní | větrání garáže - přívod - levá strana | KOVONA PN 127439, KDKL - 2-020 - 21- 09 | 5 | x | x | 2 | přívod | [7 empty] | 2xR | x | 10/2022 | x | 04/2023 | x | 10/2023 | x | 04/2024
CRO_VZT-113 | VZT 33 | 3. podzemní | větrání garáže - přívod - levá strana | KOVONA PN 127439, KDKL - 2-020-11-09 | 5 | x | x | 2 | přívod | [7 empty] | 2xR | x | 10/2022 | x | 04/2023 | x | 10/2023 | x | 04/2024
CRO_VZT-114 | VZT 34 | 4. podzemní | větrání garáže - přívod - levá strana | KOVONA PN 127439, KDKL - 2-020 - 21- 09 | 5 | x | x | 2 | přívod | [7 empty] | 2xR | x | 10/2022 | x | 04/2023 | x | 10/2023 | x | 04/2024
CRO_VZT-115 | VZT 35 | 4. podzemní | větrání garáže - přívod - levá strana | KOVONA PN 127439, KDKL - 2-020-11-09 | 5 | x | x | 2 | přívod | [7 empty] | 2xR | x | 10/2022 | x | 04/2023 | x | 10/2023 | x | 04/2024
CRO_VZT-116 | VZT 36 | garáže | větrání garáže - centrální odvod | KOVONA PN 127439, KDKL - 2-160-11-18 | 24 | x | x | 2 | centrální odtah | [7 empty] | 2xR | x | 10/2022 | x | 04/2023 | x | 10/2023 | x | 04/2024
CRO_VZT-117 | VZT 37 | přízemí - 5. patro | požární větrání - schodiště - přívod i odvod | Ventilátorový díl KDKL-2-080-21-02 | 22 | x | x | 2 | přívod i odtah | [7 empty] | 2xR | x | 10/2022 | x | 04/2023 | x | 10/2023 | x | 04/2024
CRO_VZT-118 | VZT 38 | 1. - 4. PP | požární větrání - schodiště - přívod i odvod | Ventilátorový díl KDKL-2-020-14-09 | 18 | x | x | 2 | přívod i odtah | [7 empty] | 2xR | x | 10/2022 | x | 04/2023 | x | 10/2023 | x | 04/2024
Praha 8, Hybešova 10
Evidenční číslo zařízení | Popis zařízení | Umístění vnější jednotky | Slouží pro | Počet vnitřních jednotek | Značka | Typ | Výrobní číslo | Rok výroby | Chladící výkon / kW | Topný výkon / kW | Druh chladiva | Náplň/kg | GWP | Ekvivaletn CO2 / t.eq.CO2 | Evidenční kniha | Číslo evidenční knihy | Počet kontrol těsnosti / kontrol funkčnosti/rok | Servis 3Q2022 | Servis 4Q2022 | Servis 1Q2023 | Servis 2Q2023 | Servis 3Q2023 | Servis 4Q2023 | Servis 1Q2024 | Servis 2Q2024 | Záruka do | Poznámka
KR27 | split | půda východní část (15) |  | 1 | Fujitsu | AOY30ABHL | T004155 |  | 3,2 kW |  | R422D | 2.3 | 2729 | 6.2767 | ANO | 2156a/10 RKCH 2016/018 | 1xR | x | x | x | 05/2023 | x | x | x | 05/2024
KR28 | split | půda patro východní část (16) | Technika místnost 302 | 1 | Fujitsu | AOY30ABHL | T002769 |  | 3,2 kW |  | R422D | 2.3 | 2729 | 6.2767 | ANO | 2156a/10 RKCH 2016/017 | 1xR | x | x | x | 05/2023 | x | x | x | 05/2024
KR25 | kondenzační jednotka pro VZT | terasa východní křídlo (8) | pro VZT pro zkušebnu DRDS a suterén | 1 | Carier | 38GL048G9 | 02ACI16975 | 2003 | ? |  | R410A | 3.3 | 2088 | 6.8904 | ANO | bude upřesněno | 1xR | x | x | x | 05/2023 | x | x | x | 05/2024
K22 | split | balkón Studia A (1) | Studio A | 1 | Panasonic | CU-E28GKE | 7525800029 | 1/2007 | 7,65 kW |  | R410A | 1.69 | 2088 | 3.5287 | NE |  | 1xR | x | x | x | 05/2023 | x | x | x | 05/2024
K23 | split | balkón Studia A (2) | Studio A | 1 | Panasonic | CU-E28GKE | 7525800074 | 3/2007 | 7,65 kW |  | R410A | 1.69 | 2088 | 3.5287 | NE |  | 1xR | x | x | x | 05/2023 | x | x | x | 05/2024
K24 | split | balkón Studia A (3) | Studio A | 1 | Panasonic | CU-E28GKE | 7525800047 | 2/2007 | 7,65 kW |  | R410A | 1.69 | 2088 | 3.5287 | NE |  | 1xR | x | x | x | 05/2023 | x | x | x | 05/2024
K25 | split | balkón Studia A (4) | Studio A | 1 | MDV | MSTCDU-24HRFN1-QRD0GW OUT/MSTCDU-24HRFN1-QRD0GW | 01019203010/01019202002 | 2016 | 7,0 kW |  | R410A | 1.95 | 2088 | 4.0716 | NE |  | 2xR | x | 10/2022 | x | 05/2023 | x | 10/2023 | x | 05/2024
K26 | multisplit | západní křídlo (5) | vysílací studio Region, směna Region | 2 | Samsung | AJ080TXJ4KGEU/AR18TXFCAWKNEU/AJ035TNNDKGEU | 0ULZPAEN7006071/06X1PDBR500529T/0UP4PAGR100128A | 2021 | 8,0 kW / 5 kW a 3,5 kW |  | R32 | 2 | 675 | 1.35 | NE |  | 2xR | x | 10/2022 | x | 05/2023 | x | 10/2023 | x | 05/2024
K27 | split | západní křídlo (6) | Kanceláře studia Region | 1 | Carrier | 38GL018G | 02A0124220 |  | 2,56 kW |  | R410A | 1.2 | 2088 | 2.5056 | NE |  | 1xR | x | x | x | 05/2023 | x | x | x | 05/2024
K28 | split | západní křídlo (7) | Kanceláře studia Region | 1 | Carrier | 38GL024G | 02A0115601 |  | 3,1 kW |  | R410A | 1.45 | 2088 | 3.0276 | NE |  | 1xR | x | x | x | 05/2023 | x | x | x | 05/2024
K29 | split | východní křídlo (10) | Režie studia A | 1 | Carrier | 38GL018G | 06ATI09465 |  | 2,56 kW |  | R410A | 0.84 | 2088 | 1.7539 | NE |  | 1xR | x | x | x | 05/2023 | x | x | x | 05/2024
K30 | split | terasa východní křídlo (8) | Serverovna barák mč. 003-114 | 1 | Samsung | AC071RXADKGEU/AC071TNXDKGEU | 0TV1PaFR800284V/0HFPDBVR700055A | 2021 | 7,1 kW |  | R32 | 1.7 | 675 | 1.1475 | NE |  | 2xR | x | 10/2022 | x | 05/2023 | x | 10/2023 | x | 05/2024
KR26 | split | terasa východní křídlo (9) | Serverovna machinen room studia A (mč. 003-216) | 1 | Samsung | AC071RXADKGEU/AC071TNXDKGEU | 0TV1PAFR800277T/0HFPPDBR700046Z | 2021 | 7,1 kW |  | R32 | 1.7 | 675 | 1.1475 | NE |  | 2xR | x | 10/2022 | x | 05/2023 | x | 10/2023 | x | 05/2024
K31 | split | východní křídlo (12) | Vysílací komplex - studio DAB | 1 | Samsung | AJ080TXJ4KGEU/AR18TXFCAWKNEU/AJ035TNNDKGEU | 0UZPAFR4000474/0GX1PDBNB00041L/0UP4PAGR700093M | 2021 | 8,0 kW / 5 kW a 3,5 kW |  | R32 | 2.4 | 675 | 1.62 | NE |  | 2xR | x | 10/2022 | x | 05/2023 | x | 10/2023 | x | 05/2024
K32 | split | východní křídlo (13) | Serverovna barák mč. 003-114 | 1 | Toshiba | RAV-SM 803 AT-E / RAV-SM 806 KRT-E | 303P0518 | 2013 | 3,41 kW |  | R410A | 1.7 | 2088 | 3.5496 | NE |  | 2xR | x | 10/2022 | x | 05/2023 | x | 10/2023 | x | 05/2024
K33 | split | půda západní část (14) | Komplex studio R33 | 1 | MDV | MSTCBU-12HRFN1-QRD0GW OUT/ MS11PU-12HRFN1-QRD0GW | 00730604075/12322260115119120159 | 2016 | 3,6 kW |  | R410A | 1.65 | 2088 | 3.4452 | NE |  | 2xR | x | 10/2022 | x | 05/2023 | x | 10/2023 | x | 05/2024
K34 | split | střecha západní část z půdy (17) | Kontrola vysílání | 1 | Samsung | AC071RXADKGEU/AC071RNADKGEU | 0TV1PAEN300309M/0TUWPAGN600150W | 2020 | 7 kW |  | R32 | 1.7 | 675 | 1.1475 | NE |  | 2xR | x | 10/2022 | x | 05/2023 | x | 10/2023 | x | 05/2024 | do 20.8.2024 | DCI Czech
K127 | split | střecha západní část z půdy (17B) | Kontrola vysílání | 1 | Samsung | AC071RXADKGEU/AC071RNADKGEU | 0TV1PAEN300508D/0TWPAGN600125E | 2020 | 7 kW |  | R32 | 1.7 | 675 | 1.1475 | NE |  | 2xR | x | 10/2022 | x | 05/2023 | x | 10/2023 | x | 05/2024 | do 4.9.2024 | DCI Czech
K35 | split | u země za plotem západní část (18) | Rozvodna + UPS | 1 | Toshiba | RAS-13GA-ES2 | 62900073 |  | 1,54 kW |  | R410A | 0.98 | 2088 | 2.0462 | NE |  | 2xR | x | 10/2022 | x | 05/2023 | x | 10/2023 | x | 05/2024
K36 | split | balkon studia A | redakce CZP | 1 | Toshiba | RAV SM804ATP-E/RAV SM807CTP-E | 42100900/42100208 | 2014 | 6,9 (1,5-7,4) |  | R410A | 1.7 | 2088 | 3.5496 | NE |  | 2xR | x | 10/2022 | x | 05/2023 | x | 10/2023 | x | 05/2024
K37 | split | balkon studia A | redakce CZP | 1 | Toshiba | RAV SM804ATP-E/RAV SM807CTP-E | 42100203/42100202 | 2014 | 6,9 (1,5-7,4) |  | R410A | 1.7 | 2088 | 3.5496 | NE |  | 2xR | x | 10/2022 | x | 05/2023 | x | 10/2023 | x | 05/2024
K38 | multisplit | venku pod schody vstup | Režie RS36 | 2 | Toshiba | RAS M14 GAV-E / 2xRAS B10N3KV2-E | 401P0012/42204663, 42204668 | 2014 | 4 |  | R410A | 1.8 | 2088 | 3.7584 | NE |  | 2xR | x | 10/2022 | x | 05/2023 | x | 10/2023 | x | 05/2024
KM3 | mobilní klimatizační jednotka | 003-214 studio S40/2. patro | záložní stroj | x | Daitsu | APD12-3 |  |  | 3,5 kW | [5 empty] | NE |  | 1xR | x | x | x | 05/2023 | x | x | x | 05/2024
KMX | mobilní klimatizační jednotka | 003-909 Elektro | záložní stroj | x | Sencor | SAC MT1411 | [8 empty] | NE |  | 1xR | x | x | x | 05/2023 | x | x | x | 05/2024
KMX | mobilní klimatizační jednotka | 003-909 Elektro | záložní stroj | x | ETA | 0616 | [8 empty] | NE |  | 1xR | x | x | x | 05/2023 | x | x | x | 05/2024
Evidenční číslo zařízení | VZT - popis zařízení | Umístění jednotky | Slouží pro | Značka a typ jednotky | Počet vyústek | Počet anemostatů | Talířové ventily počet | Orientační velikost zařízení | Přívod - odtah | Typ filtru | Třída filtrace | Rozměr filtru | Počet ks | Klínový řemen - odvod/přív. | Klínový řemen | Počet | Počet servisních prohlídek/ rok | Servis 3Q2022 | Servis 4Q2022 | Servis 1Q2023 | Servis 2Q2023 | Servis 3Q2023 | Servis 4Q2023 | Servis 1Q2024 | Servis 2Q2024 | Záruka do | Poznámka
CRO_VZT-121 | VZT 1 | suterén | suterén | Remak |  |  |  | 3 |  | součástí VZT je chl. výměník | 2x filtr proplétaný - tkanina | 1500x 375 mm | 2x |  |  |  | 2xR | x | 10/2022 | x | 05/2023 | x | 10/2023 | x | 05/2024 |  | nutno vyjmout a vyčistit rekuperační kazetu
CRO_VZT-122 | rekuperace VZT | suterén, u kotelny | pro VZT | Villavent |  |  |  | 3 |  | F7 | pozn. Air flow direction | 256x236x380 | 1x |  |  |  | 2xR | x | 10/2022 | x | 05/2023 | x | 10/2023 | x | 05/2024
České Budějovice, U tří lvů 1
Evidenční číslo zařízení | Popis zařízení | Umístění vnější jednotky | Slouží pro | Počet vnitřních jednotek | Značka | Typ | Výrobní číslo | Rok výroby | Chladící výkon / kW | Topný výkon / kW | Druh chladiva | Náplň/kg | GWP | Ekvivaletn CO2 / t.eq.CO2 | Evidenční kniha | Číslo evidenční knihy | Počet kontrol těsnosti / kontrol funkčnosti/rok | Servis 3Q2022 | Servis 4Q2022 | Servis 1Q2023 | Servis 2Q2023 | Servis 3Q2023 | Servis 4Q2023 | Servis 1Q2024 | Servis 2Q2024 | Záruka do | Poznámka
KR29 | multisplit | Stěna nad střechou VZT Dvůr | záznamové pracoviště ZP2 - 2x kancelář zpravodajství 1x | 3 | Carrier | 38VYM-32 | 04AQ/16330 |  | 2,82 kW |  | R410A | 2.4 | 2088 | 5.0112 | ANO | RKCH 2016/16 | 1xR | x | x | x | 05/2023 | x | x | x | 05/2024
KR30 | multisplit | Stěna nad střechou VZT Dvůr | Diskuzní studio 1x Diskuzní režie 1x | 2 | Carrier | 38GL2M36G | 10AP/13200 |  | 2x2,41 kW |  | R410A | 2.6 | 2088 | 5.4288 | ANO | RKCH 2016/13 | 1xR | x | x | x | 05/2023 | x | x | x | 05/2024
KR31 | multisplit | Stěna nad střechou VZT Dvůr | Kancelář 2x | 2 | Carrier | 38VYM-28N | 11AS/05094 |  | 3,28 kW |  | R410A | 2.4 | 2088 | 5.0112 | ANO | RKCH 2016/15 | 1xR | x | x | x | 05/2023 | x | x | x | 05/2024
KR32 | multisplit | Stěna nad střechou VZT Dvůr | Kancelář hudeb redakce 1x Záznamové pracoviště ZP 1 1x Kancelář PPR 1x | 3 | Carrier | 38VYM-28N | 11AS/05095 |  | 3,28 kW |  | R410A | 2.4 | 2088 | 5.0112 | ANO | RKCH 2016/14 | 1xR | x | x | x | 05/2023 | x | x | x | 05/2024
KR33 | velká klimatizace slouží pro VZT | Střecha VZT Dvůr | VZT -činoherní studio | pro VZT | Daikin Europe NV | ER8DW1 | 119549 v. č. 931495 | 1993 | 7,1 kW |  | R422D | 5.9 | 2729 | 16.1011 | ANO | STA 306 | 1xR | x | x | x | 05/2023 | x | x | x | 05/2024
KR34 | velká klimatizace slouží pro VZT | Střecha VZT Dvůr | VZT -hudební studio | pro VZT | Daikin Europe NV | ER8DW1 | 119549 v.č. 931492 | 1993 | 7,1 kW |  | R422D | 5.9 | 2729 | 16.1011 | ANO | STA 307 | 1xR | x | x | x | 05/2023 | x | x | x | 05/2024
KR35 | velká klimatizace slouží pro VZT | Střecha VZT Dvůr | VZT - hudební studio | pro VZT | Daikin Europe NV | ER8DW1 | 119549 v. č. 931490 | 1993 | 7,1 kW |  | R422D | 5.9 | 2729 | 16.1011 | ANO | STA 306 | 1xR | x | x | x | 05/2023 | x | x | x | 05/2024
K39 | split | Stěna nad střechou VZT Dvůr | kancelář zpravodajství 1x | 1 | Carrier | 38NYV035M | 72501680 |  | 3,5 kW |  | R410A | 0.8 | 2088 | 1.6704 | NE |  | 1xR | x | x | x | 05/2023 | x | x | x | 05/2024
K40 | split | Stěna nad střechou VZT Dvůr | Kancelář OSM - údržba 1x | 1 | Carrier | 38VYX080N | 707E1077 |  | 3,4 kW |  | R410A | 1.5 | 2088 | 3.132 | NE |  | 1xR | x | x | x | 05/2023 | x | x | x | 05/2024
K41 | split | Stěna nad střechou VZT Dvůr | mč. 112 serverovna přepojovač 1x č.m.112 | 1 | LG | P18RK UE1 (ASUW186C8A0) | 301KAJP | 2013 | 6,3 kW |  | R410A | 1.35 | 2088 | 2.8188 | NE |  | 2xR | x | 11/2022 | x | 05/2023 | x | 11/2023 | x | 05/2024
K42 | vnější+kanálová vnitřní jednotka | Stěna nad střechou Hudebního studia | hlasatelna - bezhlučná úprava 1x | 1 | LG | UU18W | 208KACA00123 | 12/2013 | 1,5 kW |  | R410A | 1.4 | 2088 | 2.9232 | NE |  | 2xR | x | 11/2022 | x | 05/2023 | x | 11/2023 | x | 05/2024
K43 | split | Stěna nad střechou Hudebního studia | Vysílací studio 1x | 1 | LG | P18RK | 301KASL00558 | 12/2013 | 2,2 kW |  | R410A | 1.35 | 2088 | 2.8188 | NE |  | 2xR | x | 11/2022 | x | 05/2023 | x | 11/2023 | x | 05/2024
K44 | split | Střecha u strojovny původního výtahu | Šatna techniky 1x | 1 | Carrier | 38BC-012G | 3104Y01197 |  | 1,625 kW |  | R410A | 0.73 | 2088 | 1.5242 | NE |  | 1xR | x | x | x | 05/2023 | x | x | x | 05/2024
K45 | split | Střecha u strojovny původního výtahu | Ubytovací pokoj 302 1x | 1 | Carrier | 38BC-009G | 1405Y00981 |  | 1,035 kW |  | R410A | 0.66 | 2088 | 1.3781 | NE |  | 1xR | x | x | x | 05/2023 | x | x | x | 05/2024
K46 | split | Střecha u strojovny původního výtahu | Šatna uklízečky 1x | 1 | Carrier | 38BC-009G | 1405Y00983 |  | 1,035 kW |  | R410A | 0.66 | 2088 | 1.3781 | NE |  | 1xR | x | x | x | 05/2023 | x | x | x | 05/2024
K47 | multisplit | Střecha nové nástavby 3. patro | Ubytovací pokoj 306 1x Kancelář 307 1x 308 1x , 309 1x | 4 | Carrier | 38GL4M24G | 05AO/16461 | 2003 | 3,23 kW |  | R410A | 1.72 | 2088 | 3.5914 | NE |  | 1xR | x | x | x | 05/2023 | x | x | x | 05/2024 |  | 0,86+0,86
K48 | multisplit | Střecha nové nástavby 3. patro | Kanceláře 310,311,312,314 4x | 4 | Carrier | 38GL4M24G | 01AO/37727 | 2003 | 3,23 kW |  | R410A | 1.72 | 2088 | 3.5914 | NE |  | 1xR | x | x | x | 05/2023 | x | x | x | 05/2024 |  | 0,86+0,86
K49 | multisplit | Střecha nové nástavby 3. patro | Kanceláře 315 1x, 316 1x 317 2x | 4 | Samsung | AJ100TXJ5KGEU/4x AR12TXFCAWKNEU | BD58P3CNC00298N / 0GNAPDANB04821 / 0GNAPDANB04721 / 0GNAPDANB05071 / 0GNAPDANB04730 | 2020 | 10,0 kW/ 4x 3,5 kW |  | R32 | 2.7 | 675 | 1.8225 | NE |  | 2xR | x | 11/2022 | x | 05/2023 | x | 11/2023 | x | 05/2024 |  | 0,86+0,86
K50 | split | Stěna nad střechou VZT Dvůr | prostor po ČT, převzato k 15.4.2016 | 1 | Sieza Comfort | ARYN50FMV1B |  |  |  |  | R410 | 1.75 | 2088 | 3.654 | NE |  | 1xR | x | x | x | 05/2023 | x | x | x | 05/2024 |  | převzato od ČT 15.4.:2016
K51 | split | Stěna nad střechou VZT Dvůr | prostor po ČT, převzato k 15.4.2016 | 1 | Fuji | ROW-77 |  |  |  |  | R22 | 0.7 | 1810 | 1.267 | NE |  | 1xR | x | x | x | 05/2023 | x | x | x | 05/2024 |  | převzato od ČT 15.4.:2016
K52 | split | Střecha nové nástavby 3. patro | záložní pracoviště ZP4 | 1 | Toshiba | RAS-13 BKV-E/RAS 13 BAV | 62200275/62200679 | 2016 |  |  | R410A | 0.58 | 2088 | 1.211 | NE |  | 2xR | x | 11/2022 | x | 05/2023 | x | 11/2023 | x | 05/2024
K53 | split | Na zdi ve dvoře | elektrorozvodna, UPS | 1 | Samsung | AC 071RXADKGEU / AC 071TNXDKGEU | 0TV1PAENA00702P / 0HFPPDBNA00018J | 2020 | 7 kW |  | R32 | 1.7 | 675 | 1.1475 | NE |  | 1xR | x | x | x | 05/2023 | x | x | x | 05/2024 | 23.4.2025 | DCI Czech a. s.
K54 | split | Stěna nad střechou VZT Dvůr | mč. 111 serverovna přepojovač 1x | 1 | MDV | vnější MDV-MOCA30-24HFN1-QRD0GW OU / vnitřní MDV - MSABEU-24HRFN1-QRD0GW | vnější v. č. 01019203012 / vnitřní v.č. 20869104008 | 2017 | 7 kW |  | R410A | 2.25 | 2088 | 4.698 | NE |  | 2xR | x | 11/2022 | x | 05/2023 | x | 11/2023 | x | 05/2024
K55 | split | Střecha u strojovny původního výtahu | Kancelář správce IT 320 1x | 1 | MDV | vnější MDV-MOB31-18HFN1-QRDOGW/vnitřní MDV-MSABDU-18HRFN1-QRD0GW | vnější v.č. 3245160028 / vnitřní v.č. 17911907003 | 2017 | 5,3 kW |  | R410A | 1.48 | 2088 | 3.0902 | NE |  | 2xR | x | 11/2022 | x | 05/2023 | x | 11/2023 | x | 05/2024
K56 | split | Stěna nad střechou VZT Dvůr | fonotéka | 1 | Toshiba | RAV-SM566KRT-E/RAV SM-564ATP-E | 72300096/72201053 | 2017 |  | 5 kW | R410A | 1.1 | 2088 | 2.2968 | NE |  | 2xR | x | 11/2022 | x | 05/2023 | x | 11/2023 | x | 05/2024
Evidenční číslo zařízení | VZT - popis zařízení | Umístění jednotky | Slouží pro | Značka a typ jednotky | Počet vyústek | Počet anemostatů | Talířové ventily počet | Orientační velikost zařízení | Přívod - odtah | Typ filtru | Třída filtrace | Rozměr filtru | Počet ks | Klínový řemen - odvod/přív. | Klínový řemen | Počet | Počet servisních prohlídek/ rok | Servis 3Q2022 | Servis 4Q2022 | Servis 1Q2023 | Servis 2Q2023 | Servis 3Q2023 | Servis 4Q2023 | Servis 1Q2024 | Servis 2Q2024 | Záruka do | Poznámka
CRO_VZT-123 | VZT Hudební studio | Střecha nad strojovnou VZT ve dvoře | České Budějovice - Hudební studio | GEA | ATP20 15AVBV |  |  | 2 |  | kapsový | G4 | 305 x 305 x 360 | 2 |  |  |  | 2xR | x | 11/2022 | x | 05/2023 | x | 11/2023 | x | 05/2024
[10 empty] | kapsový | G4 | 610x305x360 | 4
[10 empty] | kapsový | G4 | 610x610x360 | 2
CRO_VZT-124 | VZT Činohrení studio | Strojovna VZT suterén | České Budějovice - Činoherní studio | GEA | ATP15 10IVVV |  |  | 2 |  | kapsový | G4 | 610x305x360 | 2 |  |  |  | 2xR | x | 11/2022 | x | 05/2023 | x | 11/2023 | x | 05/2024
[10 empty] | kapsový | G4 | 610x610x360 | 2
Ústí nad Labem, Na schodech 10
Evidenční číslo zařízení | Popis zařízení | Umístění vnější jednotky | Slouží pro | Počet vnitřních jednotek | Značka | Typ | Výrobní číslo | Rok výroby | Chladící výkon / kW | Topný výkon / kW | Druh chladiva | Náplň/kg | GWP | Ekvivaletn CO2 / t.eq.CO2 | Evidenční kniha | Číslo evidenční knihy | Počet kontrol těsnosti / kontrol funkčnosti/rok | Servis 3Q2022 | Servis 4Q2022 | Servis 1Q2023 | Servis 2Q2023 | Servis 3Q2023 | Servis 4Q2023 | Servis 1Q2024 | Servis 2Q2024 | Záruka do | Poznámka
K57 | split | sklep | Hlavní rozvodna | 1 | MDV | MOB31-18HFN1-QRD0GW/MSABDU-18HRFN1-QRD0GW | 17749908058/17749907024 | 2016 | 5,3 kW | 5,0 kW | R410A | 1.65 | 2088 | 3.4452 | NE |  | 2xR | x | 10/2022 | x | 04/2023 | x | 10/2023 | x | 04/2024
K58 | split | půda | Server | 1 | MDV | MSTCDU-24HRFN1-QRD0GW OU/MSTCDU-24HRFN1-QRD0GW | 0109203012/01019202013 | 2016 | 7,0 kW | 6,0 kW | R410A | 1.95 | 2088 | 4.0716 | NE |  | 2xR | x | 10/2022 | x | 04/2023 | x | 10/2023 | x | 04/2024
K59 | split | sklep | Studio MACAC | 1 | Fuji | RO 24 FC / RSW 24 HB | E000139 |  |  |  | R410A | 1.55 | 2088 | 3.2364 | NE |  | 1xR | x | 10/2022 | x | 04/2023 | x | 10/2023 | x | 04/2024
K60 | split | sklep | Studio MACAC | 1 | Fuji | RO 17 UC / RSW 24 HB | E002107 |  |  |  | R410A | 1.25 | 2088 | 2.61 | NE |  | 1xR | x | 10/2022 | x | 04/2023 | x | 10/2023 | x | 04/2024
K61 | split | půda | vysílací pracoviště (m.č.17) | 1 | Samsung | vnejsi AC071RXADKG/EU / vnitrni AC071RNADKG/EU | vnejsi 0TV1PAEN300176X | 2020 | 7,0 kW |  | R32 | 1.7 | 675 | 1.1475 | NE |  | 2xR | x | 10/2022 | x | 04/2023 | x | 10/2023 | x | 04/2024 | 8.6.2024 | DCI Czech
K62 | split | půda | Režie 1 (m.č. 19 a m.č. 19A) | 2 | Samsung | vnejsi AJ080RCJ4EG / vnitrni mč. 19 AR18RXWXCWKNEU / vnitrni m.č.19A AR12RXWXCWKNEU | 0TYBPAEM400248L / 0G4EPDC200041 / 0G8EPDBM200269 | 2019 | 8,0 kW / 5 kW a 3,5 kW |  | R32 | 1.7 | 675 | 1.1475 | NE |  | 2xR | x | 10/2022 | x | 04/2023 | x | 10/2023 | x | 04/2024 | 8.6.2024 | DCI Czech
K63 | split | půda | CZP (m. č. 22) | 1 | Samsung | vnejsi AC071RXADKG/EU / vnitrni AC071RNADKG/EU | 0TV1PAEN300169Y / 0TUWPAGN300001A | 2020 | 7,0 kW |  | R32 | 1.7 | 675 | 1.1475 | NE |  | 2xR | x | 10/2022 | x | 04/2023 | x | 10/2023 | x | 04/2024 | 8.6.2024 | DCI Czech
K65 | split | půda | Newsroom | 1 | Toshiba | RAS-24UA-ES3 / RAS-24UKP-ES3 | 42500218 |  |  |  | R410A | 1.6 | 2088 | 3.3408 | NE |  | 1xR | x | 10/2022 | x | 04/2023 | x | 10/2023 | x | 04/2024
K66 | split | půda | Newsroom | 1 | Toshiba | RAS-24UA-ES3 / RAS-24UKP-ES3 | 42500208 |  |  |  | R410A | 1.6 | 2088 | 3.3408 | NE |  | 1xR | x | 10/2022 | x | 04/2023 | x | 10/2023 | x | 04/2024
K67 | split | půda | Technická podpora | 1 | Carier | 38GL024G / 42PHQ024P | 07ANI03714 |  |  |  | R410A | 1.45 | 2088 | 3.0276 | NE |  | 1xR | x | 10/2022 | x | 04/2023 | x | 10/2023 | x | 04/2024
K68 | split | půda | Server | 1 | Toshiba | RAV GM561ATP-E/RAV RM561KRTP-E | 82900365/83100080 | 2018 | 5,0 kW |  | R32 | 0.9 | 675 | 0.6075 | NE |  | 2xR | x | 10/2022 | x | 04/2023 | x | 10/2023 | x | 04/2024 | do 2.6.2023 | Klimaterm Praha spol. s r.o.
Liberec, Modrá 1048
Evidenční číslo zařízení | Popis zařízení | Umístění vnější jednotky | Slouží pro | Počet vnitřních jednotek | Značka | Typ | Výrobní číslo | Rok výroby | Chladící výkon / kW | Topný výkon / kW | Druh chladiva | Náplň/kg | GWP | Ekvivaletn CO2 / t.eq.CO2 | Evidenční kniha | Číslo evidenční knihy | Počet kontrol těsnosti / kontrol funkčnosti/rok | Servis 3Q2022 | Servis 4Q2022 | Servis 1Q2023 | Servis 2Q2023 | Servis 3Q2023 | Servis 4Q2023 | Servis 1Q2024 | Servis 2Q2024 | Záruka do | Poznámka
K69 | split | na zemi za objektem | klimatizace režie | 1 | LG | P12RL.UA3 | USUW126B8F0 | 2014 |  |  | R410A | 0.9 | 2088 | 1.8792 | 2xR | NE |  | x | 10/2022 | x | 05/2023 | x | 10/2023 | x | 05/2024
K70 | vnější jednotka pro VZT | fasáda | server | 1xVZT | Daikin | R45GAZ7W11 | 130 0756 | 2003 | 4,5 kW |  | R407c | 1.6 | 1774 | 2.8384 | 2xR | NE |  | x | 10/2022 | x | 05/2023 | x | 10/2023 | x | 05/2024
K71 | split | fasáda | místnost newsroom | 1 | Toshiba | RAS18N3AV2/RAS18N3KV2-E | 42700142/42600262 | 2015 |  | 1,4 - 4,0 kW | R410A | 1 | 2088 | 2.088 | 2xR | NE |  | x | 10/2022 | x | 05/2023 | x | 10/2023 | x | 05/2024
K72 | split | fasáda | servrovna | 1 | Toshiba | RAV-SM 806 KRT-E / RAV-SM 803 AT-E | 321000010/2013 / 302P0074 | 2013 | 3,5 kW |  | R410A | 1.7 | 2088 | 3.5496 | 2xR | NE |  | x | 10/2022 | x | 05/2023 | x | 10/2023 | x | 05/2024
K73 | split | fasáda | servrovna | 1 | Toshiba | RAV-SM 806 KRT-E / RAV-SM 803 AT-E | 32100040/2013 / 302P0508 | 2013 | 3,5 kW |  | R410A | 1.7 | 2088 | 3.5496 | 2xR | NE |  | x | 10/2022 | x | 05/2023 | x | 10/2023 | x | 05/2024
K74 | multisplit | fasáda | vysílací studio m.č.17 | 2 | Samsung | ACJ080TXJ4KGEU/AR18TXCAWKNEU/AR12TXFCAWKNEU | 0ULZPAEN300877Y/0GX1PDCN200307E/0GNAPDCMB00097N | 2020 |  | 8kW | R32 | 2 | 675 | 1.35 | 2xR | NE |  | x | 10/2022 | x | 05/2023 | x | 10/2023 | x | 05/2024 | do 8.10.2024 | DCI Czech
K75 | multisplit | fasáda | nahrávací studio m.č.18 AR12; nahrávací režie m.č.19 AR18 | 2 | Samsung | ACJ080TXJ4KGEU/AR18TXCAWKNEU/AR12TXFCAWKNEU | 0ULZPAEN400209P/0GNAPDAMC02667J/0GX1PDCN200296T | 2020 |  | 8kW | R32 | 2 | 675 | 1.35 | 2xR | NE |  | x | 10/2022 | x | 05/2023 | x | 10/2023 | x | 05/2024 | do 8.10.2024 | DCI Czech
K64 | split | fasáda | kancelář vedoucího programu | 1 | Samsung | AC052RXADKGEU/AC052TNXADKGEU | 0TUVPAEN200478W/0HFSPDBN500115X | 2020 |  | 5kW | R32 | 1.2 | 675 | 0.81 | 2xR | NE |  | x | 10/2022 | x | 05/2023 | x | 10/2023 | x | 05/2024 | do 8.10.2024 | DCI Czech
Evidenční číslo zařízení | VZT - popis zařízení | Umístění jednotky | Slouží pro | Značka a typ jednotky | Počet vyústek | Počet anemostatů | Talířové ventily počet | Orientační velikost zařízení | Přívod - odtah | Typ filtru | Třída filtrace | Rozměr filtru | Počet ks | Klínový řemen - odvod/přív. | Klínový řemen | Počet | Počet servisních prohlídek/ rok | Servis 3Q2022 | Servis 4Q2022 | Servis 1Q2023 | Servis 2Q2023 | Servis 3Q2023 | Servis 4Q2023 | Servis 1Q2024 | Servis 2Q2024 | Záruka do | Poznámka
CRO_VZT-125 | VZT jednotka | fasáda/server | studia | Atrea Duplex | 850/5 CHF, výrobní číslo 431/2006 | přívod 750 m3/h, odtah 850 m3/h |  | 2 |  | textilní | G4 | 400x350 | 2 | Na servis s sebou vozit 1 m2 filtrační tkaniny | Rekuper Rubín EPO 250/KML |  | 2xR | x | 10/2022 | x | 05/2023 | x | 10/2023 | x | 05/2024 | 05/2022 | Na servis s sebou vozit 1 m2 filtrační tkaniny
CRO_VZT-126 | VZT sociální zařízení |  |  | 8x ventilátor RADIA 080 GT |  |  |  | 3 | [8 empty] | 1xR | x | x | x | 05/2023 | x | x | x | 05/2024 | 05/2022
Hradec Králové, Havlíčkova 292
Evidenční číslo zařízení | Popis zařízení | Umístění vnější jednotky | Slouží pro | Počet vnitřních jednotek | Značka | Typ | Výrobní číslo | Rok výroby | Chladící výkon / kW | Topný výkon / kW | Druh chladiva | Náplň/kg | GWP | Ekvivaletn CO2 / t.eq.CO2 | Evidenční kniha | Číslo evidenční knihy | Počet kontrol těsnosti / kontrol funkčnosti/rok | Servis 3Q2022 | Servis 4Q2022 | Servis 1Q2023 | Servis 2Q2023 | Servis 3Q2023 | Servis 4Q2023 | Servis 1Q2024 | Servis 2Q2024 | Záruka do | Poznámka
VRV14 | VRV systém | dvůr | pro 2. patro | 6 + 1 (vnitřní jednotka FXFQ32A v m.č. 104 Newsroom doplněna 06/2016 - servis provádět společně) | Daikin | RQYQ10PY1B / vnitřní jednotky FXYF 32 2ks; FXYF 50 2 ks; FXYF-63 1 ks; FXYH63 1 ks | 000449 | 2012 | 31,5 kW |  | R410A | 14.4 | 2088 | 30.0672 | ANO | 1921b/10/CROHK001 | 2xR | x | 10/2022 | x | 05/2023 | x | 10/2023 | x | 05/2024 |  | do sestavy dodatečně přidána vnitřní jednotka 1xFXFQ32A
KR36 | multisplit | střešní terasa | servrovna | 2 | Toshiba | RAV-SM 1103AT-E / RAV-SM 566 KRT-E | 30640300 / 3200598, 32500812 | 2013 | 4,75 kW |  | R410A | 2.8 | 2088 | 5.8464 | ANO | RKCH/2016/019 | 2xR | x | 10/2022 | x | 05/2023 | x | 10/2023 | x | 05/2024
KM12 | mobilní klimatizační jednotka | záložní zařízení | záložní zařízení | 1 | Desa | AC 12 EL | [8 empty] | NE | x | 1xR | x | x | x | 05/2023 | x | x | x | 05/2024
Evidenční číslo zařízení | VZT - popis zařízení | Umístění jednotky | Slouží pro | Značka a typ jednotky | Počet vyústek | Počet anemostatů | Talířové ventily počet | Orientační velikost zařízení | Přívod - odtah | Typ filtru | Třída filtrace | Rozměr filtru | Počet ks | Klínový řemen - odvod/přív. | Klínový řemen | Počet | Počet servisních prohlídek/ rok | Servis 3Q2022 | Servis 4Q2022 | Servis 1Q2023 | Servis 2Q2023 | Servis 3Q2023 | Servis 4Q2023 | Servis 1Q2024 | Servis 2Q2024 | Záruka do | Poznámka
CRO_VZT-127 | VZT 2 | strop Radio klub | filtrace vzduchu Radio klub | Dynamic | OH1010 |  |  | 3 |  | elektronický filtr vzduchu | filtr 515x515 skelná vlákna + tkanina | [5 empty] | 1xR | x | x | x | 05/2023 | x | x | x | 05/2024 |  | Na servis s sebou vozit 1 m2 filtrační tkaniny
CRO_VZT-128 | VZT |  | kuchyňky levá část | TD 800/200 | nižší otáčky |  |  | 3 | [8 empty] | 1xR | x | x | x | 05/2023 | x | x | x | 05/2024
CRO_VZT-129 | VZT |  | kuchyňky pravá část přízemí | TD 500/160 | vyšší otáčky |  |  | 3 | [8 empty] | 1xR | x | x | x | 05/2023 | x | x | x | 05/2024
CRO_VZT-130 | VZT |  | kuchyňky pravá část 1. patro | EDM 160 |  |  |  | 3 | [8 empty] | 1xR | x | x | x | 05/2023 | x | x | x | 05/2024
CRO_VZT-131 | VZT |  | sociální zařízení levá část | TD 500/150 | nižší otáčky |  |  | 3 | [8 empty] | 1xR | x | x | x | 05/2023 | x | x | x | 05/2024
CRO_VZT-132 | VZT |  | sociální zařízení pravá část | nástřešní ventilátor TH 1300 | vyšší otáčky |  |  | 3 | [8 empty] | 1xR | x | x | x | 05/2023 | x | x | x | 05/2024
CRO_VZT-133 | VZT |  | respiria 1. a 2. patro | TD 500/160 | vyšší otáčky |  |  | 3 | [8 empty] | 1xR | x | x | x | 05/2023 | x | x | x | 05/2024
CRO_VZT-134 | VZT |  | čajová kuchyňka 2. patro, sociální zařízení podkroví, kuchyňka podkroví | 5x EDM 160 |  |  |  | 3 | [8 empty] | 1xR | x | x | x | 05/2023 | x | x | x | 05/2024
CRO_VZT-135 | VZT |  | chodba v podkroví | TD 500/160 | vyšší otáčky | odtah |  | 3 | [8 empty] | 1xR | x | x | x | 05/2023 | x | x | x | 05/2024
CRO_VZT-136 | VZT |  | fonotéka a archiv v podkroví | TD 500/150 | nižší otáčky |  |  | 3 | [8 empty] | 1xR | x | x | x | 05/2023 | x | x | x | 05/2024
Pardubice - Sv. Anežky České 21
Evidenční číslo zařízení | Popis zařízení | Umístění vnější jednotky | Slouží pro | Počet vnitřních jednotek | Značka | Typ | Výrobní číslo | Rok výroby | Chladící výkon / kW | Topný výkon / kW | Druh chladiva | Náplň/kg | GWP | Ekvivaletn CO2 / t.eq.CO2 | Evidenční kniha | Číslo evidenční knihy | Počet kontrol těsnosti / kontrol funkčnosti/rok | Servis 3Q2022 | Servis 4Q2022 | Servis 1Q2023 | Servis 2Q2023 | Servis 3Q2023 | Servis 4Q2023 | Servis 1Q2024 | Servis 2Q2024 | Záruka do | Poznámka
KR37 | multisplit | střecha | 691-0505 produkce, 691-0507 hovorna | 2 | Toshiba | vnější RAS 3M26S3AV-E, vnitřní RAS B13N3KV2-E1 a B10N3KV2-E1 | vnější 625000360, vnitřní 62504295; 625604942 | 2016 |  |  | R410A | 2.4 | 2088 | 5.0112 | ANO | 2156a/10 RKCH 2016/041 | 2xR | x | 10/2022 | x | 05/2023 | x | 10/2023 | x | 05/2024
KR38 | multisplit | střecha | 691-0506 vysílací, 691-0508 hlasatelna | 2 | Toshiba | vnější RAS 3M26S3AV-E, vnitřní RAS B13N3KV2-E1 a B10N3KV2-E1 | vnější 62500018, vnitřní 62504567; 62605039 | 2016 |  |  | R410A | 2.4 | 2088 | 5.0112 | ANO | 2156a/10 RKCH 2016/040 | 2xR | x | 10/2022 | x | 05/2023 | x | 10/2023 | x | 05/2024
K76 | split | střecha | 691-0401 newsroom u hodin | 1 | Samsung | AC071RNADKG / AC071TNXDKG | 0TV1PAFR500418L / 0HFPPDBR500143E | 2021 | 7,1 kW |  | R32 | 2.075 | 675 | 1.4006 | NE |  | 2xR | x | 10/2022 | x | 05/2023 | x | 10/2023 | x | 05/2024 | do 24.8.2025 | DCI Czech a. s.
K77 | split | střecha | 691-0401 newsroom na zdi vedle schodů | 1 | Toshiba | RAS-24GA-ES2 | 82100044 | před 2009 | 6,85 kW |  | R410A | 1.7 | 2088 | 3.5496 | NE |  | 2xR | x | 10/2022 | x | 05/2023 | x | 10/2023 | x | 05/2024
K78 | split | střecha | 691-0403rack newsroom (skříń) | 1 | LG | S24AHP (ASUH2465DM2) |  | před 2009 | 6,39 kW |  | R410A | 1.6 | 2088 | 3.3408 | NE |  | 2xR | x | 10/2022 | x | 05/2023 | x | 10/2023 | x | 05/2024
K79 | split | střecha | 691-0401 newsroom u okna jih | 1 | Samsung | AC071RNADKG / AC071TNXDKG | 0TV1PAFR501103Z / 0HFPPDBR500149W | 2021 | 7,1 kW |  | R32 | 1.95 | 675 | 1.3162 | NE |  | 2xR | x | 10/2022 | x | 05/2023 | x | 10/2023 | x | 05/2024 | do 24.8.2025 | DCI Czech a. s.
K80 | split | střecha | ředitelna | 1 | Toshiba | RAS 18PAVSG-E/RAS 18PKVSG-E | 82600849/82600457 | 2019 | 5 kW |  | R32 | 1.1 | 675 | 0.7425 | NE |  | 2xR | x | 10/2022 | x | 05/2023 | x | 10/2023 | x | 05/2024 | do 2.6.2023 | Klimaterm Praha spol. s r.o.
K81 | split | střecha | 691-4001 obch. oddělení | 1 | Mitsubishi | MUZ-GC35VA | 2000438T |  | 3,5 kW |  | R410A | 0.85 | 2088 | 1.7748 | NE |  | 2xR | x | 10/2022 | x | 05/2023 | x | 10/2023 | x | 05/2024
| split | střecha | 691-0501 server | 1 | Mitsubishi | MS-GA50VB /MU-GA50VB GSM | 80044785T | 2009 | 5 kW |  | R410A | 1.45 | 2088 | 3.0276 | NE |  |  | x | x | x | x | x | x | x | x | servis zařízení zaj.pronaj.na náklady ČRo,
| split | střecha | 691-0501 server | 1 | Mitsubishi | MS-GA50VB /MU-GA50VB GSM | 8004797T | 2009 | 5 kW |  | R410A | 1.45 | 2088 | 3.0276 | NE |  |  | x | x | x | x | x | x | x | x | servis zařízení zaj.pronaj.na náklady ČRo,
| vnější jednotka pro VZT | strojovna VZT 5.NP | pro VZT | 1 | SAVE | VTC 700L | [11 empty] | x | x | x | x | x | x | x | x | servis zařízení zaj.pronaj.na náklady ČRo,