SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB

Český rozhlas

zřízený zákonem č. 484/1991 Sb., o Českém rozhlasu

nezapisuje se do obchodního rejstříku

se sídlem Vinohradská 12, 120 99 Praha 2

zastoupený: Mgr. art. Peterem Duhanem, generálním ředitelem

IČ 45245053, DIČ CZ45245053

bankovní spojení: Raiffeisenbank a.s., č. ú.: 1001040797/5500

zástupce pro věcná jednání Ing. Jiří Musil, vedoucí oddělení energetiky a životního prostředí

tel.: +420 606 655 520

e-mail: jiri.musil@rozhlas.cz

*(dále jen jako „objednatel“)*

na straně jedné

a

[DOPLNIT JMÉNO A PŘÍJMENÍ NEBO FIRMU POSKYTOVATELE]

**[DOPLNIT MÍSTO PODNIKÁNÍ/BYDLIŠTĚ/SÍDLO POSKYTOVATELE]**

**[DOPLNIT RČ nebo IČ POSKYTOVATELE]**

**[V PŘÍPADĚ PRÁVNÍCKÉ OSOBY DOPLNIT ZÁSTUPCE]**

zástupce pro věcná jednání **[DOPLNIT]**

tel.: +420 **[DOPLNIT]**

e-mail: **[DOPLNIT]**

*(dále jen jako „poskytovatel“)*

na straně druhé

*(dále společně jen jako „smluvní strany“)*

uzavírají v souladu s ustanovením § 1746 odst. 2, 2586 a násl. a 2631 a násl. z. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „OZ“) tuto smlouvu (dále jako „smlouva“)

1. Předmět smlouvy
   1. Smlouvou se poskytovatel zavazuje poskytovat na svůj náklad a nebezpečí pro objednatele služby a objednatel se zavazuje za řádně poskytnuté služby zaplatit poskytovateli sjednanou cenu.
   2. Předmětem této smlouvy je povinnost poskytovatele poskytnout objednateli následující služby - „**Revize, servis a opravy záložních zdrojů elektrické energie UPS a dieselagregátů v objektech ČRo“** (dále také jako „**služby**“), a to dle podmínek dále stanovených a povinnost objednatele za služby zaplatit poskytovateli sjednanou cenu na straně druhé. Služby poskytovatele budou realizovány v termínech a v rozsahu vyplývajících z doporučení výrobců náhradních zdrojů a požadavků objednatele, předpokládaná frekvence revizí je jedenkrát ročně na každém záložním zdroji.
   3. V příloze „Seznam záložních zdrojů UPS a Dieselagregátů“ jsou uvedeny všechny záložní zdroje elektrické energie objednatele ke dni zadání této zakázky. V průběhu poskytování plnění se mohou dle aktuálních potřeb objednatele v nezbytné míře obměnit typy těchto záložních zdrojů, vyžadujících poskytnutí služeb mimo rámec záruční doby.
   4. Specifikace služeb, jakož i podmínky jejich provádění jsou blíže specifikovány v příloze k této smlouvě (Specifikace služeb).
   5. V případě, že je poskytovatel povinen dle specifikace uvedené v příloze této smlouvy jako součást své povinnosti dodat objednateli jakékoliv zboží, je toto dodání zboží součástí služeb (a je zahrnuto v ceně) a bez jeho dodání nejsou služby řádně splněny.
2. Místo a doba plnění
   1. Místem poskytování služeb jsou níže uvedené objekty Českého rozhlasu:

* Český rozhlas, Římská 15, Praha 2, PSČ 120 99
* Český rozhlas, Vinohradská 12, Praha 2, PSČ 120 99
* Český rozhlas, Hybešova 10, Praha 8 Karlín, PSĆ 186 76
* Český rozhlas, Beethovenova 4, Brno, PSĆ 657 42
* Český rozhlas, Osvoboditelů 187, Zlín, PSČ 760 01
* Český rozhlas, Dr. Šmerala 2, Ostrava, PSĆ 702 00
* Český rozhlas, Horní náměstí 21, Olomouc, PSĆ 771 06
* Český rozhlas, Masarykovo náměstí 42, Jihlava, PSĆ 586 01
* Český rozhlas, Havlíčkova 1, Hradec Králové, PSČ 501 01
* Český rozhlas, Sv. Anežky České 29, Pardubice, PSČ 530 02
* Český rozhlas, U Tří lvů 1, České Budějovice, PSČ 370 01
* Český rozhlas, nám. Míru 10, Plzeň, PSČ 301 00
* Český rozhlas, Zítkova 3, Karlovy Vary, PSČ 360 01
* Český rozhlas, Na Schodech 10, Ústí nad Labem, PSČ 400 01
* Český rozhlas, Modrá 1048, Liberec, PSČ 460 06
  1. Poskytovatel se zavazuje poskytovat služby po dobu 48 měsíců ode dne uzavření této smlouvy.
  2. Poskytovatel bude provádět jednotlivé periodické revize konkrétních záložních zdrojů v termínech určených min. 14 dní předem objednatelem v písemné výzvě. Poskytovatel bude revize a servis provádět za běžného provozu a nesmí svojí činností ohrozit vysílání Českého rozhlasu. Objednatel se zavazuje ve smluvený den zajistit volný přístup k příslušným záložním zdrojům elektrické energie a umožnit plynulý průběh revize či servisu.
  3. Závady záložních zdrojů, které ohrožují jejich spolehlivý provoz, je poskytovatel povinen odstranit do 24 hodin od jejich písemného oznámení objednatelem nebo podá návrh dalšího řešení (např. nabídne náhradní zdroj do doby opravy stávajícího zařízení). Ostatní závady záložních zdrojů je poskytovatel povinen odstranit do pěti pracovních dní od jejich písemného oznámení objednatelem.
  4. Poskytovatel je povinen při poskytování služeb dodržovat pravidla bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, pravidla požární bezpečnosti a vnitřní předpisy objednatele, se kterými byl seznámen. Přílohou k této smlouvě jsou „Podmínky provádění činností externích osob v objektech ČRo“, které je poskytovatel povinen dodržovat.
  5. Poskytovatel je povinen vždy uvést místo poskytování služeb do původního stavu a na vlastní náklady odstranit v souladu s platnými právními předpisy odpad vzniklý při poskytování služeb. Současně poskytovatel podpisem této smlouvy prohlašuje, že se dostatečným způsobem seznámil s místem plnění služeb a je tak plně způsobilý k řádnému plnění povinností dle této smlouvy.

1. Cena a platební podmínky
   1. Cena za poskytované služby je stanovena nabídkou poskytovatele dle Položkového rozpočtu (Cenové tabulky poskytovatele služeb), který je přílohou této smlouvy. K ceně plnění bude přičtena DPH v sazbě platné v den uskutečnění zdanitelného plnění.
   2. Celková cena dle předchozího odstavce je konečná a zahrnuje veškeré náklady zhotovitele související s poskytnutím služeb dle této smlouvy. Objednatel neposkytuje jakékoli zálohy.
   3. Pro zásahy na záložních zdrojích elektrické energie, které nelze dopředu naplánovat, se použije jednotná hodinová sazba za servisní činnosti z tabulky „Ostatní servisní činnosti a opravy“, která je přílohou této smlouvy, a jednotková cena na kilometr za dopravu do objektů ČRo. V takových případech si poskytovatel k ceně práce připočítá ještě cenu za použité náhradní díly z dodacího listu, respektive ceníku dodavatele náhradních dílů, přičemž tyto ceny musí být v relaci s obvyklými tržními cenami.
   4. Úhrada ceny bude prováděna v českých korunách, na základě řádného daňového dokladu (faktury). Poskytovatel má právo na zaplacení ceny okamžikem řádného splnění svého závazku, tedy okamžikem každého jednotlivého poskytnutí služeb dle této smlouvy.
   5. Dílčí fakturace proběhne vždy na základě odsouhlasených dokumentů potvrzujících řádné a včasné poskytnutí služeb (součástí musí být příslušný protokol). Faktura je splatná do 24 kalendářních dnů ode dne jejího vystavení poskytovatelem za předpokladu doručení faktury objednateli do 3 dnů ode dne jejího vystavení na fakturační adresu, kterou je sídlo objednatele. V případě pozdějšího doručení faktury bude její splatnost 21 kalendářních dnů ode dne skutečného doručení objednateli. Faktura musí mít veškeré náležitosti dle platných právních předpisů. Přílohou faktury je protokol o poskytnutí služeb potvrzený oprávněnými zástupci smluvních stran. V případě, že faktura neobsahuje tyto náležitosti nebo obsahuje nesprávné údaje, je objednatel oprávněn fakturu vrátit poskytovateli a ten je povinen vystavit fakturu novou nebo ji opravit. Po tuto dobu lhůta splatnosti neběží a začíná plynout až okamžikem doručení nové nebo opravené faktury.
   6. Poskytovatel zdanitelného plnění prohlašuje, že není v souladu s § 106a zákona č. 235/2004 Sb., o DPH v platném znění (ZoDPH) tzv. nespolehlivým plátcem. Smluvní strany se dohodly, že v případě, že Český rozhlas jako příjemce zdanitelného plnění  bude ručit v souladu   
      s § 109 ZoDPH za nezaplacenou DPH (zejména v případě, že bude poskytovatel zdanitelného plnění prohlášen za nespolehlivého plátce), je Český rozhlas oprávněn odvést DPH přímo na účet příslušného správce daně. Odvedením DPH na účet příslušného správce daně v případech dle předchozí věty se považuje tato část ceny zdanitelného plnění za řádně uhrazenou. Český rozhlas je povinen o provedení úhrady DPH dle tohoto odstavce vydat poskytovateli zdanitelného  plnění písemný doklad. Český rozhlas má právo odstoupit od této smlouvy v případě, že poskytovatel zdanitelného plnění bude v průběhu trvání této smlouvy prohlášen za nespolehlivého plátce.
2. Řádné poskytnutí služeb
   1. Smluvní strany potvrdí řádné a včasné poskytnutí služeb ze strany poskytovatele v ujednaném rozsahu a kvalitě podpisem protokolu o poskytnutí služeb, jenž musí být součástí faktury (dále v textu také jen jako „protokol o poskytnutí služeb“). Objednatel je oprávněn reklamovat poskytnutí služeb (či jednotlivé části), které není v souladu s touto smlouvou nebo pokud objednatel zjistí, že služba byla poskytnuta vadně. V takovém případě smluvní strany sepíší protokol o poskytnutí služeb s výhradami, a to v rozsahu, v jakém došlo ke skutečnému převzetí řádně a včas poskytnutých služeb objednatelem, a ohledně vad uvedou do protokolu o poskytnutí služeb rozhodné skutečnosti a další důležité okolnosti. Smluvní strany dále uvedou, jaké vady služby vykazovaly a určí lhůtu k jejich odstranění, která však nesmí být delší než 24 hodin. Poskytovatel splnil řádně svou povinnost z této smlouvy až okamžikem poskytnutím kompletních služeb bez vad, pokud si strany písemně nedohodnou něco jiného.
   2. Má-li být dokončení služeb prokázáno provedením ujednaných zkoušek, považuje se poskytnutí služeb za dokončené úspěšným provedením zkoušek. K účasti na nich poskytovatel objednatele včas písemnou a prokazatelně doručenou formou přizve. Výsledek zkoušky se zachytí v zápisu, který je poskytovatel povinen objednateli předat. Na každý servisní zásah, revizi či opravu bude poskytovatelem vystaven protokol o poskytnutí služeb.
   3. Služby jsou provedeny až okamžikem poskytnutí služeb bez jakýchkoliv vad. Rozhodující je podpis protokolu o poskytnutí služeb bez vad oprávněnými zástupci obou smluvních stran.
3. Jakost a záruka
   1. Poskytovatel prohlašuje, že služby jsou poskytovány bez faktických a právních vad a odpovídají této smlouvě a platným právním předpisům. Poskytovatel je povinen při poskytování služeb postupovat v souladu s platnými právními předpisy, českými technickými normami a v souladu s technickými předpisy a návody pro dané záložní zdroje elektrické energie. Poskytovatel prohlašuje, že je schopen zajistit náhradní díly a veškeré nezbytné komponenty, potřebné k opravám a servisu na všechny typy UPS a dieselagregátů, uvedených v příloze „Specifikace služeb“.
   2. Poskytovatel poskytuje na provedené práce, jakož i na nové díly a komponenty použité při revizích, opravách a servisu záložních zdrojů elektrické energie záruku za jakost v délce 24 měsíců. Záruční doba počíná běžet okamžikem řádného poskytnutí služeb. Zárukou za jakost poskytovatel přebírá odpovědnost za to, že služby budou po dobu odpovídající záruce způsobilé ke svému užití, jejich kvalita bude odpovídat této smlouvě a zachová si vlastnosti touto smlouvou vymezené popř. obvyklé.
   3. Poskytovatel je povinen po dobu záruční doby bezplatně odstranit vady služeb, které se na službách objeví, a to nejpozději do 24 hodin od jejich nahlášení objednatelem. V případě, že bude poskytovatel v prodlení s odstraněním vady, je objednatel oprávněn vadu odstranit sám na náklady poskytovatele, který se mu zavazuje je neprodleně uhradit.
4. Změny smlouvy
   1. Tato smlouva může být změněna pouze písemným oboustranně potvrzeným ujednáním nazvaným „Dodatek ke smlouvě“. Dodatky ke smlouvě musí být číslovány vzestupně počínaje číslem 1 a podepsány oprávněnými osobami obou smluvních stran.
   2. Jakékoliv jiné dokumenty zejména zápisy, protokoly, přejímky apod. se za změnu smlouvy nepovažují.
5. Sankce, zánik smlouvy
   1. V případě prodlení s nástupem na písemně sjednané poskytnutí služby, má objednatel právo účtovat smluvní pokutu jednorázově 5.000,- Kč a za každý započatý den prodlení 1.000,- Kč. Smluvní pokutou není dotčen nárok objednatele na náhradu případné škody v plné výši.
   2. Tato smlouva může být vypovězena objednatelem i bez uvedení důvodu s výpovědní lhůtou v délce 3 měsíců. Výpovědní lhůta začíná běžet prvním dnem měsíce následujícího po měsíci, ve kterém byla výpověď doručena druhé smluvní straně.
   3. Objednatel je oprávněn od této smlouvy odstoupit zejména
      1. v případě prodlení poskytovatele s poskytnutím služeb o více jak 30 dní;
      2. v případě, že poskytovatel opakovaně (nejméně dvakrát) porušuje smluvní povinnosti či poskytuje služby v rozporu s pokyny objednatele a nesjedná nápravu ani v přiměřené náhradní lhůtě poskytnuté objednatelem.
6. Další ustanovení
   1. S ohledem na ustanovení OZ smluvní strany pro předejití budoucích pochybností uvádí následující:
      1. je-li k poskytnutí služeb nutná součinnost objednatele, určí mu poskytovatel písemnou a prokazatelně doručenou formou přiměřenou lhůtu k jejímu poskytnutí. Uplyne-li lhůta marně, nemá poskytovatel právo zajistit si náhradní plnění na účet objednatele, má však právo, upozornil-li na to objednatele, odstoupit od smlouvy;
      2. příkazy objednatele ohledně způsobu poskytování služeb je poskytovatel vázán, odpovídá-li to povaze plnění; pokud jsou příkazy objednatele nevhodné, je poskytovatel povinen na to objednatele písemnou a prokazatelně doručenou formou upozornit;
      3. smluvní strany uvádí, že nastane-li zcela mimořádná nepředvídatelná okolnost, která podstatně ztěžuje poskytnutí služeb, není kterákoli smluvní strana oprávněna požádat soud, aby podle svého uvážení rozhodnout o spravedlivém zvýšení ceny za služby, anebo o zrušení smlouvy a o tom, jak se strany vypořádají. Tímto smluvní strany přebírají nebezpečí změny okolností;
   2. Poskytovatel bere na vědomí, že ČRo je jako zadavatel veřejné zakázky povinen v souladu   
      s § 147a z. č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, uveřejnit na profilu zadavatele tuto smlouvu včetně všech jejích změn a dodatků uzavřených na jejím základě.
7. Závěrečná ustanovení
   1. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami a uzavírá se na dobu 48 měsíců.
   2. Práva a povinnosti smluvních stran touto smlouvou neupravená se řídí příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.
   3. Tato smlouva je vyhotovena ve třech stejnopisech s platností originálu, z nichž objednatel obdrží dva a poskytovatel jeden.
   4. Pro případ sporu vzniklého mezi smluvními stranami se v souladu s ustanovením § 89a zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád sjednává jako místně příslušný obecný soud podle sídla objednatele.
   5. Smluvní strany uvádí, že nastane-li zcela mimořádná nepředvídatelná okolnost, která plnění z této smlouvy podstatně ztěžuje, není kterákoli smluvní strana oprávněna požádat soud, aby podle svého uvážení rozhodl o spravedlivé úpravě ceny za plnění dle této smlouvy, anebo o zrušení smlouvy a o tom, jak se strany vypořádají. Tímto smluvní strany přebírají ve smyslu ustanovení § 1765 a násl. nebezpečí změny okolností.
   6. Smluvní strany tímto výslovně uvádí, že tato smlouva je závazná až okamžikem jejího podepsání oběma smluvními stranami a obě smluvní strany jsou oprávněny vést jednání o uzavření smlouvy, aniž by odpovídaly za to, zda bude či nebude smlouva uzavřena. Poskytovatel tímto bere na vědomí, že v důsledku specifického organizačního uspořádání objednatele smluvní strany vylučují pravidla dle ustanovení § 1728 a 1729 OZ o předsmluvní odpovědnosti a poskytovatel nemá právo ve smyslu § 2910 po objednateli požadovat při neuzavření smlouvy náhradu škody.
   7. Nedílnou součástí této smlouvy je její:

Příloha – Protokol o poskytnutí služeb

Příloha – Specifikace služeb

Příloha – Seznam záložních zdrojů UPS a Dieselagregátů

Příloha – Podmínky provádění činností externích osob v objektech ČRo

Příloha – Položkový rozpočet (Cenová tabulka poskytovatele služeb)

Příloha – Ostatní servisní činnosti a opravy (Cenová tabulka poskytovatele služeb)

|  |  |
| --- | --- |
| V Město dne DD. MM. RRRR | V Město dne DD. MM. RRRR |
| **Za objednatele** | **Za poskytovatele** |

PŘÍLOHA – PROTOKOL O POSKYTNUTÍ SLUŽEB

Český rozhlas

IČ 45245053, DIČ CZ45245053

zástupce pro věcná jednání **Ing. Jiří Musil**

tel.: **+420** **606 655 520**

e-mail: **jiri.musil@rozhlas.cz**

*(dále jen jako „přebírající“)*

a

Název

IČ [**DOPLNIT**], DIČ CZ[**DOPLNIT**]

zástupce pro věcná jednání **[DOPLNIT]**

tel.: +420 **[DOPLNIT]**

e-mail: **[DOPLNIT]**

*(dále jen jako „poskytující“)*

* 1. Smluvní strany uvádí, že na základě smlouvy o poskytnutí služeb ze dne [**DOPLNIT**] poskytl níže uvedeného dne předávající (jako poskytovatel) přebírajícímu (jako objednateli) následující služby:

*……………………………………………………………………………………………………*

* 1. **Přebírající po prohlídce služeb potvrzuje poskytnutí služeb v ujednaném rozsahu a kvalitě**.
  2. *Pro případ, že služby nebyly poskytnuty v ujednaném rozsahu a kvalitě a přebírající z tohoto důvodu odmítá potvrdit poskytnutí služeb (či jejich částí), smluvní strany níže uvedou skutečnosti, které bránily potvrzení poskytnutí služeb, rozsah vadnosti plnění, termín poskytnutí služeb bez vad a další důležité okolnosti:*

*……………………………………………………………………………………………………*

*……………………………………………………………………………………………………*

* 1. Tento protokol je vyhotoven ve dvou vyhotoveních.

|  |  |
| --- | --- |
| V Praze dne DD. MM. RRRR | V ………… dne DD. MM. RRRR |
| **Za přebírajícího** | **Za poskytujícího** |

PŘÍLOHA – SPECIFIKACE SLUŽEB

**Revize a servis záložních zdrojů elektrické energie UPS a dieselagregátů v objektech ČRo**.

Předmětem plnění této smlouvy je servis, údržba, opravy, pravidelné kontroly a revize záložních zdrojů elektrické energie UPS a dieselagregátů v objektech Českého rozhlasu uvedených v článku II smlouvy. Revizní činnost dodavatele bude realizována v termínech a v rozsahu vyplývajících z doporučení výrobců náhradních zdrojů a požadavků zadavatele, předpokládaná frekvence revizí je jedenkrát ročně.

**Záložní zdroje UPS**

V rámci komplexní roční kontroly bude provedeno:

* prohlídka zařízení a vyčištění od nečistot, kontrola a vyčištění všech ventilátorů, kontrola hlučnosti ventilátorů, dotažení všech svorek a spojů, kontrola pojistek a správnost jejich hodnot
* test funkčnosti, kontrola tolerance vstupního napětí, sledu fází, řídícího napětí, test signalizace a kontrolek
* start zařízení, kontrola usměrňovače, kontrola automatického přepínání a synchronizace bypassu
* kontrola usměrňovače – měření a eventuální nastavení nabíjecího napětí, kontrola a nastavení bateriového předalarmu
* kontrola akumulátorů – kontrola mechanické deformace, měření a kontrola napětí jednotlivých článků, celkový test včetně kontroly vzrůstu, nebo poklesu napětí, vypracování protokolu
* kontrola střídače – přezkoušení výkonových dílů, vyčištění, kontrola a případné nastavení výstupního napětí a frekvence na všech fázích
* simulace poruch, kontrola hlášení poruchových stavů, kontrola funkčnosti teplotních čidel
* kontrola UPS přes PC, kontrola softwaru (jeho případná aktualizace), výčet paměti událostí a jejich kontrola s případnou eliminací závažných stavů
* vypracování servisního protokolu

**Ostatní servisní činnosti a opravy:**

* detekce a diagnostika závad UPS
* demontáž vadných dílů
* montáž nových dílů
* provozní zkouška UPS po opravě
* odvoz a ekologická likvidace vadných dílů, nebo celých zdrojů UPS

**Záložní zdroje – dieselagregáty**

V rámci komplexní roční kontroly bude provedeno:

* výměna oleje, olejových, palivových a vzduchových filtrů, výměna chladícího média, výměna klínového řemene, kontrola snímačů, regulátorů, alternátoru, startéru a startovacích akumulátorů, kontrola palivového čerpadla, těsnosti potrubí, předehřevu, kontrola těsnosti výfukového potrubí, kontrola spalinových cest, kontrola dotažení šroubových spojů na motoru
* seřízení otáček, kontrola izolace rotoru generátoru, kontrola statorového vinutí, kontrola ložisek generátoru a jejich promazání
* nastavení parametrů generátoru, nastavení regulátoru napětí
* kontrola parametrů řídící jednotky, stažení údajů o provozu generátoru, jejich analýza, kontrola jednotlivých režimů, monitorovacího zařízení, havarijních a měřících čidel, kontrola dálkového monitoringu
* kontrola silových částí a kabelového vedení, dotažení spojů
* kontrola spojení jednotlivých panelů kapotáže, protihlukových panelů, závěsu dveří, ochranné pospojení kapotáže
* vypracování servisního protokolu a zápis o kontrole do servisní knížky
* odvoz a ekologická likvidace provozních náplní a filtrů

**Ostatní servisní činnosti a opravy:**

* detekce a diagnostika závad dieselagregátů
* demontáž vadných dílů
* montáž nových dílů
* provozní zkouška dieselagregátu po opravě
* odvoz a ekologická likvidace vadných dílů

PŘÍLOHA – Seznam záložních zdrojů UPS a Dieselagregátů

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **SEZNAM ZÁLOŽNÍCH ZDROJŮ - UPS + dieselagregátů** | | | | |  |
|  |  |  |  |  |  |
| **objekt ČRo** | **typ UPS** | **výkon UPS** | **výrobce** | **počet kusů** |  |
| Vinohradská 12 - Praha 2 | SitePro | 150 kVA | General Electric | 2 |  |
| Římská 15 - Praha 2 | Powerware 9355 | 30 kVA | Eaton | 1 |  |
| Hybešova 10 - Praha 8 | Powerware 9355 | 30 kVA | Eaton | 1 |  |
| Náměstí Míru 10 - Plzeň | Comet S33 | 10 kVA | Merlin Gerlin | 1 |  |
| Zítkova 3 - Karlovy Vary | Powerware 9120 | 5 kVA | Eaton | 2 |  |
| Na Schodech 10 - Ústí nad Labem | Powerware 9355 | 20 kVA | Eaton | 1 |  |
| Modrá 1048 - Liberec | Powerware 9120 | 5 kVA | Eaton | 2 |  |
| U Tří lvů 1 - České Budějovice | Powerware 9355 | 20 kVA | Eaton | 1 |  |
| Havlíčkova 1 - Hradec Králové | Powerware 9355 | 20 kVA | Eaton | 1 |  |
| Sv. Anežky České 29 - Pardubice | Powerware 9120 | 5 kVA | Eaton | 2 |  |
| Masarykovo nám. 42 - Jihlava | Powerware 9120 | 5 kVA | Eaton | 2 |  |
| Beethovenova 4 - Brno | Powerware 9305 | 15 kVA | Eaton | 1 |  |
| Beethovenova 4 - Brno | Powerware 9355 | 15 kVA | Eaton | 1 |  |
| Osvoboditelů 187 - Zlín | Powerware 9120 | 5 kVA | Eaton | 2 |  |
| Horní nám. 21 - Olomouc | Powerware 9120 | 5 kVA | Eaton | 3 |  |
| Dr. Šmerala 2 - Ostrava | Powerware 9155 | 12 kVA | Eaton | 1 |  |
|  |  |  |  |  |  |
| **objekt ČRo** | **typ DA** | **výkon DA** | **výrobce** | **počet kusů** | **poznámka** |
| Vinohradská 12 - Praha 2 | 3412DA - 900F | 900 kVA | Caterpillar | 1 | stabilní |
| Vinohradská 12 - Praha 2 | Olympian GEL 17,5 | 17 kVA | Caterpillar | 1 | mobilní |
| Hybešova 10 - Praha 8 | JS 60K | 60 kVA | SDMO | 1 | stabilní |
| Hybešova 10 - Praha 8 | OM 421 | 140 kVA | Polyma | 1 | mobilní |
| Náměstí Míru 10 - Plzeň | AS67S-N | 75 kVA | Škoda | 1 | stabilní |
| Náměstí Míru 10 - Plzeň | DKBN 80 | 420 kVA | Polyma | 1 | mobilní |
| Na Schodech 10 - Ústí nad Labem | BCJD 65-50 | 60 kVA | Broadcrown | 1 | stabilní |
| U Tří lvů 1 - České Budějovice | JM 40K | 40 kVA | SDMO | 1 | stabilní |
| Havlíčkova 1 - Hradec Králové | DPA 65 | 63 kVA | Eurosystems | 1 | stabilní |
| Beethovenova 4 - Brno | TA-JS40 | 40 kVA | SDMO | 1 | stabilní |
| Horní nám. 21 - Olomouc | JM 30 | 30 kVA | SDMO | 1 | stabilní |
| Dr. Šmerala 2 - Ostrava | Olympian GEP 110 | 110 kVA | Caterpillar | 1 | stabilní |

PŘÍLOHA – Podmínky provádění činností externích osob v objektech ČRo z hlediska bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, požární ochrany a ochrany životního prostředí

**I. Úvodní ustanovení**

1. Tyto podmínky platí pro výkon veškerých smluvených činností externích osob a jejich subdodavatelů v objektech Českého rozhlasu (dále jen jako „ČRo“) a jsou přílohou obchodní smlouvy, na základě které externí osoba provádí činnosti či poskytuje služby pro ČRo.
2. Externí osoby jsou povinny si počínat tak, aby neohrožovaly zdraví, životy zaměstnanců a dalších osob v objektech ČRo nebo životní prostředí provozováním nebezpečných činností.
3. Externí osoby jsou povinny si počínat tak, aby nedocházelo k pracovním úrazům a byly dodržovány zásady BOZP, PO, ochrany ŽP a další níže uvedené zásady práce v objektech ČRo. Externí osoby odpovídají za dodržování těchto zásad svými subdodavateli.
4. Odpovědní zaměstnanci ČRo jsou oprávněni kontrolovat, zda externí osoby plní povinnosti uložené v oblasti BOZP, PO a ochrany ŽP nebo těmito podmínkami a tyto osoby jsou povinny takovou kontrolu strpět.

**II. Povinnosti externích osob v oblasti BOZP a PO**

1. Odpovědný zástupce externí osoby je povinen předat na výzvu ČRo seznam osob, které budou vykonávat činnosti v objektu ČRo a předem hlásit případné změny těchto osob.
2. Veškeré povinnosti stanovené těmito podmínkami vůči zaměstnancům externí osoby, je externí osoba povinna plnit i ve vztahu ke svým subdodavatelům a jejich zaměstnancům.
3. Externí osoby jsou povinny si počínat v souladu s obecnými zásadami BOZP, PO a ochrany ŽP a interními předpisy ČRo, které tyto zásady konkretizují a jsou povinny přijmout opatření k prevenci rizik ve vztahu k vlastním zaměstnancům a dalším osobám.
4. Externí osoby jsou povinny respektovat kontrolní činnost osob odborných organizačních útvarů ČRo z oblasti BOZP a PO a jiných odpovědných osob např. vrátný, zaměstnanci oddělení ochrany a ostrahy (dále jen jako „odpovědný zaměstnanec“).
5. Externí osoba je povinna se seznámit s interními předpisy a riziky BOZP a PO prostřednictvím školení provedeného odpovědným zaměstnancem ČRo a za tímto účelem vyslat odpovědného zástupce, který je povinen poté vyškolit i ostatní zaměstnance externí osoby včetně subdodavatelů. Potvrzení odpovědného zástupce externí osoby o provedení školení bude provedeno na formuláři „Prohlášení odpovědného zástupce o provedení školení“. Tento zástupce externí osoby je odpovědný za dodržování předpisů BOZP a PO ze strany externí osoby, pokud není písemně stanoveno jinak.
6. Externí osoby odpovídají za odbornou a zdravotní způsobilost svých zaměstnanců včetně svých subdodavatelů.
7. Externí osoby jsou zejména povinny:
   1. seznámit se s riziky, jenž mohou při jejich činnostech v ČRo vzniknout a provést bezpečnostní opatření k eliminaci těchto rizik a písemně o tom informovat odpovědného zaměstnance ČRo podle § 101 odst. 3 z.č. 262/2006 Sb., zákoník práce. Externí osoba není oprávněna zahájit činnost, pokud neprovedla školení BOZP a PO u všech zaměstnanců externí osoby včetně subdodavatelů, kteří budou pracovat v objektech ČRo. Externí osoba je povinna na vyžádání odpovědného zaměstnance předložit doklad o provedení školení dle předchozí věty,
   2. zajistit, aby jejich zaměstnanci nevstupovali do prostor, které nejsou určeny k jejich činnosti,
   3. zajistit označení svých zaměstnanců na pracovních či ochranných oděvech tak, aby bylo zřejmé, že se jedná o externí osoby,
   4. dbát pokynů příslušného odpovědného zaměstnance a jím stanovených bezpečnostních opatření a poskytovat mu potřebnou součinnost,
   5. upozornit příslušného zaměstnance útvaru ČRo, pro který jsou činnosti prováděny, na všechny okolnosti, které by mohly vést k ohrožení provozu nebo k ohrožení bezpečného stavu technických zařízení,
   6. oznámit okamžitě odpovědnému zaměstnanci existenci nebezpečí, které by mohlo ohrozit životy či zdraví osob nebo způsobit provozní nehodu nebo poruchu technických zařízení. V takovém případě je externí osoba povinna ihned přerušit práci a podle možnosti upozornit všechny osoby, které by mohly být tímto nebezpečím ohroženy,
   7. zajistit, aby stroje, zařízení, nářadí používané externí osobou nebyla používána v rozporu s bezpečnostními předpisy, čímž se zvyšuje riziko úrazu.
   8. zaměstnanci externích osob jsou povinni se podrobit zkouškám na přítomnost alkoholu či jiných návykových látek prováděnými odpovědným zaměstnancem ČRo,
   9. v případě mimořádné události (havarijního stavu, evakuace apod.) je externí osoba povinna uposlechnout příkazu odpovědného zaměstnance ČRo,
   10. trvale udržovat volné a nezatarasené únikové cesty a komunikace včetně vymezených prostorů před elektrickými rozvaděči,
   11. zajistit, aby zaměstnanci externí osoby používali ochranné pracovní prostředky a ochranné zařízení strojů zabraňujících či snižujících nebezpečí vzniku úrazu,
   12. zajistit, aby činnosti prováděné externí osobou byly prováděny v souladu se zásadami BOZP a PO a všemi obecně závaznými právními předpisy platnými pro činnosti, které externí osoby provádějí.
   13. počínat si tak, aby svým jednáním nezavdaly příčinu ke vzniku požáru, výbuchu, ohrožení života nebo škody na majetku,
   14. dodržovat zákaz kouření v objektech ČRo s výjimkou k tomu určených prostorů,
   15. dbát na to, aby všechny věcné prostředky PO a požárně bezpečnostní zařízení byly neporušené, nepoškozené a byly udržovány vždy v provozuschopném stavu a přístupné a v případě jejich poškození či ztráty nahlásit tuto skutečnost odpovědnému zaměstnanci,
   16. zajistit evidenci pracovních úrazů a neprodleně maximálně do 24 hodin od vzniku pracovního úrazu informovat o okolnostech, příčinách a následcích pracovního úrazu odpovědného zaměstnance ČRo a společně přijmout opatření proti opakování pracovních úrazů,

**III. Povinnosti externích osob v oblasti ŽP**

1. Externí osoby jsou povinny dodržovat veškerá ustanovení obecně závazných právních předpisů v oblasti ochrany ŽP a zejména z. č. 185/2001 Sb., o odpadech. Případné sankce uložené orgány státní správy spojené s porušením legislativy ze strany externí osoby, ponese externí osoba.
2. Externí osoby jsou zejména povinny:
3. nakládat s odpady, které vznikly v důsledku jejich činnosti v souladu s právními předpisy,
4. nakládat při svých činnostech s chemickými látkami a přípravky v souladu s platnými právními předpisy a v případě manipulace s rizikovou látkou, která by mohla ohrozit zdraví osob či majetek, to oznámit odpovědnému zaměstnanci ČRo,
5. neznečišťovat komunikace a nepoškozovat zeleň,
6. zajistit likvidaci obalů dle platných právních předpisů.
7. Externí osoby jsou povinny na předaném místě výkonu jejich činnosti na vlastní náklady udržovat pořádek a čistotu, jakož i průběžně na vlastní náklady odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé v důsledku jejich činnosti.
8. Externí osoba je povinna vyklidit a uklidit místo provádění prací nejpozději v den stanovený ve smlouvě a není-li tento den ve smlouvě stanoven tak v den, kdy bylo dílo či práce předány. Neučiní-li tak externí osoba, je ČRo oprávněn místo provádění prací vyklidit sám na náklady externí osoby.

**IV. Ostatní ustanovení**

1. Fotografování a natáčení je v objektech ČRo zakázáno, ledaže s tím vyslovil souhlas generální ředitel.