TECHNICKÁ ZPRÁVA

k projektu vytápění a větrání na akci

„Vstupní prostor REGINA“

Hybešova 10, Praha 8

Obsah:

1.	ZÁKLADNÍ ÚDAJE	2

1.1.	Podklady a předpisy	2

2.	stavájící stav	3

3.	navrhované řešení	3

3.1.	Výměna otopných těles	3

4.	VZT	4

5.	Požadavky na profese	4

5.1.	Elektro	4

6.	BEZPEČNOST PRÁCE	4

### ZÁKLADNÍ ÚDAJE

Předkládaná projektová dokumentace řeší úpravu vytápění a vstupní clony ve vstupním prostoru objektu radia REGINA.

## Podklady a předpisy

- stavební výkresy podlaží

- ČSN 73 0540 Tepelná ochrana budov část 1-4

- ČSN 06 0310 Tepelné soustavy v budovách – Projektování a montáž (2006)

- ČSN 06 0830 Tepelné soustavy v budovách – zabezpečovací zařízení (2006)

- ČSN 06 1008 Požární bezpečnost tepelných zařízení (1997).

- ČSN 33 2000-5 část 5 - Výběr a stavba elektrických zařízení, kapitola 51: Všeobecné požadavky (1996).

- ČSN EN 60 335-1 Bezpečnost elektrických spotřebičů pro domácnost a podobné účely: část 1 - Všeobecné požadavky (1997).

- ČSN 73 0802 Požární bezpečnost staveb – nevýrobní objekty (2009).

- ČSN EN 13501-1 Požární klasifikace stavebních výrobků a konstrukcí staveb – Část 1: Klasifikace podle výsledků zkoušek reakce na oheň

- ČSN EN ISO 6708 – Potrubní části. Definice a výběr jmenovitých světlostí. (1996)

- ČSN EN ISO 15927-1 – Tepelně vlhkostní chování budov – Výpočet a uvádění klimatických dat – Část 1: Měsíční a roční průměry jednotlivých meteorologických prvků (2004)

- ČSN EN ISO 13790 – Energetická náročnost budov – Výpočet spotřeby energie na vytápění a chlazení

- TNI 73 0329 – Zjednodušené výpočtové hodnocení a klasifikace obytných budov s velmi nízkou potřebou tepla na vytápění – Rodinné domy (2010)

- ČSN 06 0320 – Tepelné soustavy v budovách – Příprava teplé vody – Navrhování a projektování (2006)

- Technická pravidla H – 131 96 – Zabezpečovací zařízení pro ústřední vytápění a ohřívání užitkové vody (1996)

- Technická pravidla H – 132 98 – Ohřívání užitkové vody – Zásady pro navrhování (1998)

### stavájící stav

Prostor vstupu byl vytápěn ocelovými deskovými tělesy KORADO 22-6120. Tělesa byla napojena na stoupací potrubí vedené v rohu místností.

Nad vstupními dveřmi byla instalovaná elektrická dveřní clona.

### navrhované řešení

V rámci stavebních úprav budou demontována stávající otopná tělesa a dveřní clona.

V nových okenních nikách budou umístěna nová článková tělesa firmy ISAN ATOL C4, která budou napojena ve zdi na stávající stoupací potrubí.

Dále nad dveřními dveřmi bude umístěna nová dveřní clona.

## Výměna otopných těles

    - Rozvod potrubí

Rozvody budou provedeny z ocelových trub vedených ve stěnách.

Vypouštění systému zůstane stávající, a to pomocí vypouštěcích kohoutů umístěných v v nejnižších místech rozvodu a odvzdušnění systému zůstane také stávající, pomocí odvzdušňovacích ventilů umístěných na otopných tělesech a v nejvyšších místech rozvodu.

Bylo počítáno s teplotním spádem topného okruhu je 75/65°C.

    - Otopná tělesa

V prostoru vstupního prostoru budou instalována ocelová článková tělesa (např. ISAN ATOL C4). Tělesa budou opatřena termostatickými ventily s termostatickou hlavicí na přívodu a regulačním šroubením na zpátečce. V projektu jsou použity termostatické hlavice s vestavným čidlem. Otopná tělesa budou zavěšena na typových závěsech.

Na každém tělese je namontován odvzdušňovací ventil.

Napojení otopných těles bude ze stěny.

Typy a rozměry otopných těles řeší výkresová dokumentace.

    - Izolace

Tepelná izolace se provádí z prefabrikovaných trubic z pěnového polyetylénu. Izolují se veškerá potrubí vedená v drážkách i mimo zákryty (např. v technické místnosti), tloušťka se volí dle vyhlášky č. 193/2007 Sb. Pro jednotlivé dimenze potrubí to je:

| Dimenze potrubí | Min. tloušťka izolace |
| --- | --- |
| 15x1 | 20 mm |
| 18x1 | 20 mm |
| 22x1 | 25 mm |
| 28x1,5 | 30 mm |
| 35x1,5 | 35 mm |

Při montáži izolace je bezpodmínečně nutné dodržovat montážní pokyny výrobce izolace. Při montáži je nutné dodržovat zejména tyto pravidla:

- Izolace se provádí jako lepená, tj. veškeré spoje jednotlivých částí izolace se lepí k sobě a k potrubí tak, aby nevznikaly žádné netěsnosti a izolace nebyla nikde přerušená.

- Izolují se veškeré přechody a fitinky a to tak, aby nedocházelo k redukci tloušťky izolace. Při tom nesmí být části izolace zkroucené nebo natažené.

- Izolují se i veškeré armatury (tloušťka dle nominálního DN), pokud izolace nebrání funkčnosti.

- V případě, že je nutné (např. při izolaci armatur a přechodů) použít více vrstev izolace, jsou jednotlivé vrstvy slepeny k sobě s minimálním přesahem délky rovnající se tloušťce izolace v daném místě.

### VZT

Nad dveřmi bude instalována nová elektrická dveřní clona od firmy MULTIVAC ESSENSSE NEO. Spodní hrana clony bude instalována do úrovně nadpraží dveří. Clona je navržena včetně regulace Comfort.

### Požadavky na profese

## Elektro

- Dveřní clona – 10 kW, 400 V, 50 Hz

### BEZPEČNOST PRÁCE

Při provádění stavebních prací je nutno dodržovat platné bezpečnostní předpisy uplatněné z hlediska bezpečnosti práce, ochrany zdraví a požární bezpečnosti (viz nařízení vlády ČR č. 178/2001 Sb., kterým se stanovují podmínky ochrany zdraví zaměstnanců při práci ve Sbírce zákonů České republiky Zákon č. 225/2012 Sb. Za to odpovídá dodavatelská firma.

Všeobecně pro bezpečnost a ochranu zdraví platí tyto zásady:

- vybavit zaměstnance vhodným nářadím a ochrannými pomůckami potřebnými k zabezpečení výkonu práce podle profese, kterou vykonávají dle Sbírky zákonů České republiky Zákon č. 225/2012 Sb.

- stavbyvedoucí je povinen seznámit zaměstnance se všemi předpisy a vyhláškou o ochraně zdraví při práci a před každou nově započatou prací provést školení zaměstnanců. V případě technologicky náročných prací je dodavatel stavby povinen vypracovat technologický postup prací.

- průběhu prací vést provozní deník

- hluk - posouzení vychází z Nařízení vlády č. 272/2011 Sb. o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací a zákonu č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví, ve znění zákona č. 392/2005 Sb.

- ochranu ovzduší dodržovat dle Sbírky zákonů České republiky Zákon č. 201/2012 Sb.

Vypracoval: Ing. Iva Mědílková

Zodpovědný projektant: Ing. Iva Mědílková

V Praze dne: 19.10. 2020