## rekapitulace
Celkový součet nabídkové ceny za realizaci zakázky v ČRo Karlovy Vary:
Celkem bez DPH:
| elektro silnoproud | 0
| elektro slaboproud | 0
| Celkem za akci bez DPH | 0
| Sazba DPH v % | 0%
| Sazba DPH v Kč | 0
| Celkem za akci včetně DPH | 0
Účastník vyplní pouze žlutě označené pole!

## silnoproud
Tabulka pro výpočet nabídkové ceny - silnoproud
Pol.č | Popis výkonu | Jednotka | Množství | Cena |  | Cena celkem
|  |  |  | Dodávka Kč | Montáž Kč | Kč
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 9
1. | Rozvaděče
Skříňové, celouzavřené, konstrukce z profilové oceli s plechovým pláštěm bez spojů, krytí min.IP43/20 (pokud nebude uvedeno jinak), dveře s uvnitř umístěnými závěsy, úhel otevření min.110°, uzávěry s rozvorovými zámky. Na vnitřní straně dveří namontována schránka na schemata. Kabelové přívody shora nebo zdola s odlehčením, kabely opatřit trvanlivými popiskami. Povrchová úprava RAL 7032.
Rozvodnice oceloplechové, stabilní konstrukce, s krycími panely, montáž přístrojů na DIN-lišty. Rozvaděče budou dodány prodrátované, vybavené sběrnicemi. Všechna vedení z/do rozvaděče budou připojena na svorky. Vodiče v rozvaděči budou uloženy v krytých žlabech, zaplněnost max.70%. U flexibilních vedení žíly opatřit oky nebo koncovkami. Náplň rozvaděčů musí být dodána od stejného výrobce u zařízení stejného charakteru (jističe, pojistky, stykače atd.), v případě stejných jmenovitých parametrů musí být použit i stejný výrobek. Všechna zařízení a přístroje musí být nová. Všechny popisy na zařízeních budou v českém jazyce s výjimkou výrobních štítků.
| Rozvaděč RE1 ( dozbrojení dle schématu) - blok automatického startu | ks | 1 | 0 | 0 | 0
- blok automatického startu ( instalace DA)
2x jistič 3x160A, včetně spínačů, podpěťovky, mot. pohonu
přepínač - manuál, vypnutí, automat
| Rozvaděč RP1 | ks | 1 | 0 | 0 | 0
dozbrojení - 8 ks jistič 10A/1
1 ks přepínač
svorkovnice
| Rozvaděč RP2 | ks | 1 | 0 | 0 | 0
dozbrojení - 6 ks jistič 16A/1
1 ks jistič 20A/1
svorkovnice
| Rozvaděč RP5 | ks | 1 | 0 | 0 | 0
nový - 9 ks jistič 16A/1
2 ks jistič 10A/1
svorkovnice
1 ks přepínač
relé pro spínání ON-AIR
| Rozvaděč RTI | ks | 1 | 0 | 0 | 0
dozbrojení - 3 ks jistič 16A/1
svorkovnice
Technický standard: Schrack, OEZ, Schneider
| cena celkem za rozvaděče: |  |  |  |  | 0
2. | Záložní zdroje
| UPS | ks | 1 | 0 | 0 | 0
Přemístění stávající UPS 5 kVA, dodávka a montáž nové UPS 10 kVA
Požadavky na UPS 10 kVA:
vstupní napětí 3F+N 380-415VAC, vstupní jmenovitá frekvence 50/60 Hz, možný rozsah frekvence na vstupu 40-70 Hz, výstupní napětí 1F 220-240 VAC nastavitelných,činný výkon min 8 kW, výstupní účinník 0,8, možnost monitoringu přes datovou síť, doba zálohy 60 minut při typické zátěži (viz. technická zpráva), UPS vyrobena ve státě EU
| Dieselagregát | ks | 1 | 0 | 0 | 0
Osazení a zprovoznění náhradního zdroje - 30 kVA
propojení náhradního zdroje s rozvaděčem RE, včetně
ovládacího kabelu a propojení se startovacím automatem
Požadavky na kapotovaný odhlučněný dieselagregát:
jmenovitý základní výkon PRP 30 kVA,výstupné napětí 400V/230V, výstupnný jmenovitý proud 45A, napěťový systém TN-S, automatická regulace napětí, řídící systém pro automatický start, ovládací rozvaděč ATS, dobíjení startovací baterie, horní výstup teplého vzduchu, hlášení stavů (GSM pager), hlučnost do 70dB na 7m, dieselagregát vyroben ve státě EU
| cena celkem za záložní zdroje: |  |  |  |  | 0
3. | Kabely
Kabely celoplastové, s Cu jádry (CYKY). V případě požadavku budou použity flexibilní šňůry. Kabely napájející jednotlivé spotřebiče v prostoru únikové cesty budou chráněny omítkou 10 mm nebo provedeny kabely se sníženou hořlavostí (ČSN IEC 332-3B). Prostupy mezi požárními úseky a prostupy do kabelových prostor rozvaděčů budou utěsněny atestovanými protipožárními přepážkami (ucpávkami).
| CYKY 3Cx4 mm2 | m | 285 | 0 | 0 | 0
| CYKY 3Cx2,5 mm2 | m | 125 | 0 | 0 | 0
| CYKY 5Cx25 mm2 | m | 35 | 0 | 0 | 0
| CYKY 5Cx4 mm2 | m | 180 | 0 | 0 | 0
| CYKY 12Cx1.5 | m | 20 | 0 | 0 | 0
| CYA 6 mm2 zžl. | m | 155 | 0 | 0 | 0
| CYA 25 mm2 zžl. | m | 85 | 0 | 0 | 0
| Vodiče na ochranné pospojování, pospojení žlabu | m | 125 | 0 | 0 | 0
Technický standard: Kablo Kladno
| cena celkem za kabely: |  |  |  |  | 0
4. | Kabelové trasy
| PVC trubka Kopex D=32mm | m | 155 | 0 | 0 | 0
| PVC trubka Kopex D=23mm | m | 285 | 0 | 0 | 0
Technický standard: Kopos Kolín, Bettermann
| cena celkem za kabelové trasy: |  |  |  |  | 0
5. | Instalační přístroje
zásuvky atd. budou použity s technickými parametry a vhodným designem pro použití v příslušném prostoru, v souladu s návrhem interiéru. Barevné a povrchové provedení bude určeno před montáží.
| instalační zásuvky 230V/16A - TANGO | ks | 12 | 0 | 0 | 0
| podlahová lišta | ks | 25 | 0 | 0 | 0
| přístrojové, odbočné krabice a ostatní drobný montážní materiál | ks | 5 | 0 | 0 | 0
Technický standard: ABB, Schneider Electric
| cena celkem za instalační přístroje: |  |  |  |  | 0
6. | Uzemnění
Uzemnění rozvaděčů a technologie bude vytvořené z vodičem CY16 a CY 6 mm a propojeného s armovací ocelí, svorkovnicemi rozvaděčů atd.
| Vodič CY D=10mm (pro vývody z uzemnění) | m | 45 | 0 | 0 | 0
| propojovací svorky a křížové svorky | ks | 12 | 0 | 0 | 0
| cena celkem za uzemnění: |  |  |  |  | 0
7. | Ostatní
| demontáže | hod | 4 |  | 0 | 0
| stavební přípomoce (sekání, oprava omítky) | hod | 35 |  | 0 | 0
| výmalba (stěny+strop) barva bílá + barevná | m2 | 300 | 0 | 0 | 0
| komplexní vyzkoušení | hod | 25 |  | 0 | 0
| výchozí revize | hod | 25 |  | 0 | 0
| dokumentace skutečného provedení | hod | 32 |  | 0 | 0
| práce nespecifikované ceníkem | hod | 50 |  | 0 | 0
| koordinace prací s profesemi | hod | 20 |  | 0 | 0
| provozní zkoušky | hod | 15 |  | 0 | 0
| vedlejší rozpočtové náklady | kpl. | 1 |  | 0 | 0
| cena celkem za ostatní: |  |  |  |  | 0
Celkový součet
1. | celkem rozvaděče |  |  |  |  | 0
2. | celkem záložní zdroje |  |  |  |  | 0
3. | celkem kabely |  |  |  |  | 0
4. | celkem kabelové trasy |  |  |  |  | 0
5. | celkem instalační přístroje |  |  |  |  | 0
6. | celkem uzemnění |  |  |  |  | 0
7. | celkem ostatní |  |  |  |  | 0
| Cena celkem: |  |  |  |  | 0
Účastník vyplní pouze žlutě označené pole!

## slaboproud
Tabulka pro výpočet nabídkové ceny - slaboproud
Pol.č | Popis výkonu | Jednotka | Množství | Cena |  | Cena celkem
|  |  |  | Dodávka Kč | Montáž Kč | Kč
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 9
1. | Strukturovaná kabeláž
| datová zásuvka CAT6 | ks | 7 | 0 | 0 | 0
provedení Tango, 1x1 Port- pod omítku, včetně instalační krabice
| instalační kabel | m | 300 | 0 | 0 | 0
Cat 6 : UTP, 305 m/box
| konektor RJ-45 | ks | 7 | 0 | 0 | 0
Connection Module,Cat.6,1xRJ45/u,spec.
| Patch panely a příslušenství | ks | 2 | 0 | 0 | 0
19" panel 1U, 24 FTP kat 6
| chránička KOPEX 2329 | m | 10 | 0 | 0 | 0
| chránička KOPOS 09050 | m | 2 | 0 | 0 | 0
| podlahová lišta KOPOS LO 35 HD oblá - ks 2m | ks | 2 | 0 | 0 | 0
| měření portu + vypracování měřícího protokolu | port | 31 | 0 | 0 | 0
| nespecifikované montážní práce - demontáž a montáž zařízení v DR | kpl. | 1 | 0 | 0 | 0
| Cena celkem: |  |  |  |  | 0
Účastník vyplní pouze žlutě označené pole!