## List1
Příloha č. 4 - Tabulka pro zpracování nabídkové ceny
| Požadované zařízení | Počet a provedení vnitřní klimatizační jednotky/jednotek | Technická specifikace zařízení | Požadované záruční podmínky | Minimální požadované technické parametry zařízení |  | Specifikace jednotkové ceny | Nutno vyplnit - uveďte značku a typ vnější/vnitřní klimatizační jednotky (jednotek) nabízeného a naceňovaného zařízení | Nutno vyplnit - jednotková cena v Kč bez DPH | Předpokládaný počet odebraných klimatizačních sestav za dobu platnosti rámcové smlouvy | Celková cena v Kč bez DPH | Nutno vyplnit - zákonná sazba DPH v % | Částka DPH v Kč | Celková cena v Kč s DPH
1 | split (1 + 1) | 1 ks, provedení nástěnné | Zařízení s technologií inverter, chladivo R 32 nebo R 410A, vnitřní klimatizační jednotka nástěnná, zařízení výrobcem určené pro komerční využití a nepřetržitý trvalý celoroční provoz (za předpokladu zajištění ochrany proti větru), zařízení s možností použití kompatibilního nástěnného kabelového ovladače s minimálně dvojžilovým kabelem | minimální délka záruční lhůty 48 měsíců v případě dodávky zařízení včetně dodávky nového Cu potrubí pro rozvod chladiva / minimální délka záruční lhůty 36 měsíců v případě dodávky zařízení s využitím stávajícího Cu potrubí pro rozvod chladiva; | minimální jmenovitý chladící výkon / kW | 5 kW a více | cena za vnější + vnitřní klimatizační jednotku v provedení nástěnném včetně chladiva, včetně dálkového ovladače a návodu (dle potřeb zadavatele může být pro konkrétní dílčí zakázku výjimečně požadována dodávka pouze dálkového ovladače) |  | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | minimální rozmezí venikovních teplot pro chlazení | minimální rozmezí / - 15°C až + 46 °C
[5 empty] | délka potrubí mezi vnější a vnitřní jednotkou - zařízení použitelné pro délku potrubí mezi vnější a vnitřní jednotkou až | až 30 metrů (možno i více)
[5 empty] | převýšení mezi vnější a vnitřní jednotkou - zařízení použitelné pro převýšení mezi vnější a vnitřní jednotkou až | až 30 metrů (možno i více)
[5 empty] | hodnota SEER (minimální požadovaná hodnota celoroční účinnosti pro chlazení) | 6,10 a více
[5 empty] | El. jištění | 220-240 V/1 fáze/50 Hz
2 | split (1 + 1) | 1 ks, provedení nástěnné | Zařízení s technologií inverter, vnitřní klimatizační jednotka nástěnná, chladivo R 32 nebo R 410A, zařízení výrobcem určené pro komerční využití a nepřetržitý trvalý celoroční provoz (za předpokladu zajištění ochrany proti větru), zařízení s možností použití kompatibilního nástěnného kabelového ovladače s minimálně dvojžilovým kabelem | minimální délka záruční lhůty 48 měsíců v případě dodávky zařízení včetně dodávky nového Cu potrubí pro rozvod chladiva / minimální délka záruční lhůty 36 měsíců v případě dodávky zařízení s využitím stávajícího Cu potrubí pro rozvod chladiva; | minimální jmenovitý chladící výkon / kW | 6,7 kW a více /* | cena za vnější + vnitřní klimatizační jednotku v provedení nástěnném včetně chladiva, včetně dálkového ovladače a návodu (dle potřeb zadavatele může být pro konkrétní dílčí zakázku výjimečně požadována dodávka pouze dálkového ovladače) |  | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | minimální rozmezí venikovních teplot pro chlazení | minimální rozmezí / - 15°C až + 46 °C
[5 empty] | délka potrubí mezi vnější a vnitřní jednotkou - zařízení použitelné pro délku potrubí mezi vnější a vnitřní jednotkou až | až 30 metrů (možno i více)
[5 empty] | převýšení mezi vnější a vnitřní jednotkou - zařízení použitelné pro převýšení mezi vnější a vnitřní jednotkou) | až 30 metrů (možno i více)
[5 empty] | hodnota SEER (minimální požadovaná hodnota celoroční účinnosti pro chlazení) | 5,7 a více
[5 empty] | El. jištění | 220-240 V/1 fáze/50 Hz
*Vyhrazená změna závazku: klimatizační sestavy split s vnitřní jednotkou v provedení nástěnném o minimálním chladícím výkonu 3,6 kW s hodnotou SEER 6,1 a více
3 | split (1 + 1) | 1 ks, provedení nástěnné | Zařízení s technologií inverter, vnitřní klimatizační jednotka nástěnná, chladivo R 32 nebo R 410A, zařízení výrobcem určené pro komerční využití a nepřetržitý trvalý celoroční provoz (za předpokladu zajištění ochrany proti větru), zařízení s možností použití kompatibilního nástěnného kabelového ovladače s minimálně dvojžilovým kabelem | minimální délka záruční lhůty 48 měsíců v případě dodávky zařízení včetně dodávky nového Cu potrubí pro rozvod chladiva / minimální délka záruční lhůty 36 měsíců v případě dodávky zařízení s využitím stávajícího Cu potrubí pro rozvod chladiva; | minimální jmenovitý chladící výkon / kW | 7 kW a více | cena za vnější + vnitřní klimatizační jednotku v provedení nástěnném včetně chladiva, včetně dálkového ovladače a návodu (dle potřeb zadavatele může být pro konkrétní dílčí zakázku výjimečně požadována dodávka pouze dálkového ovladače) |  | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | minimální rozmezí venikovních teplot pro chlazení | minimální rozmezí / - 15°C až + 52 °C
[5 empty] | délka potrubí mezi vnější a vnitřní jednotkou - zařízení použitelné pro délku potrubí mezi vnější a vnitřní jednotkou až | až 50 metrů (možno i více)
[5 empty] | převýšení mezi vnější a vnitřní jednotkou - zařízení použitelné pro převýšení mezi vnější a vnitřní jednotkou) | až 30 metrů (možno i více)
[5 empty] | hodnota SEER (minimální požadovaná hodnota celoroční účinnosti pro chlazení) | 7,0 a více
[5 empty] | El. jištění | 220-240 V/1 fáze/50 Hz
4 | split (1 + 1) | 1 ks, provedení podstropní | Zařízení s technologií inverter, vnitřní klimatizační jednotka podstropní, chladivo R 32 nebo R 410A, zařízení výrobcem určené pro komerční využití a nepřetržitý trvalý celoroční provoz (za předpokladu zajištění ochrany proti větru), zařízení s možností použití kompatibilního nástěnného kabelového ovladače s minimálně dvojžilovým kabelem | minimální délka záruční lhůty 48 měsíců v případě dodávky zařízení včetně dodávky nového Cu potrubí pro rozvod chladiva / minimální délka záruční lhůty 36 měsíců v případě dodávky zařízení s využitím stávajícího Cu potrubí pro rozvod chladiva; | minimální jmenovitý chladící výkon / kW | 6,9 kW a více | cena za vnější + vnitřní klimatizační jednotku v provedení podstropním včetně chladiva a návodu |  | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | minimální rozmezí venikovních teplot pro chlazení | minimální rozmezí / - 15°C až + 46 °C
[5 empty] | délka potrubí mezi vnější a vnitřní jednotkou - zařízení použitelné pro délku potrubí mezi vnější a vnitřní jednotkou až | až 50 metrů (možno i více)
[5 empty] | převýšení mezi vnější a vnitřní jednotkou - zařízení použitelné pro převýšení mezi vnější a vnitřní jednotkou) | až 30 metrů (možno i více)
[5 empty] | hodnota SEER (minimální požadovaná hodnota celoroční účinnosti pro chlazení) | 5,6 a více
[5 empty] | El. jištění | 220-240 V/1 fáze/50 Hz
5 | split (1 + 1) | 1 ks, provedení podstropní | Zařízení s technologií inverter, vnitřní klimatizační jednotka podstropní, chladivo R 32 nebo R 410A, zařízení výrobcem určené pro komerční využití a nepřetržitý trvalý celoroční provoz (za předpokladu zajištění ochrany proti větru), zařízení s možností použití kompatibilního nástěnného kabelového ovladače s minimálně dvojžilovým kabelem | minimální délka záruční lhůty 48 měsíců v případě dodávky zařízení včetně dodávky nového Cu potrubí pro rozvod chladiva / minimální délka záruční lhůty 36 měsíců v případě dodávky zařízení s využitím stávajícího Cu potrubí pro rozvod chladiva; | minimální jmenovitý chladící výkon / kW | 12 kW a více /* | cena za vnější + vnitřní klimatizační jednotku v provedení podstropním včetně chladiva a návodu |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | minimální rozmezí venikovních teplot pro chlazení | minimální rozmezí / - 15°C až + 46 °C
[5 empty] | délka potrubí mezi vnější a vnitřní jednotkou - zařízení použitelné pro délku potrubí mezi vnější a vnitřní jednotkou až | až 50 metrů (možno i více)
[5 empty] | převýšení mezi vnější a vnitřní jednotkou - zařízení použitelné pro převýšení mezi vnější a vnitřní jednotkou) | až 30 metrů (možno i více)
[5 empty] | hodnota SEER (minimální požadovaná hodnota celoroční účinnosti pro chlazení) | 5,3 a více
[5 empty] | El. jištění | 220-240 V/1 fáze/50 Hz
*Vyhrazená změna závazku: klimatizační sestavy split s vnitřní jednotkou v provedení podstropním o minimálním chladícím výkonu 5 kW a o výkonu 9,5 kW
6 | split (1 + 1) | 1 ks, provedení mezistropní | Zařízení s technologií inverter, vnitřní klimatizační jednotka podstropní, chladivo R 32 nebo R 410A, zařízení výrobcem určené pro komerční využití a nepřetržitý trvalý celoroční provoz (za předpokladu zajištění ochrany proti větru), zařízení s možností použití kompatibilního nástěnného kabelového ovladače s minimálně dvojžilovým kabelem | minimální délka záruční lhůty 48 měsíců v případě dodávky zařízení včetně dodávky nového Cu potrubí pro rozvod chladiva / minimální délka záruční lhůty 36 měsíců v případě dodávky zařízení s využitím stávajícího Cu potrubí pro rozvod chladiva; | minimální jmenovitý chladící výkon / kW | 9,5 kW a více/* | cena za vnější + vnitřní klimatizační jednotku v provedení mezistropním včetně chladiva a návodu |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | minimální rozmezí venikovních teplot pro chlazení | minimální rozmezí / - 15°C až + 46 °C
[5 empty] | délka potrubí mezi vnější a vnitřní jednotkou - zařízení použitelné pro délku potrubí mezi vnější a vnitřní jednotkou až | až 50 metrů (možno i více)
[5 empty] | převýšení mezi vnější a vnitřní jednotkou - zařízení použitelné pro převýšení mezi vnější a vnitřní jednotkou) | až 30 metrů (možno i více)
[5 empty] | hodnota SEER (minimální požadovaná hodnota celoroční účinnosti pro chlazení) | 5,2 a více
[5 empty] | El. jištění | 220-240 V/1 fáze/50 Hz
*Vyhrazená změna závazku: klimatizační sestavy s vnitřní jednotkou v provedení mezistropním či mezistropním vysokotlakém o chladícím výkonu 6,7 kW a 12 kW a více
7 | pouze vnější jednotka | 1 ks, vnější jednotka kompatibilní v provozu se stávající vnitřní mezistropní jednotkou Toshiba RAV-SM1402BT-E | Zařízení s technologií inverter, chladivo R 410A, zařízení výrobcem určené pro komerční využití a nepřetržitý trvalý celoroční provoz (za předpokladu zajištění ochrany proti větru), zařízení s možností použití kompatibilního nástěnného kabelového ovladače s minimálně dvojžilovým kabelem | minimální délka záruční lhůty 48 měsíců v případě dodávky zařízení včetně dodávky nového CU potrubí pro rozvod chladiva / minimální délka záruční lhůty 36 měsíců v případě dodávky zařízení s využitím stávajícího Cu potrubí pro rozvod chladiva; | minimální jmenovitý chladící výkon / kW | 12,0 kW a více | cena za vnější jednotku kompatibilní se stávající vnitřní mezistropní jednotkou Toshiba RAV-SM1402BT-E |  | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | minimální rozmezí venikovních teplot pro chlazení | minimální rozmezí / - 15°C až + 43 °C
[5 empty] | délka potrubí mezi vnější a vnitřní jednotkou - zařízení použitelné pro délku potrubí mezi vnější a vnitřní jednotkou až | až 50 metrů (možno i více)
[5 empty] | převýšení mezi vnější a vnitřní jednotkou - zařízení použitelné pro převýšení mezi vnější a vnitřní jednotkou) | až 30 metrů (možno i více)
[5 empty] | El. jištění | 220-240 V/1 fáze/50 Hz
8 | multisplit (1+2) | 2 ks, provedení kazetové 4-cestné (výdech vzduchu do 4 stran - 4 samostatné lamely nebo 360°), každá vnitřní jednotka může být ovládána samostatně ; s čerpadlem kodenzátu | Zařízení s technologií inverter, chladivo R32 nebo R 410A, možno použití zařízení s dálkovýmí ovladači (2 ks dálkových ovladačů) | minimální délka záruční lhůty 48 měsíců v případě dodávky zařízení včetně dodávky nového Cu potrubí pro rozvod chladiva / minimální délka záruční lhůty 36 měsíců v případě dodávky zařízení s využitím stávajícího Cu potrubí pro rozvod chladiva; | minimální jmenovitý chladící výkon vnější jednotky / kW | 7,5 kW a více | cena za vnější + 2 ks vnitřní klimatizačních jednotek v provedení kazetovém, včetně chladiva, včetně 2 ks dálkových ovladačů a návodu |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | chladící výkon vnitřní jednotky č. 1 | 4,5 kW
[5 empty] | chladící výkon vnitřní jednotky č. 2 | 3,5 kW
[5 empty] | minimální rozmezí venikovních teplot pro chlazení | minimální rozmezí / + 10°C až + 46 °C
[5 empty] | vnitřní jednotky - maximální hladina akustického tlaku /dB(A), při nejvyšších otáčkách ventilátoru (pro chlazení i topení) | 45 dB (A)
[5 empty] | vnitřní jednotky - maximální hladina akustického tlaku / dB(A), při nejnižších otáčíkách ventilátoru (pro chlazení i topení) | 34 dB (A)
[5 empty] | celková délka potrubí mezi vnější a vnitřními jednotkami - zařízení použitelné pro celkovou délku potrubí až | až 70 m (možno i více)
[5 empty] | multisplit - možná délka jednotlivé trasy mezi vnitřní a vnější jednotkou až | až 25 m (možno i více)
[5 empty] | možné převýšení mezi vnější a vnitřními jednotkami až | až 15 m (možno i více)
[5 empty] | hodnota SEER (minimální požadovaná hodnota celoroční účinnosti pro chlazení) | 6,0 a více
[5 empty] | El. jištění | 220-240 V/1 fáze/50 Hz
9 | multisplit (1+2) | 2 ks, provedení nástěnné, každá vnitřní jednotka může být ovládána samostatně, jedna jednotka o chladícím výkonu 3,5 kW, druhá jednotka o chladícím výkonu 4,5 kW | Zařízení s technologií inverter, chladivo R 32 nebo R 410A, možno použití zařízení s dálkovýmí ovladači (2 ks dálkových ovladačů) | minimální délka záruční lhůty 48 měsíců v případě dodávky zařízení včetně dodávky nového Cu potrubí pro rozvod chladiva / minimální délka záruční lhůty 36 měsíců v případě dodávky zařízení s využitím stávajícího Cu potrubí pro rozvod chladiva; | minimální jmenovitý chladící výkon vnější jednotky / kW | 7,5 kW a více | cena za vnější + 2 ks vnitřní klimatizačních jednotek v provedení nástěnném, včetně chladiva, včetně 2 ks dálkových ovladačů a návodu |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | chladící výkon vnitřní jednotky č. 1 | 4,5 kW
[5 empty] | chladící výkon vnitřní jednotky č. 2 | 3,5 kW
[5 empty] | minimální rozmezí venikovních teplot pro chlazení | minimální rozmezí / + 10°C až + 46 °C
[5 empty] | vnitřní jednotky - maximální hladina akustického tlaku /dB(A), při nejvyšších otáčkách ventilátoru (pro chlazení i topení) | 45 dB (A)
[5 empty] | vnitřní jednotky - maximální hladina akustického tlaku / dB(A), při nejnižších otáčíkách ventilátoru (pro chlazení i topení) | 30 dB (A)
[5 empty] | celková délka potrubí mezi vnější a vnitřními jednotkami - zařízení použitelné pro celkovou délku potrubí až | až 70 m (možno i více)
[5 empty] | multisplit - možná délka jednotlivé trasy mezi vnitřní a vnější jednotkou až | až 25 m (možno i více)
[5 empty] | možné převýšení mezi vnější a vnitřními jednotkami až | až 15 m (možno i více)
[5 empty] | hodnota SEER (minimální požadovaná hodnota celoroční účinnosti pro chlazení) | 6,0 a více
[5 empty] | El. jištění | 220-240 V/1 fáze/50 Hz
10 | multisplit (1+4) | 4 ks, provedení nástěnné, každá vnitřní jednotka může být ovládána samostatně, chladící výkon každé vnitřní jednotky 3,5 kW | Zařízení s technologií inverter, chladivo R 32 nebo R 410A, možno použití zařízení s dálkovýmí ovladači (4 ks dálkových ovladačů) | minimální délka záruční lhůty 48 měsíců v případě dodávky zařízení včetně dodávky nového Cu potrubí pro rozvod chladiva / minimální délka záruční lhůty 36 měsíců v případě dodávky zařízení s využitím stávajícího Cu potrubí pro rozvod chladiva; | minimální jmenovitý chladící výkon / kW | 10 kW a více/* | cena za vnější + 4 ks vnitřní klimatizačních jednotek v provedení nástěnném, včetně chladiva, včetně 4 ks dálkových ovladačů a návodu |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | chladící výkon vnitřních jednotek | 4 ks nástěnných jednotek o chladícím výkonu 3,5 kW
[5 empty] | minimální rozmezí venikovních teplot pro chlazení | minimální rozmezí / + 10°C až + 46 °C
[5 empty] | celková délka potrubí mezi vnější a vnitřními jednotkami - zařízení použitelné pro celkovou délku potrubí až | až 80 m (možno i více)
[5 empty] | multisplit - možná délka jednotlivé trasy mezi vnitřní a vnější jednotkou až | až 25 m (možno i více)
[5 empty] | možné převýšení mezi vnější a vnitřními jednotkami až | až 15 m (možno i více)
[5 empty] | hodnota SEER (minimální požadovaná hodnota celoroční účinnosti pro chlazení) | 6,0 a více
[5 empty] | El. jištění | 220-240 V/1 fáze/50 Hz
*Vyhrazená změna závazku: klimatizační sestavy multisplit - kombinace s vnější jednotkou o chladícím výkonu 5, 2 kW, 7,5 kW, 8 kW či 10 kW se dvěma, třemi, čtyřmi nebo pěti vnitřními nástěnnými jednotkami o chladícím výkonu 2,5 kW, 3,5 kW, 4,5 kW nebo 6 kW
11 | split (1 + 1) | 1 ks, provedení nástěnné | Zařízení s technologií inverter, chladivo R 32 nebo R 410A, zařízení s dálkovým ovladačem | minimální délka záruční lhůty 48 měsíců v případě dodávky zařízení včetně dodávky nového Cu potrubí pro rozvod chladiva / minimální délka záruční lhůty 36 měsíců v případě dodávky zařízení s využitím stávajícího Cu potrubí pro rozvod chladiva; | minimální jmenovitý chladící výkon / kW | 5 kW a více/* | cena za vnější + vnitřní klimatizační jednotku v provedení nástěnném včetně chladiva, dálkového ovladače a návodu |  | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | minimální rozmezí venikovních teplot pro chlazení | minimální rozmezí / - 10°C až + 46 °C
[5 empty] | délka potrubí mezi vnější a vnitřní jednotkou - zařízení použitelné pro délku potrubí mezi vnější a vnitřní jednotkou až | až 20 metrů (možno i více)
[5 empty] | převýšení mezi vnější a vnitřní jednotkou - zařízení použitelné pro převýšení mezi vnější a vnitřní jednotkou až | až 10 metrů (možno i více)
[5 empty] | hodnota SEER (minimální požadovaná hodnota celoroční účinnosti pro chlazení) | 7,0 a více
[5 empty] | El. jištění | 220-240 V/1 fáze/50 Hz
*Vyhrazená změna závazku: klimatizační sestavy split s vnitřní jednotkou v provedení nástěnném o minimálním chladícím výkonu 3,5 kW, 4,5 kW, 6,0 kW, 7,0 kW s hodnotou SEER v rozmezí od 6,2 a více
| Související činnosti, úkony a dodávky materiálu - specifikace činností, úkonů a dodávek - bude použito vždy dle potřeb zadavatele a dílčí zakázky s ohledem na stavební dispozice objektu a provozní potřeby zadavatele | [5 empty] | Specifikace jednotkové ceny |  | Nutno vyplnit - jednotková cena v Kč bez DPH | Předpokládaný počet ks/úkonů za dobu platnosti rámcové dohody | Celková cena v Kč bez DPH | Nutno vyplnit - zákonná sazba DPH v % | Částka DPH v Kč | Celková cena v Kč s DPH
12 | kabelový ovladač s minimálně dvojžilným kabelem kompatibilní s nabízenými jednotkami určenými výrobcem určenými pro komerční využití a nepřetržitý trvalý celoroční provoz, ovladač bude v provedení s podsvíceným displejem | [5 empty] | paušální cena za 1 ks kabelového ovladače s minimálně dvojžilným kabelem a podsvíceným displejem |  | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0
13 | konzole k uchycení vnější klimatizační jednotky na stěnu/fasádu v místě instalace | [5 empty] | paušální cena za 1 ks konzole pro uchycení vnější klimatizační jednotky na stěnu/fasádu v místě instalace |  | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0
14 | 2 ks pryžových podstavců určených k postavení a uchycení vnější klimatizační jednotky v místě instalace | [5 empty] | paušální cena za 2 ks pryžových podstavců určených k postavení a uchycení vnější klimatizační jednotky v místě instalace |  | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0
15 | dodávka a instalace čerpadla na odvod kondenzátu ve standardu MiniBlue nebo Mini Orange nebo obdobné zařízení srovnatelných parametrů (pro odvod kondezátu z vnitřní jednotky o chl. výkonu do 10 kW, záruční lhůta na čerpadlo 3 roky) | [5 empty] | cena za dodávku a instalaci čerpadla na odvod kondezátu v uvedeném standardu nebo obdobných čerpadel srovnatelných parametrů se zárukou 3 roky |  | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0
16 | odsátí chladiva z původního systému, odpojení původních jednotek od chladících rozvodů, napájecí a komunikační kabeláže, odvodů kondezátu, demontáž jedné vnější a jedné až pěti vnitřních jednotek, demontáž potrubí chladiva, zápis a ukončení evidenční knihy zařízení s chladivem k demontovanému zařízení | [5 empty] | paušální cena za odsátí chladiva z původního systému, odpojení původních jednotek od chladících rozvodů, napájecí a komunikační kabeláže, odvodů kondezátu, demontáž jedné vnější a jedné až pěti vnitřních jednotek, demontáž potrubí chladiva, zápis a ukončení evidenční knihy zařízení s chladivem k demontovanému zařízení |  | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0
17 | ekologická likvidace chladiva odsátého z původního zařízení (současný průměr cca 1,6 kg na 1 ks stávajících zařízení, zařízení předpokládaná k obnově mají zpravidla větší množství chladiva než je tento průměr) | [5 empty] | ekologická likvidace chladiva - jednotková cena za ekologickou likvidaci 1 kg chladiva |  | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 0
18 | ekologická likvidace demontovaného původního zařízení, tj. jedné vnější a jedné až pěti vnitřních klimatizačních jednotek (předpoklad průměrné hmotnosti vyřazovaných sestav 1x vnější , 1x vnitřní jednotka cca 60 kg/sestavu) - bude použito v případě obnovy klimatizačních sestav | [5 empty] | ekologická likvidace zařízení - cena za 1 kg likvidovaného zařízení |  | 0 | 2400 | 0 | 0 | 0 | 0
19 | kompletní instalace zařízení, tj. jedné vnější a jedné až pěti vnitřních jednotek včetně chladiva, včetně dopojení na stávajících rozvody chladiva, včetně na pojení na stávající potrubí pro odvod kondenzátu a čerpadlo pro odvod kondezátu, včetně dopojení na stávající napájecí a komunikační kabeláž a na stávající jistič, včetně drobného instalačního materiálu, včetně uvedení do provozu a zaškolení obsluhy, včetně předání návodů k obsluze zařízení v českém jazyce, a to jak v tištěné, tak v elektronické podobě, včetně vystavení záručního listu s uvedením typu a výrobních čísel jednotek, délky záruční lhůty, druhu a množství chladiva, včetně dodání prohlášení o shodě / o vlastnostech, včetně zápisu o provedení tlakové zkoušky chladicího systému, včetně zápisu o provedení provozní zkoušky a zaregulování systému, včetně dodání bezpečnostního listu chladiva | [5 empty] | paušální cena za kompletní instalaci zařízení, tj. jedné vnější a jedné až pěti vnitřních jednotek včetně chladiva, včetně dopojení na stávajících rozvody chladiva, včetně na pojení na stávající potrubí pro odvod kondenzátu a čerpadlo pro odvod kondezátu, včetně dopojení na stávající napájecí a komunikační kabeláž a na stávající jistič, včetně drobného instalačního materiálu, včetně uvedení do provozu a zaškolení obsluhy, včetně předání návodů k obsluze zařízení v českém jazyce, a to jak v tištěné, tak v elektronické podobě, včetně vystavení záručního listu s uvedením typu a výrobních čísel jednotek, délky záruční lhůty, druhu a množství chladiva, včetně dodání prohlášení o shodě / o vlastnostech, včetně zápisu o provedení tlakové zkoušky chladicího systému, včetně zápisu o provedení provozní zkoušky a zaregulování systému, včetně dodání bezpečnostního listu chladiva |  | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0
20 | dodávka a zhotovení plně izolovaného Cu potrubí odpovídajícícho průměru (Cu potrubí, izolace, montážní materiál) (předpoklad průměrné potřeby cca 25 metrů potrubí na jednu klimatizační sestavu) | [5 empty] | cena za 1 m plně izolovaného Cu potrubí |  | 0 | 1250 | 0 | 0 | 0 | 0
21 | dodávka a instalace napájecí a komunikační kabeláže (předpoklad průměrné spotřeby cca 25 metrů napájecí a komunikační kabeláže na instalaci jedné klimatizační sestavy) | [5 empty] | cena za 1 m napájecí či komunikační kabeláže |  | 0 | 1250 | 0 | 0 | 0 | 0
22 | realizace el. připojení z určeného rozvaděče, včetně instalace odpovídajícího jističe | [5 empty] | paušální cena za realizaci el. připojení jedné klimatizační sestvy z určeného rozvaděče, včetně instalace dopovídajícího jističe, |  | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0
23 | výchozí revize el. připojení včetně vystavení dokladu o výchozí revizi el. připojení | [5 empty] | paušální cena za výchozí revizi el. připojení včetně vystavení dokladu o výchozí revizi el. připojení |  | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0
24 | dodávka a zhotovení potrubí na odvod kondenzátu - odvod kondenzátu bude řešen novým vedením z materiálu HT DN 32 (předpoklad cca 15 metrů na jednu klimatizační sestavu) | [5 empty] | cena za 1 m potrubí na odvod kondenzátu z materiálu HT DN 32 |  | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0
25 | dodávka a zhotovení odvodu kondenzátu - použití standardizované hadičky na odvod kondenzátu (předpoklad cca 15 metrů hadičky na jednu klimatizační sestavu v případě, že bude použito čerpadlo na odvod kondenzátu) | [5 empty] | cena za 1 m hadičky na odvod kondezátu |  | 0 | 525 | 0 | 0 | 0 | 0
26 | dodávka a instalace plastových žlabů ke společnému zakrytému vedení potrubí chladiva, komunikační kabeláže a odvodu kondenzátu v interiéru, případně na fasádě, včetně montáže (přepodklad je v průměru 10 metrů žlabu na jednu klimatizační sestavu). Jedná se o typizovaný plastový kanál včetně tvarovek v bílé barvě,s stálobarevný, odolný proti UV záření a rychlému stárnutí. | [5 empty] | paušální cena za 1 m trasy plastového kanálu včetně tvarovek |  | 0 | 450 | 0 | 0 | 0 | 0
27 | dodávka a instalace krycích list na přívod napájecí kabeláže nebo dodávka a instalace tuhé hrdlované trubky vyhovující zkoušce odolnosti proti šíření plamene na přívod napájcí kabeláže (pouze v případě potřeby, předpoklad cca 5 metrů na klimatizační sestavu). | [5 empty] | paušální cena za 1 m krycí lišty nebo tuhé hrdlované trubky vyhovující zkoušce odolnosti proti šíření plamene na přívod napájecí kabeláže |  | 0 | 225 | 0 | 0 | 0 | 0
28 | zhotovení potřebných prostupů pro potrubí chladiva, napájecí a komunikační kabeláž a odvod kondenzátu, včetně jejich následného zednického zapravení - stěna o tloušťce do 25 cm (předpoklad cca 3 prostupy na jednu klimatizační sestavu) | [5 empty] | cena za zhotovení a zednické zapravení 1 ks prostupu - stěna o tloušťce do 25 cm |  | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0
29 | zhotovení potřebných prostupů pro potrubí chladiva, napájecí a komunikační kabeláž a odvod kondenzátu, včetně jejich následného zednického zapravení - stěna o tloušťce od 25 cm do 75 cm (předpoklad cca 2 prostupy na klimatizační sestavu) | [5 empty] | cena za zhotovení a zednické zapravení 1 ks prostupu - stěna o tloušťce 25 cm až 75 cm |  | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0
30 | zhotovení potřebných prostupů pro potrubí chladiva, napájecí a komunikační kabeláž a odvod kondenzátu, včetně jejich následného zednického zapravení - stěna o tloušťce nad 75 cm (podle objektu až 3 prostupy na klimatizační sestavu) | [5 empty] | cena za zhotovení a zednické zapravení 1 ks prostupu - stěna o tloušťce nad 75 cm |  | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0
31 | zhotovení požárních ucpávek, které musí být provedeny osobou způsobilou ke zhotovení požárních ucpávek, každá ucpávka musí být opatřena štítkem a zapsána do knihy požárních ucpávek, která bude zpracována tak, že každá ucpávka bude vypsána na samostatný list, na němž bude kromě popisu provedení ucpávky vč. specifikace použitého materiálu uvedena i fotografie ucpávky vč. jejího čitelného štítku, (předpokládaný počet cca 3 ks požárních ucpávek při dodávce jedné klimatizační sestavy) | [5 empty] | paušální cena za 1 ks požární ucpávky |  | 0 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0
32 | zhotovení revizních otvorů v SDK podhledu potřebných k zajištění přístupu pro diagnostikování stávajících, k demontování stávajících či ke zhotovení nových tras rozvodů chladiva, napájecí a komunikační kabeláže, odvodů kondenzátu či k čerpadlům na odvod kondenzátu včetně následného zapravení a uvedení SDK do původního stavu či včetně případné instalace revizních dvířek - velikost revizního otvoru do cca 30x30 cm | [5 empty] | cena za zhotovení a následné zapravení jednoho revizního otvoru - velikost cca 30x30 cm |  | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0
33 | zhotovení revizních otvorů v SDK podhledu potřebných k zajištění přístupu pro diagnostikování stávajících, k demontování stávajících či ke zhotovení nových tras rozvodů chladiva, napájecí a komunikační kabeláže, odvodů kondenzátu či k čerpadlům na odvod kondenzátu včetně následného zapravení a uvedení SDK do původního stavu či včetně instalace revizních dvířek - velikost revizního otvoru cca 60x60 cm | [5 empty] | cena za zhotovení a následné zapravení jednoho revizního otvoru - velikost cca 60x60 cm |  | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0
34 | zhotovení revizních otvorů v SDK podhledu potřebných k zajištění přístupu pro diagnostikování stávajících, k demontování stávajících či ke zhotovení nových tras rozvodů chladiva, napájecí a komunikační kabeláže, odvodů kondenzátu či k čerpadlům na odvod - kondenzátu včetně následného zapravení a uvedení SDK do původního stavu či včetně instalace revizních dvířek - velikost otvoru více než 60x60 cm, bude počítáno na m2 | [5 empty] | cena za zhotovení a následné zapravení jednoho revizního otvoru v SDK podhledu - cena za 1 m2 |  | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0
35 | dodání a založení evidenční knihy k novému zařízení s chladivem (při množství chladiva v ekvivalentu 5 t CO2 a více), | [5 empty] | cena za dodání a založení evidenční knihy zařízení s chladivem |  | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0
36 | doprava (včetně vnitrostaveništní) - celková cena za dopravu související s kompletní dodávkou a instalací jedné klimatizační sestavy - do těchto míst plnění: ČRo Praha 2, ČRo Praha 8 | [5 empty] | paušální celková cena za dopravu související s kompletní dodávkou a instalací jedné klimatizační sestavy - do těchto míst plnění: ČRo Praha 2, ČRo Praha 8 |  | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0
37 | doprava (včetně vnitrostaveništní) - celková cena za dopravu související s kompletní dodávkou a instalací jedné klimatizační sestavy - do těchto míst plnění: ČRo České Budějovice, ČRo Plzeň, ČRo Karlovy Vary, | [5 empty] | paušální celková cena za dopravu související s kompletní dodávkou a instalací jedné klimatizační sestavy - do těchto míst plnění: ČRo České Budějovice, ČRo Plzeň, ČRo Karlovy Vary |  | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0
38 | doprava (včetně vnitrostaveništní) - celková cena za dopravu související s kompletní dodávkou a instalací jedné klimatizační sestavy - do těchto míst plnění: ČRo Ústí nad Labem, ČRo Liberec, ČRo Hradec Králové, ČRo Pardubice | [5 empty] | paušální celková cena za dopravu související s kompletní dodávkou a instalací jedné klimatizační sestavy - do těchto míst plnění: ČRo Ústí nad Labem, ČRo Liberec, ČRo Hradec Králové, ČRo Pardubice |  | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0
39 | doprava (včetně vnitrostaveništní) - celková cena za dopravu související s kompletní dodávkou a instalací jedné klimatizační - do těchto míst plnění: ČRo Jihlava, ČRo Brno | [5 empty] | paušální celková cena za dopravu související s kompletní dodávkou a instalací jedné klimatizační sestavy - do těchto míst plnění: ČRo Jihlava, ČRo Brno |  | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0
40 | doprava (včetně vnitrostaveništní) - celková cena za dopravu související s kompletní dodávkou a instalací jedné klimatizační sestavy - do těchto míst plnění: ČRo Zlín, ČRo Olomouc, ČRo Ostrava | [5 empty] | paušální celková cena za dopravu související s kompletní dodávkou a instalací jedné klimatizační sestavy - do těchto míst plnění: ČRo Zlín, ČRo Olomouc, ČRo Ostrava |  | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0
Vyhrazená změna závazku: dodávka Modbus interface; jádrové vrtání; stavba montážního lešení; zhotovení a osazení kovového zákrytu na Cu potrubí a rozvody na fasádě, případně další úkony potřebné k realizaci instalace klimatizačních sestav s ohledem na stavební dispozice a technické řešení jednotlivých objektů
[10 empty] | celkem | 0 |  | 0 | 0