## List1
Příloha č. 9 - Tabulka pro výpočet nabídkové ceny
"Obnova vzduchotechnické jednotky VZT 26"
| Položka č. | Popis | Specifikace jednotkové ceny | Počet jednotek/ks v rámci zakázky | Nutno vyplnit - jednotková cena v Kč bez DPH | Celková cena v Kč bez DPH | Nutno vyplnit - zákonná sazba DPH v % | Částka DPH v Kč | Celková cena v Kč s DPH
PROFESE: VZT | 1 | Odpojení stávající VZT jednotky od rozvodů: VZT potrubí, silnoproud, topení/chlazení, Měření a regulace | kpl | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2 | Demontáž/rozebrání stávající VZT jednotky + transport po budově ČRO, likvidace | kpl | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 3 | Nová vzduchotechnická sestavná jednotka - VZT 26 Sestava: Pružná manžeta; Uzavírací klapka (sání čerstvého vzduchu); Pružná manžeta; Uzavírací klapka (odvod vzduchu); Směšovací komora; Kapsový filtr G4; Vodní ohřívač, Q=12,1kW, teplotní spád 75/65°C, tlaková ztráta 3,2kPa; Vodní chladič, Q=10,9kW, teplotní spád 7/12°C, tlaková ztráta 2,6kPa; Eliminátor kapek; Ventilátorová komora, Vp=4000m3/h, Dext=900Pa, Příkon 1x2,5kW, Napětí 3x400/50 V/Hz, Proud 1x4,0 A, IP54; Pružná manžeta Včetně: základový rám sifon | kpl | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 4 | Montáž nové VZT jednotky včetně transportu po budově ČRo | kpl | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 5 | Napojení nové VZT jednotky na rozvody: VZT potrubí, silnoproud, topení/chlazení, Měření a regulace | kpl | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 6 | Úprava VZT potrubí | kpl | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 7 | Úprava kabelového žlabu | kpl | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 8 | Úprava rozvodů topení/chlazení | bm | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 9 | Nové čerpadlo na větvi teplé vody jako plnohodnotná náhrada stávajícího opotřebeného čerpadla Grundfos UPE 25-60 180 230-240 V, 50 Hz, IP 42, Class H, Max 10 BAR (ve standardu Grudfos ALPHA2 nebo jiné obdobné čerpadlo se stejnými technickými parametry) | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 10 | Zařízení staveniště, omezená možnost provádění hlučných prací | kpl | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 11 | Kompletace | kpl | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 12 | Vyzkoušení / zprovoznění | kpl | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 13 | Doprava | kpl | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 14 | Dokumentace skutečného provedení VZT | kpl | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
PROFESE: MaR | 15 | Regulační ventil s pohonem na větvi chlazení jako náhrada za stávající opotřebený ventil Siemens MXG 461 32-12 (nově dodaný regulační ventil bude ve standardu Siemens, resp. bude plně kompatibilní s MaR SIEMENS), | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 16 | Regulační ventil s pohonem na větvi topení jako náhrada za stávající opotřebený ventil Siemens MXG 461 15-30 (nově dodaný regulační ventil bude ve standardu Siemens, resp. bude plně kompatibilní s MaR SIEMENS), | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 17 | Tlakový difirenční snímač - motor přívod - jako náhrada za stávající opotřebný Siemens QBM 81-5 (nově dodaný tlakový snímač bude ve standardu Siemens, resp. bude plně kompatibilní s MaR Siemens) | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 18 | Tlakový diferenční snímač - filtr - jako náhrada za stávající opotřebený Siemens QBM 81-5 (nově dodaný tlakový snímač bude ve standardu Siemens, resp. bude plně kompatibilní s MaR Siemens) | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 19 | Protimrazová ochrana aktivní (nyní QAF 81.6), kapilára 2m | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 20 | Pohon směšovací klapky jako náhrada za stávající pohon BELIMO NF24A-SR (10 Nm, 24 VAC/DC, 50/60 Hz, 5,5 VA, 3,5 kW, IP 54), ve standardu Belimo nebo obdobný pohon stejných technických parametrů) | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 21 | Montáž periferií a ukončení kabelu na straně periferií | kpl | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 22 | Oživení regulace a provedení zkoušek | kpl | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 23 | Montážní materiál | kpl | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
OBNOVA VZDUCHOTECHNICKÉ JEDNOTKY VZT 26 CELKEM | [5 empty] | 0 |  | 0 | 0